## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
TERMINACIÓN DE CABLE XLPE 138 kV
TERMINACIÓN DE CABLE XLPE 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Norma |  | (*)
2 | Datos técnicos
2.1 | Tensión máxima de diseño | kV | 145
2.2 | Tensión de servicio | kV | 138
2.3 | Frecuencia | Hz | 60
2.4 | Tensión soportada de impulso | kV | 650
2.5 | Voltaje de resistencia a la humedad de CA | kV | 275
2.6 | Prueba de descarga parcial <5 pc. | kV | 190
2.7 | Prueba de resistencia a la tensión de CA. | kV | 220
2.9 | Ambiente de instalación |  | Exterior
2.10 | Modo de construcción |  | (*)
3 | Características Constructivas
3.1 | Sección nominal del conductor | mm2 | 800
3.2 | Material del conductor |  | cobre
3.3 | Distancia de fuga | mm/kV | 31
3.4 | Peso | kg | (*)
4 | Garantia después de puesta en servicio | años | 3
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL