## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS CELDAS DE MEDIA TENSIÓN 17.5 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Celdas de Media Tensión 17.5 kV.
Conjunto de Celdas de Media Tensión 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 7
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Número de parte (Ordering Specification) a cada equipo que corresponda de las celdas de interior de MT |  | (*)
1.7 | Normas para diseño de caldas MT |  | IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 62271-102, IEC 62271-100, IEC 60044-1, IEC 60044-2, IEC 60044-7, IEC 60044-8, IEC 61243-5, IEC 60529, IEC 61958, IEC 60137, IEC 60255
1.8 | Normas para galvanizado de partes metálica del conjunto de celdas. |  | ASTM A123, ASTM A153, ISO 1461
1.9 | Sistema de calidad del fabricante. |  | ISO 9001/14001
1.1 | Indicar fecha de vencimiento de certificaciones del fabricante. |  | (*)
2 | Alcance del Suministro
2.1 | La barra de media tensión MT estará conformada por celdas de interior de tipo METAL-CLAD blindadas en celdas independientes e interconectadas entre sí a través de un sistema de acoplamiento a barras colectoras incluyendo celda tipo remonte. |  | Requerido
3 | Características Eléctricas del Conjunto de Celdas de Interior MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celda de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión
3.1 | Tensión asignadas (Ur). | kV | 17.5
3.2 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial (60Hz) por 60 segundos. | kV r.m.s. | 38
3.3 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial (60Hz) por 60 segundos, a través de la distancia del aislamiento. | kV r.m.s. | Inf. Fabricante
3.4 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo 1.2/50 µseg para onda completa. | kV pico | 95
3.5 | Sobretensión soportada al impulso tipo rayo 1.2/50 µseg para onda completa, a través de la distancia del aislamiento. | Kv pico | Inf. Fabricante
3.6 | Frecuencia nominal de operación. | Hz | 60
3.7 | Tensión de servicios auxiliares de baja tensión y circuitos de fuerza. | Vac | 120/208
3.8 | Tensión de impulso soportada en los circuitos de baja tensión. | kV pico | 5
3.9 | Sobretensión soportada a frecuencia industrial por 60 segundos para todas las conexiones de control de baja tensión. | kV r.m.s | 3
3.1 | Corriente simétrica soportada de corta duración (Ik). | kA | 31.5
3.11 | Tiempo soportado con la corriente de corta duración. | seg | 3
3.12 | Corriente pico soportada de corta duración (Ik). | kA pico | 80
3.13 | Tiempo total de fundición para una falla de cortocircuito de fase a tierra no debe ser menor a | kA r.m.s./seg | 31.5/1
4 | Grados de Protección para las Celdas de Interior de Media Tensión
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
4.1 | Grado de protección del compartimento de barras colectoras |  | IP55
4.2 | Grado de protección de los mecanismos de operación |  | IP55
4.3 | Grado de protección del compartimento de control |  | IP55
4.4 | Grado de protección de las cajas de centralización de los CTs |  | IP55
5 | Voltajes de Control y Servicios Auxiliares para las Celdas Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celda de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barras y Celda de SSAA interior de Media Tensión
5.1 | Tensión de nominal operación general para la apertura y el cierre de los elementos de fuerza así como también de todos los dispositivos de control. | Vdc | 125 (+10% -15%)
5.2 | Tensión auxiliar de corriente alterna (Ua) con variación permitida de +10% y -15%. | Vdc | 120
5.3 | Nivel de rizo máximo en función de la componente de corriente directa @125Vdc. | % | 5
6 | Características de Diseño para las Celdas de Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celda de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión
6.1 | Las celdas debe ser de tipo de aislamiento al aire y diseñadas para instalación en interiores. |  | Requerido
6.2 | Las celdas estará conformada de tipo METAL-CLAD blindadas en celdas independientes. |  | Requerido
6.3 | Dimensiones de la celda, alto, largo y ancho. | mm | Inf. Fabricante
6.4 | En la parte superior de la celda, se incluirá una tapa (flap) a efectos de permitir la expulsión hacia arriba de los gases generados por falla de un arco eléctrico. |  | Requerido
6.5 | Protección de arco electrico en cada compartimiento de las celdas, conectada al relé correspondiente de la celda |  | Requerido
6.6 | La alimentación de los cables control será por la parte superior de las celdas. |  | Requerido
6.7 | Las celdas debe disponer de barreras metálicas (“shutters”) que impedirán cualquier contacto con partes energizadas sin permitir el acceso a los mismos manualmente o por error involuntario, sólo serán accionadas por el propio interruptor. |  | Requerido
6.8 | El diseño y fabricación de las celdas serán del tipo a prueba de arco interno y cumplirán con los criterios indicados en la Norma IEC 62271-200 Anexo A. |  | Requerido
6.9 | Se requiere que sean instalados en los compartimientos estratégicos de las celdas para la protección de arco interno, con previa aprobación del CONTARTANTE. |  | Requerido
7 | Material del marco estructural del cuerpo de cada elemento de celda. |  | Acero
7.1 | Indicar el grosor del material del marco estructural del cuerpo de cada elemento de celda. | mm | Inf. Fabricante
7.2 | Indicar el material de las tapas superior, laterales, trasera e inferior de cada elemento de celda. |  | Inf. Fabricante
7.3 | Indicar el grosor del material de las tapas superior, laterales, trasera e inferior de cada elemento de celda. | mm | Inf. Fabricante
7.4 | Los espesores del galvanizado deberán cumplir con lo señalado en la norma ASTM A123 para las distintas chapas y condiciones ambientales. |  | Requerido
7.5 | Se deben proporcionar barreras de partición entre cada sub-segmento de celda. |  | Requerido
7.6 | Incluir barras de puesta a tierra de cobre sólido en cada elemento de celda. |  | Requerido
7.7 | Todas las partes metálicas (Plataformas de accesos, estructuras de soporte, etc.) deben ser incluidos dentro del alcance de entrega del suministro. |  | Requerido
7.8 | Todas las terminaciones de las superficies de los conductores, juntas, conexiones y encapsulados metálicos deben proveer un nivel máximo de descargas parciales, durante toda la vida útil de cualesquiera de los elementos menor a | pC | 5
7.9 | El alambrado interno debe tomar en consideraciones los requerimientos puntuales del CONTRATANTE y debe ser revisado y aprobado por el mismo. |  | Requerido
7.1 | El fabricante debe suplir todos los cables, los cuales son funcionales con las celdas y/o interruptores. |  | Requerido
7.12 | Los circuitos de control pertenecientes a las bobinas de disparo 1 y 2 deben ser cableados de manera independiente. |  | Requerido
7.13 | Todos los bloques de borneras de control deben tener al menos 10% de borneras libres para uso del CONTRATANTE. |  | Requerido
7.14 | Todos los cables de control y mediciones deben estar aislados a una tensión no menor a | Vdc | 750
8 | Requerimientos Generales en Barras Colectoras para las Celdas de Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda Salida de Ditribución, Celda de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barras y Celda de SSAA interior de Media Tensión
8.1 | Las conexiones de barras deben ser suplidas todo dentro del alcance de fabricante para la interconexión de los equipos primarios. |  | Requerido
8.2 | El sistema de barras colectoras debe ser con tecnología de aislamiento en AIRE, incluyendo chaqueta termocontraíble abarcando toda la longitud de la barra. |  | Requerido
8.3 | En el sistema de barra colectora, se debe considerar los requerimientos mínimos para la conexión de celda de acoplamiento de barra y remonte. |  | Requerido
8.4 | Corriente nominal para el sistema de barras colectoras. | A | 2500
8.5 | Tipo de la barra colectora. |  | Rectángulo
8.6 | Material de la barra colectora . |  | Cobre
8.7 | Pureza del Cobre | % | 99.99
8.8 | Cantidad de barra por fase. |  | Inf. Fabricante
8.9 | Sección resultante de la barra colectora por fase. | mm | Inf. Fabricante
8.1 | Los conductores de la barra colectora deben soportar sin sobrecalentamiento o deterioro bajo condiciones de operación un 20% por encima de la corriente nominal, incluyendo los elementos del acople. |  | Requerido
8.11 | La barra colectora debe soportar los niveles sobrecarga permitida, según lo establecido en la norma IEC 60076-7 para un transformador de 50 MVA. |  | Requerido
8.12 | Distancia entre cada fase de la barra colectora. | mm | Inf. Fabricante
8.13 | Máxima distancia sin soportes de la barra colectora entre aisladores. | mm | Inf. Fabricante
8.14 | Requerimientos de Diseño del Interruptores de las Celdas de Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celda de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión
8.15 | El interruptor debe ser de aislamiento sólido con capsulas al VACÍO para instalaciones en interiores, acorde a las recomendaciones de la norma IEC 62271-100. |  | Requerido
8.16 | El interruptor debe ser de tipo extraíble y autoseccionable. El fabricante debe incluir en el alcance de su suministro, todas las herramientas y la plataforma necesaria para extraer el módulo de su correspondiente celda. |  | Requerido
8.17 | El interruptor debe ser capaz de abrir hasta la corriente nominal y en la mayor tensión de operación. |  | Requerido
8.18 | Todos los componentes del interruptor serán de la misma clasificación para lograr el intercambio tanto eléctrica como mecánica. En caso que se requiera, el mismo deberán realizar su función igualmente bien en todos los aspectos. |  | Requerido
8.19 | El interruptor debe ser capaz de evitar los recierres durante la interrupción de corriente capacitiva como se especifica en la norma IEC 62271-100 cláusula 3.4.115. |  | Class C2
8.2 | El interruptor deberá tener una capacidad de resistencia mecánica extendida de acuerdo con la norma IEC 62271-100 cláusula 3.4.117. |  | Class M2
Conjunto de Celdas de Media Tensión 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 3 DE 7
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
8.21 | El interruptor debe estar diseñado para poder tener una resistencia eléctrica extendida de acuerdo con IEC 62271-100 cláusula 3.4.113. |  | Clase E2
8.22 | El interruptor de potencia debe ser provisto para ser usado en sistemas de líneas o en sistemas de cables aislados con conexión directa a líneas aéreas. |  | Clase S2
8.23 | Secuencia de operaciones del interruptor en función de lo establecido en publicación IEC62271-100, cláusula 4-104. |  | O – 0.3s – CO – 3min – CO
8.24 | El interruptor debe estar provisto de monitores eléctricos y mecánicos para asegurar que todos los polos están abiertos o cerrados completamente. |  | Requerido
8.25 | El interruptor debe estar construido de tal manera que la posición de los contactos (abierto o cerrado) no cambie como consecuencia de fuerzas externas como por ejemplo las vibraciones, fuerzas electromagnéticas, etc. |  | Requerido
8.26 | La cápsula del interruptor debe estar diseñado para garantizar una operación en régimen de trabajo normal de: |  | 30000
8.27 | El mecanismo de operación del interruptor debe estar diseñado para garantizar una operación en régimen de trabajo normal de 30,000, y no debe contener piezas plásticas en el engranaje. |  | Requerido
9 | Requerimientos Eléctricos Interruptores de Celdas de Interior MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celda de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión
9.1 | Corriente nominal para el interruptor de las celdas de llegada del transformador lado MT. | A | 2500
9.2 | Corriente nominal para el interruptor de la celda de acoplamiento de barra. | A | 2500
9.3 | Corriente nominal para el interruptor de las celdas de salidas distribución de media tensión. | A | 1250
9.4 | Corriente nominal para el interruptor de las celdas de capacitores. | A | 1250
9.5 | Corriente nominal para el interruptor de las celdas de SSAA | A | 1250
9.6 | Porcentaje máximo permitido del componente D.C. en la separación por contacto, teniendo en cuenta una constante de tiempo de 45 mseg. | % | Inf. Fabricante
9.7 | El interruptor debe ser capaz de hacer operaciones en un banco de capacitores de: | MVAr | (6) MVAr dividido en (3) etapas de (2) MVAr cada una
9.8 | Capacidad de potencia de apertura asimétrica soportada. | MVA | Inf. Fabricante
9.9 | Capacidad nominal de interrupción de corriente de líneas cortas (Rated short-line breaking current) | kA r.m.s. | Inf. Fabricante
9.1 | Capacidad nominal de interrupción de corriente de carga de línea (Rated line-charging breaking current) | kA r.m.s. | Inf. Fabricante
9.11 | Corriente nominal de interrupción de corriente de carga por cable (Rated cable-charging breaking current) | kA r.m.s. | Inf. Fabricante
9.12 | Rigidez dieléctrica a la densidad nominal. | kV/m | Inf. Fabricante
10 | Requerimientos Tiempos de Operación del Interruptor de Celdas de Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celdas de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión
10.1 | Tiempo de operación de Apertura (sin carga). | ms | Inf. Fabricante
10.2 | Tiempo de operación de Cierre (sin carga). | ms | Inf. Fabricante
10.3 | Tiempo de operación de Apertura-Cierre (sin carga). | ms | Inf. Fabricante
10.4 | Tiempo de operación de Recierre (sin carga). | ms | Inf. Fabricante
10.5 | Tiempo de operación de Cierre-Apertura. | ms | Inf. Fabricante
11 | Requerimientos de Presión Acústica del Interruptor de las Celdas Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celdas de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barras y Celda de SSAA interior de Media Tensión
11.1 | El nivel de presión acústica debe ser medido acorde a las recomendaciones de la ANSI C.37.082-1982 o la DIN 45635-1 |  | Requerido
11.2 | Nivel de presión acústica a 0.5 m de distancia del interruptor durante la operación de Apertura | dB | Inf. Fabricante
11.3 | Nivel de presión acústica a 0.5 m de distancia del interruptor durante la operación de Cierre | dB | Inf. Fabricante
12 | Requerimientos del Mecanismo de Operaciones del interruptor de las Celdas Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celdas de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barras y Celda de SSAA interior de Media Tensión
12.1 | Tipo de mecanismo de operaciones. |  | Motor-Resorte
12.2 | Cantidad de mecanismos de operación por interruptor. |  | 1
12.3 | El mecanismo operativo debe estar diseñado para operación eléctrico de control local/remoto. El dispositivo de disparo manual debe estar protegido contra funcionamiento accidental. |  | Requerido
12.4 | La energía almacenada en el resorte debe ser suficiente para proporcionar la secuencia operativa nominal en la corriente nominal y en la corriente de cortocircuito. |  | Requerido
12.5 | El selector local/remoto deberá interrumpir todos los circuitos, incluidos los de la bobina de apertura para fines de control, pero no interrumpir los circuitos utilizados para fines de protección. |  | Requerido
12.6 | Todos los contactos del circuito de fuerza deberán ser puestos en la posición de APERTURA. Si algunos de los polos falla al momento del pulso de cierre, el fabricante del interruptor debe incluir un dispositivo de discordancia de polos o similar que realice la apertura de las tres fases. |  | Requerido
12.7 | Número de bobinas de CIERRE del interruptor. |  | 1
12.8 | Número de bobinas de APERTURA del interruptor. |  | 2
12.9 | El interruptor debe proporcionar las siguientes alarmas: Compresión anormal del resorte, fallo de cualquier otra parte vital y/o la protección del motor. |  | Requerido
12.1 | El mecanismo, circuito de control, bobina de cierre y boninas de apertura/disparos tendrán la capacidad de poder operar el interruptor en cualquier tensión de control, es decir, entre el 85% y el 110% de la tensión nominal solicitada. |  | Requerido
12.11 | El interruptor tiene que incluir bloques de contactos auxiliares de operación directa para indicar la posición ABIERTO y CERRADO. Dichos contactos deben circular al menos con una corriente nominal de 20 amperios. Los mismos deben ser acorde a la norma IEC 60947-3. |  | Requerido
12.12 | Cantidad mínima de contactos auxiliares disponibles para el uso del CONTRATANTE. |  | 8NO+8NC
12.13 | Contactos auxiliares deben ser alambrados a borneras en el cubículo de control. |  | Requerido
13 | Requerimientos Generales de transformadores de corriente de Celdas de Interior de MT, Celda de Salida Distribución, Celda de llegada del TR, Celdas de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión
13.1 | El cambio de relación de transformación tiene que ser realizado en el lado secundario. |  | Requerido
13.2 | Los transformadores de corriente tienen que estar construidos y probados acorde a IEC 61869-1-2007 / IEC 61869-2-2012. |  | Requerido
13.3 | La caja de centralización de los devanados secundarios de los transformadores de corriente deben estar provistas de terminaciones de conexión a tierra dentro de la misma, con la cantidad suficiente para evitar sobre conexiones a borneras y calentamientos. |  | Requerido
13.4 | Los devanados secundarios deben ser alambrados a un bloque de tipo bornera seccionable dentro del cubículo de control de la celda. |  | Requerido
13.5 | Cada transformador de corriente debe tener marcas visibles en los terminales primarios y secundarios, destacando la identificación de polaridad en el cableado secundario. |  | Requerido
Conjunto de Celdas de Media Tensión 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 4 DE 7
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
14 | Transformadores de Corrientes en Celda de llegada de MT
14.1 | Los transformadores de corriente deben estar instalados en la celda de llegada del transformador de potencia. |  | Requerido
14.2 | Cantidad de devanados secundarios. |  | 3
14.3 | Relación de transformación (primaria/secundaria) Interruptor de llegada de MT. | A/A | 2500/1-1-1
14.4 | Tensión nominal soportada inter-devanado (vuelta a vuelta). | kV Pico | 4.5
14.1 | Primer devanado secundario
14.1.1 | Clase de precisión | …. | 0.2
14.1.2 | Potencia de precisión | VA | 15
14.1.3 | Corriente de precisión | A | 1
14.1.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
14.1.5 | Gama Extendida | % | 120
14.1.6 | Factor de Seguridad | fS | ≥ 5
14.2 | Secundario devanado secundario
14.2.1 | Clase de precisión | …. | 5P
14.2.2 | Potencia de precisión | VA | 10
14.2.3 | Corriente de precisión | A | 1
14.2.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
14.2.5 | Gama Extendida | % | 120
14.2.6 | Factor Límite de precisión | FLP | 20
14.3 | Tercer devanado secundario
14.3.1 | Clase de precisión | …. | 5P
14.3.2 | Potencia de precisión | VA | 10
14.3.3 | Corriente de precisión | A | 1
14.3.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
14.3.5 | Gama Extendida | % | 120
14.3.6 | Factor Límite de precisión | FLP | 20
15 | Transformadores de Corrientes en Celda de Acoplamiento de Barras
15.1 | Los transformadores de corriente deben estar instalados en la celda del interruptor de acoplamiento de barra. |  | Requerido
15.2 | Cantidad de devanados secundarios. |  | 3
15.3 | Relación de transformación (primaria/secundaria) Interruptor de acoplamiento de barra. | A/A | 2500/1-1-1
15.4 | Tensión nominal soportada inter-devanado (vuelta a vuelta) | kV Pico | 4.5
15.1 | Primer devanado secundario
15.1.1 | Clase de precisión | …. | 0.2S
15.1.2 | Potencia de precisión | VA | 15
15.1.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.1.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
15.1.5 | Gama Extendida | % | 120
15.1.6 | Factor de Seguridad | fS | ≥ 5
15.2 | Secundario devanado secundario
15.2.1 | Clase de precisión | …. | 5P
15.2.2 | Potencia de precisión | VA | 10
15.2.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.2.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
15.2.5 | Gama Extendida | % | 120
15.2.6 | Factor Límite de precisión | FLP | 20
15.3 | Tercer devanado secundario
15.3.1 | Clase de precisión | …. | 5P
15.3.2 | Potencia de precisión | VA | 10
15.3.3 | Corriente de precisión | A | 1
15.3.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
15.3.5 | Gama Extendida | % | 120
15.3.6 | Factor Límite de precisión | FLP | 20
16 | Transformadores de Corrientes en Celdas de Salida de Distribución de MT, Celdas de Capacitores y Celda de SSAA
16.1 | Los transformadores de corriente deben estar instalados en cada celda de salida de distribución, celda de capacitores y celda de SSAA. |  | Requerido
16.2 | Cantidad de devanados secundarios. |  | 2
16.3 | Relación de transformación para celdas de salidas de distribución. | A/A | 800/1-1
16.4 | Relación de transformación para celdas de capacitores. | A/A | 300-600/1-1
16.5 | Relación de transformación para celdas de SSAA. | A/A | 40-80/1-1
16.1 | Primer devanado secundario
16.1.1 | Clase de precisión | …. | 0.2
16.1.2 | Potencia de precisión | VA | 15
16.1.3 | Corriente de precisión | A | 1
16.1.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
16.1.5 | Gama Extendida | % | 120
16.1.6 | Factor de Seguridad | fS | ≥ 5
16.2 | Secundario devanado secundario
16.2.1 | Clase de precisión | …. | 5P
16.2.2 | Potencia de precisión | VA | 10
16.2.3 | Corriente de precisión | A | 1
16.2.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
16.2.5 | Gama Extendida | % | 120
16.2.6 | Factor Limite de precisión | FLP | 20
Conjunto de Celdas de Media Tensión 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 5 DE 7
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
17 | Transformadores de Tensión en Celdas de llegada de MT
17.1 | Los transformadores de tensión deben estar instalados en la celda de llegada del transformador de potencia. |  | Requerido
17.2 | Los terminales de conexiones de los transformadores de tensión deben estar en el compartimiento de control de la celda de llegada del TR de potencia y deberán tener un aislamiento adicional con la instalación de un interruptor de protección automático tipo miniatura. |  | Requerido
17.3 | Un varistor debidamente dimensionado debe ser instalado entre los terminales del devanado secundario del transformador de tensión para excluir energías transitorias de radiofrecuencias. |  | Requerido
17.4 | Voltaje nominal primario del transformador de tensión. | kV | 13.75/√3
17.5 | Factor de sobre tensión de régimen permanente. |  | 1.2
17.6 | Factor de sobre tensión por 30 segundos. |  | 1.9
17.7 | Cantidad de devanados secundarios. |  | 2
17.1 | Primer devanado secundario
17.1.1 | Clase de precisión |  | 0.2
17.1.2 | Potencia de precisión | VA | 30
17.1.3 | Tensión de precisión | V | 120/√3
17.1.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
17.1.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
17.1.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
17.2 | Segundo devanado secundario
17.2.1 | Clase de precisión |  | 3P
17.2.2 | Potencia de precisión | VA | 30
17.2.3 | Tensión de precisión | V | 120/√3
17.2.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial. | kV | 3
17.2.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
17.2.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
18 | Transformadores de Tensión Conectado en la Barra de MT
18.1 | Los transformadores de tensión deben estar instalados en la celda para banco de capacitores. |  | Requerido
18.2 | Los terminales de conexiones de los transformadores de tensión deben estar en el compartimiento de control de la celda para banco de capacitores y deberán tener un aislamiento adicional con la instalación de un interruptor de protección automático tipo miniatura. |  | Requerido
18.3 | Un varistor debidamente dimensionado debe ser instalado entre los terminales del devanado secundario del transformador de tensión para excluir energías transitorias de radiofrecuencias. |  | Requerido
18.4 | Los transformadores de barras deberán tener capacidad para servir de soporte de medición de energía a la barra y a cada salida de distribución de media tensión. |  | Requerido
18.5 | Voltaje nominal primario del transformador de tensión. | kV | 13.75/√3
18.6 | Factor de sobre tensión de régimen permanente. |  | 1.2
18.7 | Factor de sobre tensión por 30 segundos. |  | 1.9
18.8 | Cantidad de devanados secundarios. |  | 2
18.1 | Primer devanado secundario
18.1.1 | Clase de precisión |  | 0.2
18.1.2 | Potencia de precisión | VA | 30
18.1.3 | Tensión de precisión | V | 120/√3
18.1.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial | kV | 3
18.1.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
18.1.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
18.2 | Segundo devanado secundario
18.2.1 | Clase de precisión |  | 3P
18.2.2 | Potencia de precisión | VA | 30
18.2.3 | Tensión de precisión | V | 120/√3
18.2.4 | Tensión eficaz soportada a frecuencia industrial. | kV | 3
18.2.5 | Límite de Error de tensión | % | Inf. Fabricante
18.2.6 | Límite desfase angular | min | Inf. Fabricante
Conjunto de Celdas de Media Tensión 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 6 DE 7
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
19 | Requerimientos Generales Seccionadores de Puesta a Tierra (PAT) para las Celdas de Interior de Media Tensión
19.1 | La disposición de los seccionadores de puesta a tierra (PAT) será según lo establece el diagrama unifilar. |  | Requerido
19.2 | La corriente nominal de conmutación de corriente inducida de los seccionadores de tierra será acorde a IEC 62271-102 (2018) Anexo C |  | Requerido
19.3 | Clasificación del seccionador de puesta a tierra. |  | Clase B
19.4 | Clasificación del rendimiento mecánico del seccionador de puesta a tierra. |  | M1 (2000 CO)
19.5 | Se diseñará de tal manera que fuerzas externas como la vibración y las fuerzas electromagnéticas, no puedan cambiar la posición (ABIERTO O CERRADO) en la que se encuentra. |  | Requerido
19.6 | Debe estar habilitado para operación manual. |  | Requerido
19.7 | Deberá poder ser operado de forma manual SIEMPRE por el frente del compartimento de la celda que está asociado. |  | Requerido
19.8 | Deberá tener su esquema de bloqueos necesarios para evitar operaciones inadecuadas que puedan provocar daños a los equipos aledaños y puedan poner en riesgo al personal presente. |  | Requerido
19.9 | Incluirá un indicador de posición que esté acoplado directamente al eje de accionamiento con el objetivo de evitar indicaciones erróneas debido a desviaciones mecánicas. |  | Requerido
19.1 | Será capaz de soportar las corrientes de cortocircuito acorde a IEC 62271-102 cláusula 3.4.105.3. |  | Requerido
19.11 | Corriente pico de cierre sobre falla soportada para seccionador de puesta a tierra. | kA pico | Inf. Fabricante
19.12 | El seccionador de puesta a tierra (PAT) debe tener un mecanismo de operaciones que incluya los contactos auxiliares con los contactos NO y NC necesarios para su apropiada operación. |  | Requerido
19.13 | El seccionador de puesta a tierra (PAT) debe incluir, además de los contactos previstos por el fabricante para su propuesta de control y enclavamientos. Los siguientes contactos para el uso del Comprador: |  | 8NO+8NC
19.14 | Los contactos adicionales para el uso del CONTRATANTE serán mediante relés de enclavamientos supervisados con dos posiciones estables, montados en el compartimento de control. En este caso el fabricante debe preparar una vía que indique que esos relés multiplicadores no tienen voltaje de alimentación y/o están en falla. |  | Requerido
19.15 | Todos los contactos deben ser alambrados a borneras en el compartimento de control. |  | Requerido
19.16 | La corriente de operación y cierre de los contactos auxiliares a 125Vdc será a: | A | 20
19.17 | La corriente de interrupción de los contactos auxiliares a 125Vdc será a: | A | 4
19.18 | Corriente nominal de soporte en los contactos del seccionador de puesta a tierra. | A | 1250
20 | Requerimientos de conexiones de cables de las Celdas de Interior de Media Tensión
20.1 | La celda de llegada de MT del transformador de potencia, debe estar provista de doce (12) terminales de conexiones (cuatro por fase) para conectar cables. |  | Requerido
20.2 | La celda de salida de distribución de media tensión y las celdas de capacitores deben estar provistas de tres (3) terminales de conexiones (uno por fase) para conectar los cables. |  | Requerido
20.3 | La celda de los servicios auxiliares SS.AA debe estar provistas de seis (6) terminales de conexiones (uno por fase) para conectar los cables del transformador de servicio auxiliares y el TWACS. |  | Requerido
20.4 | Sección admisible del conductor de celda de llegada MT del transformador de potencia. | mm² | 630
20.5 | Sección admisible del conductor de celda de salida distribución de media tensión y celdas de capacitores. | mm² | 630
20.6 | Sección admisible del conductor de celda de MT del transformador SSAA. | mm² | 33.60 @ 67.93
20.7 | Sección admisible del conductor de celda de MT del transformador TWACS. | mm² | 107 @ 120
20.8 | Tipo de conexión |  | Pala
20.9 | Los cables deberán ser conexionados por medio de conectores o terminales planos de dos (2) agujeros de tipo bimetálico. |  | Requerido
20.1 | Las placas características de cada elemento, deberán ser como mínimo de 3 mm de espesor y construidas de un material no magnético para minimizar el flujo de corriente de Foucault, así como los apoyos de cables de potencia. |  | Requerido
20.11 | La estructura de las celdas debe permitir la conexión y desconexión de los cables sin la necesidad de desconectar los transformadores de corriente. |  | Requerido
21 | Relé de Protección Digital de Sobre corriente para las Celdas de Interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celdas de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión.
21.1 | Números de relés por celdas de interior de MT, celdas de llegada del transformador, celda salidas de distribución, celdas de capacitores, celda de acoplamiento de barra y celda de SSAA interior de media tensión. |  | 1
21.2 | Los relés de control y protección deben ser dispositivos independientes multifuncionales que admitan diferentes funciones de protección, control, automatización, medición y comunicación para los equipos de la aparamenta general de MT y de los diferentes gabinetes. |  | Requerido
21.3 | Los relés deben colocarse en cubículos protegidos contra RF con inclusiones de ingeniería para alimentación, comunicaciones, señales, controles y ventilación. |  | Requerido
21.4 | Se debe cumplir con todos los requerimientos especificados en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados del Relé de Sobre corriente multifunción de 1 A. |  | Requerido
Conjunto de Celdas de Media Tensión 17.5 kV |  |  |  |  | HOJA 7 DE 7
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
22 | Requerimientos Generales Adicionales para las Protecciones Eléctricas de Celda de interior de MT, Celda de llegada del TR, Celda de Salida Distribución, Celdas de Capacitores, Celda de Acoplamiento de Barra y Celda de SSAA interior de Media Tensión
22.1 | Todos los relés de protección deben tener fuentes alimentación redundante. |  | Requerido
22.2 | EL relé de las bahías debe realizar las funciones de enclavamientos, secuencia de comandos, cálculo y medición de los valores (r.m.s.) de las corrientes, voltajes, potencia activa y reactiva, frecuencia, factor de potencia, sumatorias de corrientes, etc. |  | Requerido
22.3 | El control local de la bahía de media tensión será realizada por CONTROL-SWITCH mecánicos adicionales y en paralelo al relé. |  | Requerido
22.4 | El relé debe tener alambrado TODAS las posiciones de todos los selectores, enclavamientos, posición del interruptor de potencia, seccionadores asociados a las celdas, etc. |  | Requerido
22.5 | Las unidades de proceso (CPU) de los relés deben incluir el monitoreo continuo de las corrientes, voltajes de entradas y salidas, indicación de posición, seccionador de puesta a tierra y la correcta ejecución de los comandos de control. |  | Requerido
22.6 | Los relés de control y protección deben poder adquirir todos los procesos a nivel de los datos de señales. Deben estamparse con una resolución de 1 milisegundos y ser compatibles con el estándar de sincrofasores IEEE C37.118.1-2011. |  | Requerido
23 | La corriente nominal de los seccionadores de la barra de acople será: | A | 2500
24 | Color de las celdas |  | RAL 503
25 | Garantía
25.1 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | 3
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL