## PC-14B
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
POSTE DE HORMIGON 8kN 14m
POSTE DE HORMIGON 8kN 14m |  |  |  |  | HOJA 1 DE 3
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
0 | Número de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa Proveedora | ….. | (*)
2 | Fabricante | ….. | (*)
3 | Marca | ….. | (*)
4 | Modelo | ….. | (*)
5 | País de origen | ….. | (*)
6 | Norma de fabricación y de ensayos | ….. | ASTM, ACI, ASCE
7 | Forma de la sección transversal | ….. | Cuadrada
8 | Material | ….. | Hormigón pretensado
9 | Características Mecánicas | …..
9.1 | Carga de trabajo | kN | 8
9.2 | Carga mínima de ruptura | kN | 16
9.3 | Resistencia mínima del concreto a compresión (f'c) | kg/cm² | ≥ 400
9.4 | Certificado de ensayos de Hormigón | ….. | Si
10 | Características Dimensionales | …..
10.1 | Longitud total | m | 14
10.2 | Lado de la cima | mm | 195
10.3 | Lado de la base | mm | 405
10.4 | Peso aproximado | kg | (*)
10.5 | Pendiente | mm/m | 15
11 | Otras Características | …..
11.1 | Color de la cima (cabeza) | ….. | Rojo
12 | Puesta a Tierra | …..
12.1 | Diámetro tubo | mm | 19.05
12.2 | Material | ….. | PVC o Similar
13 | Presentación de muestra | ….. | No
14 | Garantía | Años | ≥5
Nota:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL