## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
BANCO DE CAPACITORES 2 ETAPAS 15 KV 4 MVAR |  |  |  | Código SIE
|  |  |  | Código SAP | 1015932
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 1
|  |  |  | Fecha de Creación | 2025-01-27
Fecha Actualización
Fecha de Verificación
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC 60871
7 | Características Generales | ….
7.1 | Frecuencia nominal | Hz | 60
7.2 | Número de fases |  | 3
7.3 | Potencia nominal | MVAr | 4
7.4 | Cantidad de etapas | …. | 2
7.5 | Potencia por etapas | MVAr | 2
8 | Características del Banco Capacitivo
8.1 | Tensión nominal (Norma IEC) | kV | 15
8.2 | Tensión máxima de diseño | kV | 17.5
8.3 | Altura de instalación (minima) | mm | 2750
8.4 | Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial a 1 minuto. | kV | 38
8.5 | Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 μsec. | kVp | 95
8.6 | Tensión de sostenimiento a impulso de maniobra. | kVp | (*)
8.7 | Distancia entre los ejes de fases | mm | (*)
8.8 | Corriente nominal | A | (*)
8.9 | Tipo de conexión |  | Yyn
9 | Número de Unidades Capacitivas por Fase
9.1 | En serie | …. | (*)
9.2 | En paralelo | …. | (*)
10 | Aislador Bushing de la Unidad Capacitiva
10.1 | Número de aislador pasatapa | …. | (*)
10.2 | Material | …. | Porcelana
10.3 | Color | …. | Gris
10.4 | Línea de fuga específica | mm/kV | ≥53,7
11 | Datos Nominales por cada Unidad Capacitiva
11.1 | Tipo |  | (*)
11.2 | Potencia nominal | kVAr | (*)
12 | Protección del Banco Capacitivo
12.1 | Tipo de protección para cada capacitor | …. | (*)
12.2 | Relé protección sobrecorriente (50/51) (inteligent electronic devices, IED) | Und | 1
12.2.1 | Protecciones instantáneas y temporizadas de fase | …. | Requerido
12.2.2 | Protecciones instantáneas y temporizadas de neutro | …. | Requerido
12.2.3 | Sistema de control de reactivo | …. | Requerido
13 | Seccionador Tripolar
13.1 | Aislamiento eléctrico | …. | IEC 62271-103:2021 / IEC 62271-102:2018
13.2 | Frecuencia nominal | Hz | 60
13.3 | Tensión nominal (Norma IEC) | kV | 15
13.4 | Tensión máxima de operación | kV | 17.5
13.5 | Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial a 1 minuto. | kV | 38
13.6 | Tensión de sostenimiento a impulso 1,2/50 μsec. | kVp | 95
13.7 | Corriente primaria asignada | A | 600
13.8 | Montaje | …. | Horizontal
13.9 | Accionamiento | …. | Motorizado con bloqueo
13.1 | Mando | …. | Tripolar
14 | Estructura Soporte
14.1 | Material de las estructuras soporte | …. | Acero Galvanizado
14.2 | Pernos de anclaje para la estructura soporte | …. | Requerido
14.3 | Diámetro del cable de cobre para PAT | …. | 4/0 AWG ó 107 a 120 mm²
14.4 | Cantidad de conexión del cable | Pzas | 2
14.5 | Tipo de conexión del cable |  | Horizontal
15 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
10 | Presentación de muestra | …. | No
11 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración