## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
PROTECCION DIFERENCIAL 2 DEVANADOS 1A |  |  |  |  | Código SIE
Código SAP
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2024-10-31
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2024-10-31
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Numero de proceso | …. | (*)
1 | Información del Suplidor y Fabricante | ….
1.1 | Suplidor | …. | (*)
1.2 | Fabricante | …. | (*)
1.3 | Marca | …. | (*)
1.4 | Modelo | …. | (*)
1.5 | País de origen | …. | (*)
2 | Documentación | ….
2.1 | Idioma documentación | …. | Español / ingles
2.2 | Características de diseño | …. | (*)
2.3 | Manual técnico de instalación | …. | (*)
2.4 | Dibujo de diagrama eléctrico | …. | (*)
3 | Normas, pruebas y ensayos | ….
3.1 | Resistencia de aislamiento | …. | IEC-60255-5 y derivadas
3.2 | Rigidez dieléctrica | …. | IEC-60255-5 y derivadas
3.3 | Impulso de tensión | …. | IEC-60255-5 y derivadas
3.4 | Perturbaciones electromagnéticas y descargas electrostáticas | …. | IEC-60255-22 y derivadas
3.5 | Inmunidad a campos de radiación y a señales conducidas | …. | IEC-61000-4 y derivadas
3.6 | Emisiones electromagnéticas radiadas y conducidas | …. | EN55011, EN55022
3.7 | Condiciones climáticas | …. | IEC 60068-2 y derivadas
3.8 | Alimentación | …. | IEC-60255-11, IEC-61131-2, IEC-60044-1
3.9 | Mecánicas | …. | IEC60255-21 y relacionadas
4 | Requerimientos de Calidad | ….
4.1 | Certificación de calidad de procesos ISO 9001 | …. | Requerido
4.2 | Certificado de pruebas de acuerdo a la IEC 60255-1. El certificado debe ser emitido por un laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025. | …. | Requerido
5 | Condiciones de servicio | ….
5.1 | Condiciones ambientales | …. | Alta contaminación
5.2 | Temperatura de operación | °C | (-) 25 a ≥ 70
5.3 | Rango de humedad relativa máxima de trabajo | % | ≥ 5
6 | Características Nominales | ….
6.1 | Cantidad de devanados a proteger del transformador de potencia | …. | 2
6.2 | Cantidad de canales de tensión | …. | 2
6.3 | Frecuencia | Hz | 60
6.4 | Número de fases | …. | 6
6.5 | Corriente nominal de las entradas analógicas | A | 1
6.6 | Voltaje nominal alimentación (Vdc) con tolerancia | % | 10
6.7 | Voltaje de alimentación | Vdc / Vac | ≥85 a 250 Vdc ≥85 a 250 Vac
6.8 | Límite dinámico | A | 1250
6.9 | Supervisión de bobinas | …. | Requerido
6.10 | Entradas digitales | …. | ≥ 6
6.11 | Salidas digitales | …. | ≥ 6
7 | Interfaz HMI Frontal | ….
7.1 | Disposición de la interfaz HMI | …. | Inf. Fabricante
7.2 | Textos de la pantalla | …. | Español / Ingles
7.3 | Pantalla de cristal líquido | …. | 1
7.4 | Teclado frontal para configuración y ajustes | …. | 1
7.5 | Indicación led programables para visualización rápida de eventos | …. | ≥ 4
8 | Funciones de protección | …. | Cantidad
8.1 | Diferencial trifásica con frenado porcentual y de armónicos (87) | …. | 1
8.2 | Diferencial trifásica instantánea sin frenado (87/50) | …. | 1
8.3 | Unidad de faltas a tierra restringidas (87N) | …. | 2
8.4 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Fase (50) | …. | 3
8.5 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Fase (51) | …. | 2
8.6 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Neutro (50N) | …. | 2
8.7 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Neutro (51N) | …. | 2
8.8 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Secuencia inversa (50Q) | …. | 2
8.9 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Secuencia inversa (51Q) | …. | 2
8.10 | Unidades Sobretensión fases (59) | …. | 2
8.11 | Unidades Supervisión de medidas de intensidad (60CT) | …. | ≥1
8.12 | Detector de Falta externa | …. | 1
8.13 | Unidades Subtensión de fases (27) | …. | 2
8.14 | Unidades Sobrefrecuencia (81M) | …. | ≥3
8.15 | Unidades Subfrecuencia (81m) | …. | ≥3
8.16 | Carga Fría | …. | 1
8.17 | Supervisión de Bobinas (2) | …. | 2
8.18 | Supervisión de Interruptor | …. | 2
9 | Características Constructivas | ….
9.1 | Material chasis | …. | Acero inoxidable
9.2 | Altura normalizada | …. | Inf. Fabricante
9.3 | Tipo de chasis | …. | Inf. Fabricante
9.4 | Terminación del Circuito impreso | …. | Revestimiento protector / Tropicalizado
9.5 | Conexionado eléctrico | …. | Regleta de terminales
9.6 | Regleta de terminales | …. | Extraíbles
9.7 | Disposición regletas de terminales | …. | Inf. Fabricante
9.8 | Profundidad (mm) | …. | Inf. Fabricante
9.9 | Ancho (mm) | …. | Inf. Fabricante
9.10 | Alto (mm) | …. | Inf. Fabricante
10 | Protocolos de Comunicación | ….
10.1 | Protocolo para SCADA sobre TCP/IP | …. | IEC61850
10.2 | Protocolo de IEC-61850 MMS y GOOSE ready | …. | Requerido
10.3 | Compatible con C37.118-2011, según EEE Standard for Synchrophasor | …. | Requerido
10.4 | Protocolo DNP3 sobre TCP y Serial maestro/esclavo | …. | Requerido
10.5 | Protocolo Modbus TCP y Modbus RTU maestro | …. | Requerido
10.6 | Protocolo de Sincronización de Tiempo por IRIG-B | …. | Requerido
11 | Puertos de comunicación | …. | RS232, Ethernet FOP, Ethernet CU
11.1 | Puertos Delanteros | …. | Requerido
11.1.1 | Puerto RS232 | …. | 1
11.1.2 | Puerto USB Type B | …. | 1
11.2 | Puertos Traseros | ….
11.2.1 | Puerto protocolos serial RS232/RS485 para protocolos DNP | …. | DB9/RJ45
11.2.2 | Puerto Ethernet 10/100Mbit | …. | ≥ 2
11.2.3 | Puerto Ethernet para protocolo con RJ45 | …. | ≥ 1
11.2.4 | Puerto Ethernet 10/100base FX | …. | ≥ 1
11.2.5 | Puerto Ethernet para protocolo con LC | …. | ≥ 1
12 | Contactos | ….
12.1 | Entradas digitales | …. | ≥6
12.2 | Entradas configurables para supervisión de bobina. | …. | ≥2
12.3 | Contacto de salida para cierre y apertura-disparos. | …. | ≥2
12.4 | Contacto de salida configurables. | …. | ≥6
12.5 | Contacto de alarma no configurable. | …. | 1
12.6 | Intensidad de c.c. limite máximo por un segundo | A | ≥ 30
12.7 | Intensidad de c.c. en servicio continuo | A | ≥ 16
12.8 | Capacidad de conexión | W | 2500
12.9 | Capacidad de corte con voltaje de 125 Vdc | W | Inf. Fabricante
12.1 | Consumo de corriente. | mA | Inf. Fabricante
12.11 | Supervisión de mínima tensión de alimentación con indicación a SCADA | …. | Requerido
13 | Requerimientos de Calidad | ….
13.1 | Certificación de calidad de procesos ISO 9001 | …. | Requerido
13.2 | Certificación de experiencia en la fabricación de Relé de protecciones por más de 10 años | …. | Requerido
13.3 | Certificación por un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025 de ensayos de perturbaciones eléctricas, condiciones ambientales y sísmicas a un relé similar | …. | Requerido
13.4 | Certificación de conformidad de fabricación de productos, a través de un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025. | …. | Requerido
13.5 | Certificado calibración vigente de los equipos de pruebas y ensayos de la fábrica o el laboratorio independiente | …. | Requerido
14 | Garantías | ….
14.1 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | 8
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración