## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
ARMARIO METALICO PARA MEDIDA INDIRECTA |  |  |  |  | Código SIE
Código SAP
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2015-03-04
[5 empty] | Fecha Actualización | 2021-02-01
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2021-02-01
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Numero de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas de fabricación y ensayos | …. | ASTM D4541; ANSI 61; NEMA 4X
7 | Características constructivas | ….
7.1 | Material | …. | Láminas de acero electro galvanizado o galvanizado en caliente, Calibre 16, ANSI 61.
7.2 | Troquelado para fijación Plancha de control interna en parte posterior | …. | cuartos de diámetro 30 mm de profundidad dispuesto hacia el interior
7.3 | Orificio para fijación de Planchas de control interna | …. | 8 de con un diámetro de 24 mm dentro del troquelado
7.4 | Troquelado para fijación Plancha de control interna en parte posterior | …. | ocho con un diámetro de 48 mm de profundidad dispuesto hacia el exterior
7.5 | Orificio para fijación de Placas removibles para fijación en poste | …. | 8 de con un diámetro de 15 mm dentro del troquelado
8 | Dimensiones de la caja | ….
8.1 | Alto | mm | 575
8.2 | Ancho | mm | 465
8.3 | Profundidad | mm | 288
9 | Pintura | ….
9.1 | Tipo de pintura | …. | En polvo tipo electrostática de poliéster-expósito
9.2 | Color | …. | Gris ANSI 610 o crema RAL 7031.
9.3 | Espesor de Pintura | Micras | 60
10 | Puerta principal | ….
10.1 | Cantidad de puntos de cierre | …. | 3 (arriba, abajo y en el centro)
10.2 | Pletina de acero electro galvanizado | …. | calibre 10, de tres piezas unidas a ejes giratorios, dispuesto para un cierre central.
10.3 | Pernos con | …. | Orificio para instalación de Sello de seguridad
10.4 | Tipo de llavín | …. | manubrio empotrado, de construcción fundida en aluminio, con vástago cuadrado
10.5 | Bisagra | …. | Con pasadores removibles sólo por el interior
10.6 | Refuerzo de la puerta | …. | Placa interna construida de un perfil tipo U de acero electro galvanizado de calibre 16
10.7 | Casquillos porta perno | …. | un casquillo dispuesto para fijación de sierre de tres puntos
10.8 | Diámetro del casquillo | mm | 10.3 a 10.5
11 | Ventana para visor | …. | Tipo puerta
11.1 | Alto | mm | 170
11.2 | Ancho | mm | 170
11.3 | Dispositivo de Seguridad |  | Casquillo porta perno magnetico y orificio para sellos
11.4 | Bisagra | …. | Con pasadores removibles sólo por el interior
11.5 | Visor | …. | De policarbonato de 120 mm por 120 mm, atornillado desde el interior
11.6 | Protección del visor | …. | protección contra los rayos ultra violeta (UV) y una junta de goma
12 | Puerta interior | ….
12.1 | Alto | mm | 460
12.2 | Ancho | mm | 375
12.3 | Casquillos porta pernos magnéticos | …. | 2 (dos en la puerta), cada uno con orificio para sellos
12.4 | Bisagra | …. | 2 de 76.2 mm
12.5 | Compuerta de Seguridad para el reseteo | mm | alto 115 mm por 115mm de ancho con sistema de rieles vertical, instalada en marco
12.6 | Troquelado para fijación compuerta de seguridad | …. | cuartos de ..mm de profundidad dispuesto hacia el interior
12.7 | Orificio para fijación de compuerta móvil | …. | cuatro con diámetro de 50 mm de diámetro dentro del troquelado
12.8 | Espacio compuerta abierta | mm | 112
12.9 | Espacio compuerta Cerrada | mm | 60
12.1 | Sistema de seguridad | …. | Casquillo porta perno magnético, con orificio para sello
12.11 | Placas para fijación de control de seguridad | …. | alto 140 mm por 32.5 mm de ancho
12.12 | Debe incluir | …. | 2 tornillos de 1/4'' x 2'' y 1 tornillo de 1/4'' x 1'' para la fijación del medidor
13 | Rejilla superior para fijación de medidor | …. | Vertical
13.1 | Alto | mm | 185
13.2 | Ancho | mm | 7
14 | Rejilla inferior para fijación de medidor | …. | Horizontal
14.1 | Alto | mm | 7
14.2 | Ancho | mm | 83
15 | Regleta de prueba | ….
15.1 | Cantidad de terminales de Entradas | …. | 10
15.2 | Cantidad de terminales de Salidas | …. | 10
15.3 | Señalización de terminales | …. | 20
15.4 | Tensión Nominal | V | 600
15.5 | Intensidad Nominal | A | 35
15.6 | Dimensiones de la regleta de prueba | A | Alto 190mm y ancho 145 mm ( con tapa puesta)
15.7 | Material | …. | Resina Auto extinguible
15.8 | Tapa | …. | Forma envolvente con disposición para instalación de sellos en pernos de fijación
15.9 | Material de la tapa | …. | Policarbonato color transparente
15.1 | Puente para terminales de corriente | …. | 3 puentes removible
16 | Conductor conexión Corriente del Medidor | mm2 | tres conductores de 4 mm2 (azul, marrón y Negro) 254 mm de largo con un terminal tipo putera en ambos extremos
17 | Conductor conexión retorno corriente y neutro | mm2 | cuatro conductores verdes de 4 mm2 254 mm de largo con un terminal tipo putera en ambos extremos
18 | Conductor conexión Voltaje del Medidor | …. | tres conductores de 4 mm2 (azul, marrón y Negro) 254 mm de largo con un terminal tipo putera en ambos extremos
19 | Conductor conexión neutro del Medidor | …. | Un conductor verde de 4 mm2 de 254 mm de largo
20 | Fijación | ….
20.1 | Placas removibles para fijación en poste | …. | cuatro de 116 mm de altura por 39 mm de ancho
20.2 | Tornillos | …. | todos de cabeza plana
20.3 | Tornillos Arandelas y tuercas | …. | de Acero inoxidable
21 | Protección de la Superficie | …. | IP 46, incluyendo en el marco de la puerta principal y su visor unas pestañas en "V" para evitar el ingreso de agua a su interior.
22 | Embalaje | …. | Caja de cartón
23 | Marcas | …. | Deben poseer el logo de EDESUR marcado en relieve sobre la tapa (parte inferior izquierda) de 152.4 x 101.6 mm.
24 | Este equipo debe venir seriado | …. | Alfanumérico
24.1 | La serie será indicada por edesur al momento de la producción. | …. | Obligatorio
25 | Presentación de muestra | …. | Si
26 | Etiqueta de Riesgo Eléctrico | …. | obligatorio
27 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
Etiqueta de Precaución Eléctrica
Etiqueta de identificación
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración | Estas imágenes son para fines de ilustración