## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
CABLE XLPE 138 kV, 800 mm2 UNIPOLAR
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Conductores, por lo que deben revisarse en conjunto.
CABLE XLPE 138 kV, 800 mm2 UNIPOLAR |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Norma |  | IEC60840
2 | Datos técnicos
2.1 | Tensión nominal | kV | 145
2.2 | Tensión de servicio (UO/U) | kV | 80/138
2.3 | Frecuencia | Hz | 60
3 | Características Constructivas
3.1 | Material del Conductor |  | Cobre
3.2 | Sección nominal | mm2 | 800
3.3 | Forma del conductor |  | Redondo- Trenzado
3.4 | Diámetro del conductor aprox. | mm | ≥34
3.5 | Espesor del aislamiento (min.) | mm | ≥15
3.6 | Conductor screen | mm2 | 95
3.7 | Core screen – espesor aprox. | mm | (*)
3.8 | Espesor de capa exterior (PVC) | mm | (*)
3.9 | Diámetro total aprox. | mm | (*)
3.10 | Radio de flexión | mm | (*)
3.11 | Tensión de régimen permanente máxima admisible | kV | (*)
3.12 | Resistencia en c.c. a 20 C (aproximada) | Ohm/km | ≤0.022
3.13 | Capacitancia de régimen | µF/km | (*)
3.14 | Corriente de fuga a tierra | A/km | (*)
3.15 | Capacidad de carga | kVA/km | (*)
3.16 | Corriente de corto circuito 1 sec. Duración
3.16.1 | De pantalla | kA | >15
3.16.2 | Del conductor | kA | >100
3.17 | Capacidad de carga de corriente con factor de carga 0.7 y 90ºC
3.17.1 | En tierra | A | 1.055
3.17.2 | En aire | A | 1.415
3.18 | Peso neto aprox. | kg | (*)
4 | Certificación de ensayos de un laboratorio con acreditación internacional bajo la norma, IEC60840 | …. | Requerido
5 | Ensayo de no propagacion de la llama | …. | Requerido
6 | Certificación ISO 9001 (Vigente y verificable) | …. | Requerido
7 | Garantía después de puesta en servicio | años | 2
NOTA:
1) | Aún cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL