## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EDESUR
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Sistema de Automatización EDESUR
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN EDESUR |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | País de origen |  | (*)
2 | Requerimientos Generales
2.1 | Dimensiones del armario
2.2 | Altura |  | (*)
2.3 | Ancho |  | (*)
2.4 | Profundidad |  | (*)
HMI
1 | Fabricante
2 | Modelo
3 | Características generales
3.1 | Una (1) interfaz humano – maquina (HMI) |  | Requerido
3.2 | Teclado USB qwerty de 104 teclas y touchpad tipo rack de 19" |  | Requerido (Incluir especificaciones)
3.3 | Monitor 17" TFT LDC backlight, VGA/SVGA/XGA (HDMI), resolución mínima de 1024 X 768 pixels, 100-250Vdc, con panel de metal para montaje en rack de 19" |  | Requerido (Incluir especificaciones)
Gateway
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | Normas aplicables
3.1 | Coordinación de aislamiento para relé de medidas y equipos de protección |  | EN 60255-5
3.2 | Perturbaciones electromagnéticas y descargas eslectrotáticas |  | IEC-61000-4-2
3.3 | Inmunidad a campos de radiación y a señales conducidas |  | IEC 61000-4-3
3.4 | Emisiones electromagnéticas radiadas y conducidas |  | IEC-61000-6-4 EN-55022
3.5 | Condiciones climáticas |  | IEC 60068-2 EN 50081-2
3.6 | Alimentación |  | EN-60255-5
3.7 | Mecánicas |  | IEC-60068-2-6 IEC 60870-2-2
3.8 | Pruebas de disturbios rápidos |  | IEC 61000-4-4
4 | Características generales
4.1 | Unidad central de adquisición y control, con procesador de al menos 4 núcleos, posibilidades de expansión de almacenamiento y memoria RAM (Concentradora de señales) |  | PC industrial
4.2 | Sistema de operativo requerido |  | Windows ultima versión
4.3 | Condiciones ambientales |  | Alta contaminación
4.4 | Temperatura de operación | °C | (-) 25 a ≥ 70
4.5 | Rango de humedad relativa máxima de trabajo | % | ≤ 75
5 | Características de automatización
5.1 | Tipo de equipo |  | Concentrador
5.2 | Función de control y monitorización de subestaciones |  | Requerido
5.3 | Pantalla e indicadores estado en el frontal aparato |  | Requerido
5.4 | Sistema de alimentación doble (dos fuentes de alimentación) |  | Requerido
5.5 | Sistema servidor HMI de producción incluido en el concentrador |  | Requerido
5.6 | Comunicación despachos, HMI, IEDs y otras SCU mediante protocolos |  | Requerido
5.7 | Capcidad de comunicación con varios despachos y varios HMI |  | Requerido
5.8 | Capacidad de comunicación con IEDs |  | Requerido
5.9 | Puertos de comunicaciones fisicos |  | Ethernet, Serie, USB
5.1 | Compatible con lógica programable para esquemas de control |  | Requerido
5.11 | Registros de históricos en memoria de estado sólido no volátil |  | Requerido
5.12 | Capacidad de sincronización horaria satelital, internet y convencional |  | Requerido
5.13 | Seguridad acceso por cifrado de contraseñas y firewall (configurable) |  | Requerido
5.14 | Sincronización base datos en operación dual (PRP) IEC-62439-3 |  | Requerido
5.15 | Software para configuración del concentrador e interfaz HMI |  | Incluido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
6 | Características eléctricas
6.1 | Tipo de arreglo de alimentación de tensión |  | Redundante
6.2 | Cantidad de fuentes de alimentación |  | 2
6.3 | Tensión de operación segunda fuente de aplimentacion | Vdc | 125
6.4 | Capacidad de variación de regulación de la tensión alimentación | % | 12
6.5 | Soporte a descargas eléctricas valor pico | kV pico | ≥ 5
6.6 | Sobretensión soportada de larga duración | kV | 2
6.7 | Sobretensión de impulso soportada de corta duración | kV | 5
6.8 | Mínimo tiempo de ausencia de tensión sin apagado | ms | 10
7 | Protocolos de comunicación
7.1 | Protocolo para mantenimiento |  | Inf. Fabricante
7.2 | Protocolo de IEC-61850 MMS y GOOSE ready |  | Requerido
7.3 | Protocolo DNP3 sobre TCP y Serial maestro/esclavo |  | Requerido
7.4 | Protocolo IEC-60870-5-104 sobre TCP y Serial esclavo |  | Requerido
7.5 | Protocolo Modbus TCP y Modbus RTU maestro |  | Requerido
8 | Puertos de comunicación
8.1 | Puertos de comunicaciones Ethernet 10/100Mbit |  | Inf. Fabricante
8.2 | Puertos de comunicaciones RS232 |  | Inf. Fabricante
8.3 | Puertos de comunicaciones RS485/RS422 |  | Inf. Fabricante
8.4 | Puertos de mantenimiento USB |  | Inf. Fabricante
8.5 | Puerto IRIG-B |  | Inf. Fabricante
9 | MTBF | Horas | (*)
10 | MTTR | Horas | (*)
Switches Ethernet
1 | Fabricante |  | Inf. Fabricante
2 | Modelo |  | Inf. Fabricante
3 | Características generales
3.1 | Grado de protección acorde |  | IEC 61850-3, 2002
3.2 | Fuente redundante de tensión 125-250 AC/DC |  | 1
3.3 | Puertos LAN 10/100BASE-T |  | ≥ 8
3.4 | Puertos LAN 100BASE-FX |  | ≥ 8
3.5 | Latencia Maxima |  | ≥ 7 μS
3.6 | Requerimiento de seguridad de impulso eléctrico en los puertos según IEC 60255-27:2013, IEEE C37.90-2005
3.6.1 | Fuente de poder y contactos de alarmas | kV | 5
3.6.2 | Puertos Ethernet | kV | 2.4
3.6.3 | Temperatura de operación |  | Inf. Fabricante
GPS
1 | Características generales
1.1 | Para sincronización (IED’s, PC’s, IHM’s) |  | Requerido
1.2 | Condición de uso |  | Intemperie
1.3 | Comunicación, según protocolos IRIG-B y NTP/SNTP |  | Requerido
1.4 | Conectividad con Conectores BNF, Fibra Óptcia, Borna y Ethernet RJ45 |  | Requerido
1.5 | Temperatura de operación | °C | (-) 25 a ≥ 70
1.6 | Rango de humedad relativa máxima de trabajo | % | ≤ 75
1.7 | Voltaje de Entrada de 125 Vdc |  | Requerido
1.8 | Rango del Voltaje de Entrada | Vdc | 80 - ≥ 240 ó 88 - ≥ 240
1.9 | Potencia de consumo | W | ≤ 60
1.1 | Precisión en un rango de ≤ 40 - ≤ 100 nanosegundo |  | Requerido
1.11 | Seguridad según normas IEC 60255-5 |  | Requerido
1.12 | Compatibilidad Electromagnética, según normas EN 60255-25:2000; IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC61000-4-12, IEC 60255-22-1. |  | Requerido
2 | Puertos
2.1 | 4 Salidas posterior TTL (BNC) |  | Requerido
2.2 | 1 Salida posterior TTL Borna RS-485 |  | Requerido
2.3 | 1 salida posterior AM (BNC) |  | Requerido
2.4 | 2 salidas posterior ASCII (DB9-RS232) |  | Requerido
2.5 | 4 salidas posterior TTL Fibra Óptica con conector LC ó ST |  | Requerido
2.6 | 1 puertos ETHERNET 100Base TX con conector RJ45 |  | Requerido
2.7 | Puertos frontal configuración y mantenimiento USB 2.0, 3.0, RJ45 |  | ≥ 1
3 | Contactos de Salida
3.1 | Fallo de equipo en borna de conector DIN con contactos 1NC + 1NA |  | Requerido
| Garantía después de puesta en servicio | años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL