## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
RELÉ PROTECCIÓN DIFERENCIAL 2 DEVANADOS 5 A |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1003340
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2024-10-31
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2024-10-31
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES | COMENTARIO
0 | Numero de proceso | …. | (*)
1 | Información del Suplidor y Fabricante | ….
1.1 | Suplidor | …. | (*)
1.2 | Fabricante | …. | (*)
1.3 | Marca | …. | (*)
1.4 | Modelo | …. | (*)
1.5 | País de origen | …. | (*)
2 | Documentación | ….
2.1 | Idioma documentación | …. | Español / ingles
2.2 | Características de diseño | …. | (*)
2.3 | Manual técnico de instalación | …. | (*)
2.4 | Dibujo de diagrama eléctrico | …. | (*)
3 | Normas, pruebas y ensayos | ….
3.1 | Resistencia de aislamiento | …. | IEC-60255-5 y derivadas
3.2 | Rigidez dieléctrica | …. | IEC-60255-5 y derivadas
3.3 | Impulso de tensión | …. | IEC-60255-5 y derivadas
3.4 | Perturbaciones electromagnéticas y descargas electrostáticas | …. | IEC-60255-22 y derivadas
3.5 | Inmunidad a campos de radiación y a señales conducidas | …. | IEC-61000-4 y derivadas
3.6 | Emisiones electromagnéticas radiadas y conducidas | …. | EN55011, EN55022
3.7 | Condiciones climáticas | …. | IEC 60068-2 y derivadas
3.8 | Alimentación | …. | IEC-60255-11, IEC-61131-2, IEC-60044-1
3.9 | Mecánicas | …. | IEC60255-21 y relacionadas
4 | Requerimientos de Calidad | ….
4.1 | Certificación de calidad de procesos ISO 9001 | …. | Requerido
4.2 | Certificado de pruebas de acuerdo a la IEC 60255-1. El certificado debe ser emitido por un laboratorio con acreditación ISO/IEC 17025. | …. | Requerido
5 | Condiciones de servicio | ….
5.1 | Condiciones ambientales | …. | Alta contaminación
5.2 | Temperatura de operación | °C | (-) 25 a ≥ 70
5.3 | Rango de humedad relativa máxima de trabajo | % | ≥ 5
6 | Características Nominales | ….
6.1 | Cantidad de devanados a proteger del transformador de potencia | …. | 2
6.2 | Cantidad de canales de tensión | …. | 2
6.3 | Frecuencia | Hz | 60
6.4 | Número de fases | …. | 6
6.5 | Corriente nominal de las entradas analógicas | A | 5
6.6 | Voltaje nominal alimentación (Vdc) con tolerancia | % | 10
6.7 | Voltaje de alimentación | Vdc / Vac | ≥85 a 250 Vdc ≥85 a 250 Vac
6.8 | Límite dinámico | A | 1250
6.9 | Supervisión de bobinas | …. | Requerido
6.10 | Entradas digitales | …. | ≥ 6
6.11 | Salidas digitales | …. | ≥ 6
7 | Interfaz HMI Frontal | ….
7.1 | Disposición de la interfaz HMI | …. | Inf. Fabricante
7.2 | Textos de la pantalla | …. | Español / Ingles
7.3 | Pantalla de cristal líquido | …. | 1
7.4 | Teclado frontal para configuración y ajustes | …. | 1
7.5 | Indicación led programables para visualización rápida de eventos | …. | ≥ 4
8 | Funciones de protección | …. | Cantidad
8.1 | Diferencial trifásica con frenado porcentual y de armónicos (87) | …. | 1
8.2 | Diferencial trifásica instantánea sin frenado (87/50) | …. | 1
8.3 | Unidad de faltas a tierra restringidas (87N) | …. | 2
8.4 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Fase (50) | …. | 3
8.5 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Fase (51) | …. | 2
8.6 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Neutro (50N) | …. | 2
8.7 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Neutro (51N) | …. | 2
8.8 | Unidades Sobreintensidad instantánea de Secuencia inversa (50Q) | …. | 2
8.9 | Unidades Sobreintensidad temporizada de Secuencia inversa (51Q) | …. | 2
8.10 | Unidades Sobretensión fases (59) | …. | 2
8.11 | Unidades Supervisión de medidas de intensidad (60CT) | …. | ≥1
8.12 | Detector de Falta externa | …. | 1
8.13 | Unidades Subtensión de fases (27) | …. | 2
8.14 | Unidades Sobrefrecuencia (81M) | …. | ≥3
8.15 | Unidades Subfrecuencia (81m) | …. | ≥3
8.16 | Carga Fría | …. | 1
8.17 | Supervisión de Bobinas (2) | …. | 2
8.18 | Supervisión de Interruptor | …. | 2
9 | Características Constructivas | ….
9.1 | Material chasis | …. | Acero inoxidable
9.2 | Altura normalizada | …. | Inf. Fabricante
9.3 | Tipo de chasis | …. | Inf. Fabricante
9.4 | Terminación del Circuito impreso | …. | Revestimiento protector / Tropicalizado
9.5 | Conexionado eléctrico | …. | Regleta de terminales
9.6 | Regleta de terminales | …. | Extraíbles
9.7 | Disposición regletas de terminales | …. | Inf. Fabricante
9.8 | Profundidad (mm) | …. | Inf. Fabricante
9.9 | Ancho (mm) | …. | Inf. Fabricante
9.10 | Alto (mm) | …. | Inf. Fabricante
10 | Protocolos de Comunicación | ….
10.1 | Protocolo para SCADA sobre TCP/IP | …. | IEC61850
10.2 | Protocolo de IEC-61850 MMS y GOOSE ready | …. | Requerido
10.3 | Compatible con C37.118-2011, según EEE Standard for Synchrophasor | …. | Requerido
10.4 | Protocolo DNP3 sobre TCP y Serial maestro/esclavo | …. | Requerido
10.5 | Protocolo Modbus TCP y Modbus RTU maestro | …. | Requerido
10.6 | Protocolo de Sincronización de Tiempo por IRIG-B | …. | Requerido
11 | Puertos de comunicación | …. | RS232, Ethernet FOP, Ethernet CU
11.1 | Puertos Delanteros | …. | Requerido
11.1.1 | Puerto RS232 | …. | 1
11.1.2 | Puerto USB Type B | …. | 1
11.2 | Puertos Traseros | ….
11.2.1 | Puerto protocolos serial RS232/RS485 para protocolos DNP | …. | DB9/RJ45
11.2.2 | Puerto Ethernet 10/100Mbit | …. | ≥ 2
11.2.3 | Puerto Ethernet para protocolo con RJ45 | …. | ≥ 1
11.2.4 | Puerto Ethernet 10/100base FX | …. | ≥ 1
11.2.5 | Puerto Ethernet para protocolo con LC | …. | ≥ 1
12 | Contactos | ….
12.1 | Entradas digitales | …. | ≥6
12.2 | Entradas configurables para supervisión de bobina. | …. | ≥2
12.3 | Contacto de salida para cierre y apertura-disparos. | …. | ≥2
12.4 | Contacto de salida configurables. | …. | ≥6
12.5 | Contacto de alarma no configurable. | …. | 1
12.6 | Intensidad de c.c. limite máximo por un segundo | A | ≥ 30
12.7 | Intensidad de c.c. en servicio continuo | A | ≥ 16
12.8 | Capacidad de conexión | W | 2500
12.9 | Capacidad de corte con voltaje de 125 Vdc | W | Inf. Fabricante
12.10 | Consumo de corriente. | mA | Inf. Fabricante
12.11 | Supervisión de mínima tensión de alimentación con indicación a SCADA | …. | Requerido
13 | Requerimientos de Calidad | ….
13.1 | Certificación de calidad de procesos ISO 9001 | …. | Requerido
13.2 | Certificación de experiencia en la fabricación de Relé de protecciones por más de 10 años | …. | Requerido
13.3 | Certificación por un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025 de ensayos de perturbaciones eléctricas, condiciones ambientales y sísmicas a un relé similar | …. | Requerido
13.4 | Certificación de conformidad de fabricación de productos, a través de un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025. | …. | Requerido
13.5 | Certificado calibración vigente de los equipos de pruebas y ensayos de la fábrica o el laboratorio independiente | …. | Requerido
14 | Garantías | ….
14.1 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | 8
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
Fecha de Licitacion:
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello