## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA 150 KW |  |  |  | Código SIE
Código SAP
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 1
|  |  |  | Fecha de Creación | 2024-08-05
Fecha Actualización
Fecha de Verificación
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Cubierta (Housing) | …. | Acústico Insonorizado
6 | Servicio | …. | Stand-By
7 | Normas de fabricación y ensayo | …. | IEC 60034-5 IEC 60947-6-1 NFPA-110 ISO 8528 ISO 3046 DIN 6271 BS 5514 R-025
8 | Características Generales
8.1 | Frecuencia nominal | Hz | 60
8.2 | Tensión nominal a plena carga | V | 120/208
8.3 | Número de fases | ud | 3
8.4 | Potencia continua (Mínimo) | kW/kVA | 150 / 187.5
8.5 | Factor de potencia | FP | 0.8
8.6 | Capacidad de sobrecarga | % | (*)
8.7 | Velocidad | RPM | 1800
9 | Motor
9.1 | Combustible | …. | Diesel
9.2 | Ciclo del motor | …. | (*)
9.3 | Cantidad de cilindros | …. | (*)
9.4 | Sistema de refrigeración | …. | (*)
9.5 | Sistema de Inyección | …. | (*)
9.6 | Sistema de lubricación | …. | (*)
9.7 | Sistema de escape | …. | (*)
10 | Protecciones
10.1 | Sobrevelocidad | …. | Requerido
10.2 | Arranque fallido | …. | Requerido
10.3 | Alta temperatura de líquido refrigerante | …. | Requerido
10.4 | Bajo nivel de líquido refrigerante | …. | Requerido
10.5 | Baja presión de aceite lubricante | …. | Requerido
10.6 | Bajo nivel de combustible en tanque diario | …. | Requerido
10.7 | Baja y alta tensión de las baterías | …. | Requerido
10.8 | Otras | …. | Requerido
11 | Regulador de Velocidad
11.1 | Tolerancia de variación de velocidad para valor estable | …. | ± 2%
11.2 | Carga entre el 0 y 100% de la potencia nominal. | …. | ± 2%
11.3 | Variación máxima de velocidad después de una variación instantánea de carga de entre el 0% y el 100%. | …. | ± 5%
11.4 | Tiempo de repuesta | s | 0.5
12 | Generador
12.1 | Norma | …. | IEC 60034-5
12.2 | Devanado estator conectado en estrella con neutro accesible | …. | Requerido
12.3 | Clase de la aislación estatórica y rotórica | …. | F
12.4 | Grado de Protección | …. | IP54 ó superior
12.5 | Estado sólido | …. | (*)
12.6 | Límites admisible de variación de tensión con carga estable entre 0% a 100% y cos (fi) entre 0,8 inductivo y 1 | …. | Requerido
12.7 | Regulación del nivel de tensión | …. | Requerido
12.8 | Tablero de mando | …. | Requerido
12.9 | Control de arranque | …. | Requerido
12.1 | Interruptor. | …. | Requerido
13 | Protecciones eléctricas del generador
13.1 | Bajo y alto voltaje | …. | Requerido
13.2 | Baja y alta frecuencia | …. | Requerido
13.3 | Sobrecarga por Intensidad | A | Requerido
13.4 | Cortocircuito | …. | Requerido
13.5 | Secuencia negativa de fases | …. | Requerido
13.6 | Sobrecarga por potencia | kW-kVA | Requerido
13.7 | Panel de alarmas | …. | Requerido
14 | Consumo de combustible funcionando a
14.1 | Emplazamiento a 45°C de temperatura | …. | Requerido
14.2 | Combustible | …. | Diesel
14.3 | A cos(f) = 0,8 | …. | Requerido
14.4 | Al 100% de la potencia de salida | kg/kWh | Requerido
14.5 | Al 75% de la potencia de salida | kg/kWh | Requerido
14.6 | Al 50% de la potencia de salida | kg/kWh | Requerido
14.7 | Nivel sonoro | dB | 65
15 | Documentación a Entregar
15.1 | Folletos o catálogos | …. | Requerido
15.2 | Plano de dimensiones y características | …. | Requerido
15.3 | Esquema de embalajes | …. | Requerido
15.4 | Condiciones ambientales y sísmicas | …. | Requerido
15.5 | Especificaciones técnicas | …. | Requerido
15.6 | Norma de fabricación si difiere de IEC | …. | Requerido
15.7 | Placa de características | …. | Requerido
16 | Cargador de Baterías |  | Requerido
17 | Tablero de Transferencia
17.1 | Tipo de Gabinete | …. | Autosoportado
17.2 | Controlador | …. | Requerido
17.3 | Marca | …. | Requerido
17.4 | Modelo | …. | Requerido
17.5 | Voltaje Nominal | …. | Requerido
17.6 | Corriente | …. | Requerido
17.7 | Numero de fases | …. | 3Fases+Neutro
17.8 | Cargador de Baterías | …. | Requerido
17.9 | Sistema de Fuerza | …. | Conmutador-Motorizado
17.1 | Conformación: Formada por 2 interruptores termomagnéticos, con enclavamiento eléctrico y mecánico, de capacidad de según ingeniería de detalle, cada uno con protección por sobre corriente en la sección de normal y sin protección en la sección de emergencia (1+0), sin bloqueo mecánico ni eléctrico, modulo de control, sistema de cierre y apertura de corriente directa, sistema de operación manual en caso de emergencia, puente de carga rígido desmontable a base de soleras de cobre aisladas. | …. | Requerido
18 | Protocolos de comunicación |  | DNP3, MODBUS, IEC61850
19 | Presentación de muestra | …. | no
20 | Certificado ISO 9001, ISO 14001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
21 | Garantía
21.1 | Garantía después de puesta en servicio | años | 3
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración