## TM-3Ñ
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencia
SECCIONADOR TRIPOLAR MOTORIZADO 145KV, MONTAJE VERTICAL |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1009417
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-02-09
[5 empty] | Fecha Actualización | 2024-06-13
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2024-06-13
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayos | …. | IEC-62271-102, IEC-60694
6 | Características Constructivas: | ….
6.1 | Material aislador: | …. | Porcelana
6.2 | Tipo de cemento para los soporte |  | Inorgánico
6.3 | Pintura protectora del cemento |  | Si
6.4 | Material parte viva |  | Navaja de cobre
6.5 | Base seccionador: | …. | En acero galvanizado con punto de conexión a tierra con simbología
6.6 | Material de terminales |  | Bimetalica o Cobre estañado de 2 o 4 agujeros NEMA
6.7 | Modo de accionamiento: | …. | Tripolar, manual y automático
6.8 | Apertura |  | Lateral, con angulo de giro de 90° y bloqueo de carrera
6.9 | Caja: | …. | En chapa pretratada por galvanizado de 2 mm de espesor
6.1 | Montaje: |  | Vertical
6.11 | Tipo Mecanismo: |  | Tripolar
7 | Características eléctricas: | ….
7.1 | Tensión nominal (kV): | kv | 138
7.2 | Tensión máxima de diseño: | kv | 145
7.3 | Máxima corriente continua (A): | A | 1250
7.4 | Corriente de corta duración a 1 seg (kA): | KA | ≥ 31.5
7.5 | Valor de cresta de corriente admisible (kA): | KA | ≥ 80
7.6 | BIL (kV): | KV | 650
7.7 | Frecuencia (Hz): | Hz | 60
8 | Gabinete de control
8.1 | Dispositivo de seguridad a traves de candado |  | Obligatorio
8.2 | Tensión de operación del control | Vcc | 125Vcc
8.3 | Contactores auxiliares (mínimo) |  | 10 NC +10 NA
8.4 | Toma corriente de 120VAC |  | Si
8.5 | Sistema de control de humedad a 120Vac |  | Si
8.6 | Manivela de operación manual desde caja de control |  | Incluida
8.7 | Selctor de operaciones |  | Local - Remoto - Manual
8.8 | Duración de la maniobra |  | Inf. Fabricante
8.9 | Angulo de giro |  | Inf. Fabricante
8.1 | Contacto N.C. disponible de fin de carrera de la puerta del control |  | 1
8.11 | Pulsadores de operación |  | Si
9 | Pruebas | ….
9.1 | Prueba de tensión a frecuencia industrial | …. | Si, requerido al especimen a entregar
9.2 | Medida de la resistencia del circuito principal | …. | Si, requerido al especimen a entregar
9.3 | Prueba de estanqueidad | …. | Si, requerido al especimen a entregar
9.4 | Prueba de incremento de temperatura | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.5 | Prueba de soportabilidad a la corriente de corta duración | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.6 | Verificación del grado de protección | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.7 | Prueba de compatibilidad electromagnética | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.8 | Preubas de maniobra de corrientes, en transferencia de barrajes | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.9 | Pruebas de desempeño mecánico | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.1 | Pruebas de maniobras de corrientes inducidas | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.11 | Pruebas de corriente crítica a equipo similar | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.12 | Certificado de Calibracion de un laboratorio con Acreditacion internacional. | …. | Memoria de resultados en la oferta
9.13 | Plano de conexionado , manuel digital /impreso en Idioma Español | …. | Memoria de resultados en la oferta
10 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) |  | Requerido
11 | Presentacion muestra | …. | NO
12 | Garantía | años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las paletas o plataformas que sean embalados los materiales deben ser resistentes las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Los Materiales deben llegar sujeados con fjejes metálicos sobre paletas o plataformas.
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración