## 1009701
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencia
SECCIONADOR TRIPOLAR MOTORIZADO 72.5KV, MONTAJE VERTICAL- HORIZONTAL |  |  |  | Código SIE
Código SAP
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnica
|  |  |  | Versión | 2
|  |  |  | Fecha de Creación | 2011-08-22
|  |  |  | Fecha Actualización | 2025-02-21
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2025-02-21
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
0 | Número de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de origen | …. | (*)
5 | Normas de fabricación y ensayos | …. | IEC 62271-102, IEC 62271-103 IEC 62262, IEC 60815-1
6 | Características Constructivas: | ….
6.1 | Material de los aisladores | …. | Porcelana
6.2 | Material de la base seccionador: | …. | Acero galvanizado por inmersión en caliente, con punto de conexión a tierra con simbología
6.3 | Material de los tubos de mecanismos de operación | …. | Acero galvanizado por inmersión en caliente
6.4 | Material de las cuchillas o barras de conexión | …. | Cobre
6.5 | Revestimiento de zinc (Base seccionador y tubos mecanismos de operación) | micras | ≥85
6.6 | Debe incluir: | …. | Adaptadores terminales pletinas (4 agujeros)
7 | Características eléctricas: | ….
7.1 | Tensión nominal | kV | 69
7.2 | Tensión máxima de diseño | kV | 72.5
7.3 | Máxima corriente continua | A | 2000
7.4 | Mínima corriente soportada corta duración a 1 seg | kA | 31.5
7.5 | Mínima corriente soportada de poder de cierre | kA | 80
7.6 | BIL (kV): | kV | 350
7.7 | Frecuencia (Hz): | Hz | 60
7.8 | Tensión de motor: | Vdc | 125Vdc
7.9 | Rango de Corriente Momentánea: | kA | 61
7.1 | 20 contactos auxiliares para indicación de posición: | …. | 10 NO y 10 NC Indicación de fin de carrera
7.11 | Tensión de operación del auxiliar control: | Vcc | 125 Vcc.
7.12 | Distancia de fuga de los aisladores | mm | ≥ 1160
7.13 | Temperatura de operaciones: | …. | -10°C a 40°C
8 | Características Mecanica | ….
8.1 | Resistencia mecánica | …. | Clase M2 (10,000 Operaciones)
8.2 | Protección Mecánica | …. | IK10
9 | Gabinete de control |  | Si
9.1 | Caja: | …. | En chapa pre tratada por galvanizado de 2 mm de espesor
9.2 | Dispositivo de seguridad a través de candado |  | Requerido
9.3 | Tensión de operación del motor |  | 125Vcc
9.4 | Tensión de operación del control |  | 125Vcc
9.5 | Contactores auxiliares (mínimo) |  | 10 NC +10 NA
9.6 | Toma corriente de 120VAC |  | Si
9.7 | Sistema de control de humedad a 120Vac |  | Si
9.8 | Manivela de operación manual desde caja de control |  | Incluida
9.9 | Selector de operaciones |  | Local - Remoto - Manual
9.1 | Duración de la maniobra |  | Inf. Fabricante
9.11 | Angulo de giro |  | Inf. Fabricante
9.12 | Contacto N.C. disponible de fin de carrera de la puerta del control |  | 1
9.13 | Pulsadores de operación |  | Si
9.14 | Modo de accionamiento: | …. | Tripolar, manual y automático
9.15 | Montaje: | …. | Vertical / Horizontal
9.16 | Tipo Mecanismo: |  | Tripolar
9.17 | Apertura |  | Lateral
10 | Pruebas
10.1 | Prueba de tensión a frecuencia industrial |  | Si, requerido al espécimen a entregar
10.2 | Medida de la resistencia del circuito principal |  | Si, requerido al espécimen a entregar
10.3 | Prueba de estanqueidad |  | Si, requerido al espécimen a entregar
10.4 | Prueba de incremento de temperatura |  | Memoria de resultados en la oferta
10.5 | Prueba de soportabilidad a la corriente de corta duración |  | Memoria de resultados en la oferta
10.6 | Verificación del grado de protección |  | Memoria de resultados en la oferta
10.7 | Prueba de compatibilidad electromagnética |  | Memoria de resultados en la oferta
10.8 | Pruebas de maniobra de corrientes, en transferencia de barrajes |  | Memoria de resultados en la oferta
10.9 | Pruebas de desempeño mecánico |  | Memoria de resultados en la oferta
10.1 | Pruebas de maniobras de corrientes inducidas |  | Memoria de resultados en la oferta
10.11 | Pruebas de corriente crítica a equipo similar |  | Memoria de resultados en la oferta
10.12 | Certificado de Calibración de un laboratorio con Acreditación internacional. |  | Memoria de resultados en la oferta
10.13 | Plano de conexionado , manual digital /impreso en Idioma Español |  | Memoria de resultados en la oferta
11 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
12 | Presentación muestra | …… | No
13 | Garantía | años | 2
Fecha de Licitación:
Fecha de la oferta
| Nombre, firma y sello del representante de la empresa ofertante |  | Nombre, firma y sello del representante de la fábrica
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las paletas o plataformas que sean embalados los materiales deben ser resistentes las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Los Materiales deben llegar sujetados con flejes metálicos sobre paletas o plataformas.
Uso:
Almacenaje de materiales