## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
INTERRUPTOR CONVE. 72.5 KV TANQUE VIVO
Referencias
Código SIE
Código SAP
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 1
|  |  |  | Fecha de Creación | 2011-08-22
|  |  |  | Fecha Actualización | 2021-03-03
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2021-03-03
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Datos generales procedencia - suplidor | …. | Inf. Suplidor
1.1 | Número de proceso | …. | Inf. Suplidor
1.2 | Empresa proveedora | …. | Inf. Suplidor
1.3 | Fabricante | …. | Inf. Suplidor
1.4 | Marca | …. | Inf. Suplidor
1.5 | Modelo | …. | Inf. Suplidor
1.6 | País de origen | …. | Inf. Suplidor
2 | Normas y certificaciónes | ….
2.1 | Normas aplicables |  | IEC - 60056, IEC - 62271-100, IEC - 60694, ANSI C37.09
2.2 | Certificado del sistema de Gestión de Calidad conforme con la norma ISO 9000/9001 |  | Requerido
2.3 | Certificación de experiencia en la fabricación de interruptores de potencia por más de 15 años |  | En la oferta
2.4 | Certificación por un laboratorio independiente y normalizado de un ensayo de corto circuito a un interruptor de potencia similar |  | En la oferta
2.5 | Certificación que acreditada a la fábrica para realizar pruebas y ensayos a interruptor de potencia |  | En la construcción
2.6 | Certificado calibración vigente de los equipos de pruebas y ensayos |  | En la construcción
2.7 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) |  | Requerido
3 | Características generales
3.1 | Tipo constructivo |  | Tanque vivo
3.2 | Uso |  | Exterior
3.3 | Aislador |  | Porcelana
3.4 | Método de extinsión de arco |  | gas SF6 abs (+20°C)
4 | Características eléctricas
4.1 | Tensión máxima de servicio | KV | 72.5
4.2 | Tensión nominal | kV | 69
4.3 | Factor de rango de voltaje nominal | K | 1
4.4 | Corriente asignada en servicio continuo | A | 2000
4.5 | Corriente de corto circuito nominal (kA): | kA | 40
4.6 | Corriente de corto circuito dimámica (kA): | kA | 100
4.7 | Frecuencia (Hz): | Hz | 60
4.8 | Rango de temperatura | °C | -30/+70
4.9 | Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo (pico) | KV | 325
4.11 | Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial | KV | 140
4.121 | Tensión soportada asignada al impulso tipo maniobra (kV pico) | KV | Inf. del fabricante
4.132 | Línea de fuga | (mm) | 2250
4.143 | Corriente de corta duración admisible asignada | kA | 40
4.154 | Valor cresta de la corriente admisible asignada | kA | 100
4.165 | Duración asignada del cortocircuito | Seg | 3
4.176 | Tiempo de apertura | ms | ≤60
4.187 | Tiempo de cierre | ms | ≤80
4.198 | Componente de corto circuito | % | 51
4.209 | Presión asginada del gas comprimido |  | Inf. del fabricante
4.22 | Tensión de motor | Vdc | 125
4.231 | Tensión bobina de apertura | Vdc | 125
4.242 | Tensión bobina apertura auxiliar | Vdc | 125
4.253 | Tensión bobina cierre | Vdc | 125
4.264 | Tensión de calefacción | Vac | 120
4.275 | Señal de gas | …. | Alarma y bloqueo
4.286 | Presión de gas a 20°C | ….
4.297 | Nominal | kg/cm² | Inf. del fabricante
4.308 | Alarma | kg/cm² | Inf. del fabricante
4.319 | Bloqueo | kg/cm² | Inf. del fabricante
5 | Otros requerimientos | ….
5.1 | Mecanismo de operación tipo: | …. | Accionamiento de resorte
5.2 | Factor del primer polo | …. | 1.5
5.3 | Secuencia de operación | …. | A -03s-CA -3min-CA
5.4 | Clase de temperatura | °C | - 30
5.5 | Incicación de posición | …. | Int. Abierto (O -Color Verde) / Int. Cerrado (I - Rojo)
5.6 | Incicación condición de muelles | …. | Tensados y destensados
6 | Placas características | - | 3
6.1 | Placa con el nombre de Edesur, Nombre del fabricante, Año de fabricación y nº de serie, datos eléctricos nominales equipo. | - | Requerido
6.2 | Curva gas SF6 versus temperatura | - | Requerido
6.3 | Placa de datos de pruebas con velocidad de sincronismo, resistencia de contacto, tangente por polo, datos de pruebas del motor, bobinas y otros elementos de control | - | Requerido
7 | Pruebas | …. | Según IEC62271-100 y ANSI C37.09
7.1 | Prueba de tensión a frecuencia industrial | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.2 | Prueba de tensión en circuitos de control y circuitos auxiliares | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.3 | Medida de la resistencia del circuito principal | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.4 | Pruebas de resistencias, calefactores y bobinas | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.5 | Pruebas de factor de potencia en los aisladores | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.6 | Pruebas de operación mecánica y sistema de almacenamiento de energía | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.7 | Medición del los tiempos de Apertura - Cierre - Apertura | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.8 | Prueba de tensión a frecuencia industrial de aislamiento de los circuitos de control y circuitos auxiliares | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.9 | Pruebas de espaciamiento y ajustes mecánicos | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.1 | Pruebas de estanqueidad | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.11 | Pruebas de soportabilidad de presión de gas circuito principal | …. | Si, requerido al especimen a entregar
7.12 | Pruebas dieléctricas a equipo similar por laboratorio Independ | …. | Memoria de resultados en la oferta
7.13 | Pruebas radiointerferencia equipo similar por laboratorio Indep | …. | Memoria de resultados en la oferta
7.14 | Pruebas de elevación de temperatura a equipo similar | …. | Memoria de resultados en la oferta
7.15 | Pruebas corriente corta duración cresta a equipo similar | …. | Memoria de resultados en la oferta
7.16 | Pruebas de corriente crítica a equipo similar | …. | Memoria de resultados en la oferta
8 | Presentación de muestra | …. | No
9 | Garantía en piezas y servicios relacionados | Años | 5
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  | Sello
COMENTARIOS:
Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
El suplidor debe entregar toda la documentación necesaria a fin de clarificar informaciones al momento de la evaluación.
Los campos indicados con (Inf. Fabricante) deben ser llenados para la oferta. No se aceptará "Si" como respuesta.
Los campos con la indicación de (Requerido) indican obligatoriedad de inclusión de dicha funcionalidad del equipo adquirido.
El adquiriente se reserva el derecho de solicitar más información, en caso de no ser entregada dará el derecho de rechazo de la oferta.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las paletas o plataformas que sean embalados los materiales deben ser resistentes las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Los Materiales deben llegar sujeados con fjejes metálicos sobre paletas o plataformas.
Uso:
Almacenaje de materiales

## Hoja1
2200 | 0.18 | 396