## Descargadores 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 145 KV PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 145 KV PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  | HOJA 1 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES
1 | Información del oferente | …. | (*)
2 | Empresa Proveedora | …. | (*)
3 | Fabricante | …. | (*)
4 | Marca | …. | (*)
5 | Modelo | …. | (*)
6 | País de origen | …. | (*)
7 | Normas | …. | IEC 60099-4 IEEEC 62.11a
8 | Datos Técnicos
8.1 | Tensión Nominal de Servicio | kV | 138
8.2 | Tensión Máxima de diseño | kV | 145
8.3 | Frecuencia de servicio | Hz | 60
8.4 | Conexión de Neutro del Sistema |  | Rígido a tierra
8.5 | Uso |  | Entrada de línea a la subestación
8.6 | Tipo de descargador |  | Óxido de Zinc (ZnO)
8.7 | Tipo de aislador |  | Polimérico HTV
8.8 | Nivel de aislamiento del Sistema (BIL) | kV | 650
8.9 | Tensión Nominal Pararrayo (Ur) | kV | 120
8.1 | Tensión Continua de Operación (Uc/MCOV) | kV | 92/98
8.11 | Corriente nominal de descarga | kA pico | 10
8.12 | Tensión residual máxima con onda de corriente 8/20 μs a 20KA | kV pico | (*)
8.13 | Tensión residual máxima con onda de corriente 30/60 μs A 2kA | kV pico | (*)
8.14 | Clase |  | Clase 3
8.15 | Capacidad de cortocircuito | kA sim | 40
9 | Características de Protección
9.1 | Aislamiento Externo
9.1.1 | 1.2/50 μs seco | kV pico | (*)
9.1.2 | 60Hz (10s) húmedo | kV rms | (*)
9.1.3 | 250/2,500 μs húmedo | kV pico | (*)
9.2 | Capacidad de soportar sobretensión temporal, considerando una descarga previa igual a la nominal del descargador, en p.u. de la tensión nominal del mismo
9.2.1 | Durante 1 Seg. | kV rms | (*)
9.2.2 | Durante 10 Seg. | kV rms | (*)
9.3 | Carga energética máxima de impulso simple( kJ/kV Ur) |  | 7.8
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 145 KV PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  | HOJA 2 DE 2
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES
10 | Otros Parámetros
10.1 | Peso del descargador | Kg | (*)
10.2 | Altura Máxima | mm | (*)
10.3 | Placa característica |  | Requerido
10.4 | Color de la placa |  | Metálica con datos incrustados en color negro
10.5 | Base inferior para fijación tipo triangular con orificio en corredera. |  | Requerido
10.6 | Accesorios
10.6.1 | Contador de descargas por fase |  | Requerido
10.6.2 | Terminal de conexión de línea recto tipo pletina 4 agujeros atornillado |  | Requerido
10.6.3 | Terminal de conexión a tierra |  | Requerido
10.6.4 | Base aislante |  | Requerido
11 | Garantía después de puesta en servicio | años | 2
Nota:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL