## Interruptores 138 kV
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS RELÉ PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE LINEA (21) 138 kV
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Sistema de Protecciones Línea y TR de Potencia 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
RELÉ PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE LINEA (21) 138 kV |  |  |  |  | HOJA 1 DE 5
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | …. | IEC60068-2-1, IEC60068-2-4, IEC60068-2-32, IEC60255-21-3, IEC61000-4-6, IEC61000-4-5, IEC61000-4-4, IEC60255-7
7 | Datos técnicos
7.1 | Tecnología Numérico-Digital |  | Requerido
7.2 | Anchura de la Carcaza | plg | (*)
7.3 | Montaje de la Carcaza tipo Empotrado o en Rack |  | Requerido
7.4 | Transformadores de corriente para protección |  | ≥ 4
7.4.1 | Transformadores de voltaje |  | ≥ 4
7.4.2 | Entradas Binarias |  | ≥ 19
7.5 | Salidas Binarias estándar (<10ms) |  | ≥ 22
7.6 | Salidas Binarias de alta velocidad (<5ms) |  | ≥ 8
7.7 | Display Digital LCD |  | Requerido
7.8 | Resolución de Pantalla (Display Gráfico) | pixeles | ≥ 240 x ≥ 320
7.9 | LED de alarmas configurables |  | ≥ 24
7.1 | Caja metálica |  | Requerido
7.11 | Tensión Auxiliar
7.11.1 | Tensión Nominal de 60 / 110 / 125 / 220 / 250 y 100 / 115/ 230 | Vdc y Vac | Requerido
7.11.2 | Rango de tensión para operación en Vdc | Vdc | 85 a 250
7.11.3 | Rango de tensión para operación en Vac | Vac | (*)
7.11.4 | Consumo de potencia | W | (*)
7.12 | Circuito de corriente alterna
7.12.1 | Corriente Nominal (In) Seleccionables de 1 y 5 Amperes por Software y/o Hardware |  | Requerido
7.12.2 | Carga | VA | ≤ 0.2
7.13 | Circuito de tensión alterna
7.13.1 | Rango de medición hasta 200 Vac |  | Requerido
7.13.2 | Capacidad térmica de 230 Vac continuo |  | Requerido
7.14 | Frecuencia Nominal de 60 Hz |  | Requerido
7.15 | Rango de temperatura de operación |  | –25º C y +70º C
7.16 | Automonitoreo Continuo con indicación de Indisponibilidad (LED) |  | Requerido
7.17 | Medios de Comunicación
7.17.1 | Medio de comunicación óptico |  | Requerido
7.17.2 | Interface Local Hombre Máquina (HMI) |  | Requerido
7.17.3 | Puerto Frontal para conexión de PC |  | Requerido
7.17.4 | Puerto para Sistema SCADA 2 x óptica de 100 Mbit / s, 1.300 mm, conector LC Dúplex, 2 km en 50/125 µm o 62,5 / 125 µm fibras multimodo. |  | Requerido
7.18 | Protocolo de comunicaciones IEC61850 / DNP3.0 |  | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RELÉ PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE LINEA (21) 138 kV |  |  |  |  | HOJA 2 DE 5
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
7.19 | Función Distancia (21)
7.19.1 | Tipo de arranque (Independientemente de la Zona de Medición) Z<, I>>, V</I>, V</I>/j |  | Requerido
7.19.2 | Rango de ajuste de la reactancia en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.3 | Rango de ajuste de la reactancia en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.4 | Rango de ajuste de la resistencia de falla en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.5 | Rango de ajuste de la resistencia de falla en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.6 | Rango de ajuste de la corriente a 1 Amp. | Amp | ≥ 0.030 - 100.000
7.19.7 | Rango de ajuste de la corriente a 5 Amp. | Amp | ≥ 0.15 - 500.00
7.19.8 | Rango de ajuste del tiempo en pasos de 0.01 | seg | 0 - 60
7.19.9 | Funciones de protección de disparo tripolar |  | Requerido
7.19.10 | Funciones de protección de disparo monopolar |  | Requerido
7.19.11 | Cantidad de zonas (sin incluir el arranque) |  | Requerido
7.19.11.1 | Cantidad de zonas hacia adelante |  | ≥ 6
7.19.12 | Unidades de medida |  | Requerido
7.19.12.1 | Curvas de característica (Mho y cuadrilateral) para fallas fase-tierra |  | Requerido
7.19.12.2 | Curvas de característica (Mho y cuadrilateral) para fallas fase-fase |  | Requerido
7.19.12.3 | Clase del voltaje de polarización |  | Requerido
7.19.13 | Precisión de 5 % en alcance |  | Requerido
7.19.14 | Tiempo de operación |  | Requerido
7.19.14.1 | Tiempo mínimo de operación | ms | ≤ 15
7.19.14.2 | Tiempo máximo de operación (con falla al 80% del ajuste) | ms | ≤ 30
7.19.14.3 | Tiempo de reposición | ms | ≤ 30
7.19.15 | Rango de ajustes en Zonas |  | Requerido
7.19.15.1 | Zona 1 en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.15.2 | Zona 1 en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.15.3 | Zona 2 en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.15.4 | Zona 2 en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.15.5 | Zona 3 en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.15.6 | Zona 3 en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.15.7 | Zona 4 en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.15.8 | Zona 4 en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.15.9 | Zona 5 en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.15.10 | Zona 5 en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.15.11 | Zona 6 en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.15.12 | Zona 6 en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.15.13 | Zona de Reversa en pasos de 0.001 a 1 Amp. | Ohm sec | 0.100 - 600
7.19.15.14 | Zona de Reversa en pasos de 0.001 a 5 Amp. | Ohm sec | 0.010 - 120
7.19.16 | Rango de ajuste del ángulo de línea | Grados | 30 - 90
7.19.17 | Rango de ajuste del factor de compensación de secuencia cero |  | Requerido
7.19.17.1 | Módulo | pu | 0 - 11
7.19.17.2 | Ángulo | Grados | -180° a +180°
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RELÉ PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE LINEA (21) 138 kV |  |  |  |  | HOJA 3 DE 5
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
7.19.18 | Rango de ajuste de tiempo |  | Requerido
7.19.18.1 | Zona 1 | seg | 0 - 60
7.19.18.2 | Zona 2 | seg | 0 - 60
7.19.18.3 | Zona 3 | seg | 0 - 60
7.19.18.4 | Zona 4 | seg | 0 - 60
7.19.18.5 | Zona 5 | seg | 0 - 60
7.19.18.6 | Zona 6 | seg | 0 - 60
7.19.18.7 | Zona reversa | seg | 0 - 60
7.19.19 | Esquemas de teleprotección (85) para función de distancia |  | Requerido
7.19.19.1 | Subalcance permisivo (PUTT) |  | Requerido
7.19.19.2 | Sobrealcance permisivo (POTT) |  | Requerido
7.19.19.3 | Bloqueo y desbloqueo del sobrealcance (DCB y DCUB) |  | Requerido
7.19.20 | Lógica eco, referida a Lógica de fuente débil (Weak infeed) |  | Requerido
7.19.21 | Lógica de cierre en falla (Switch onto Fault) |  | Requerido
7.19.22 | Supervisión del circuito secundario de tensión |  | Requerido
7.19.23 | Función (Bloqueo y Disparo) de Oscilación de Potencia (68/68T) |  | Requerido
7.19.24 | Lógica de Limitación de Carga (Load Encroachment) Independiente para cada zona. |  | Requerido
7.19.25 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos |  | Requerido
7.2 | Protección de sobrecorriente direccional (67/67N)
7.20.1 | Disparo con recierre en esquema de comparación direccional |  | Requerido
7.20.2 | Coordinación de disparo con protección de distancia |  | Requerido
7.20.3 | Disparo definitivo en tiempo definido |  | Requerido
7.20.4 | Rango de ajuste de corriente (In) a 1 Amp | A sec | 0.030 - 100
7.20.5 | Rango de ajuste de corriente (In) a 5 Amp | A sec | 0.15 - 500
7.20.6 | Esquemas de teleprotección (85) |  | Requerido
7.21 | Función de localización de fallas incluida (21FL)
7.21.1 | Rango de ajuste de la unidad de medida a 1 Amp. | Ohm sec /km | 0.0005 - 9.5000
7.21.2 | Rango de ajuste de la unidad de medida a 5 Amp. | Ohm sec /km | 0.0001 - 1.9000
7.21.3 | Tolerancia | % | ≤ 1.5
7.22 | Función de Sobre y Baja tensión incluida (59/27)
7.22.1 | Rangos de ajustes |  | Requerido
7.22.1.1 | Función de sobretensión 3 fase | V sec | 0.300 - 340
7.22.1.2 | Función de baja tensión 3 fase | V sec | 0.300 - 175
7.23 | Función de Sobrecorriente No Direccional de fases y tierra (50/50N, 51/51N)
7.23.1 | Característica de tiempo seleccionable |  | Requerido
7.23.2 | Rango de ajuste de la unidad de sobrecorriente |  | Requerido
7.23.2.1 | Sobrecorriente de fase a 1 Amp., In | A sec | 0.030 - 100
7.23.2.2 | Sobrecorriente de fase a 5 Amp., In | A sec | 0.15 - 500
7.23.2.3 | Sobrecorriente de tierra a 1 Amp., In | A sec | 0.030 - 100
7.23.2.4 | Sobrecorriente de tierra a 5 Amp., In | A sec | 0.15 - 500
7.23.3 | Índice de Tiempo a 0.01 pasos (Dial) | seg. | 0 - 60
7.23.4 | Tiempo de reposición a 0.01 pasos | seg. | 0 - 60
7.24 | Función de recierre Automático (79), monofásico y trifásico
7.24.1 | Programas de recierre |  | ≥ 8
7.24.2 | Recierre habilitado |  | Requerido
7.24.3 | Recierre deshabilitado |  | Requerido
7.24.4 | Rango de ajuste de tiempos |  | Requerido
7.24.4.1 | Tiempo muerto a 0.01 pasos | seg. | 0 - 1,800
7.24.4.2 | Tiempo de reclamo a 0.01 pasos | seg. | 0.5 - 300
7.25 | Función de verificación de sincronismo (25) |  | Requerido
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RELÉ PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE LINEA (21) 138 kV |  |  |  |  | HOJA 4 DE 5
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
7.25 | Función de verificación de sincronismo (25)
7.25.1 | Rangos de ajustes |  | Requerido
7.25.1.1 | Deslizamiento de frecuencia a 0.01 pasos (síncrono) | Hz | 0-2.000
7.25.1.2 | Deslizamiento de frecuencia a 0.01 pasos (asíncrono) | Hz | 0-4.000
7.25.1.3 | Diferencia de ángulo a 1 paso | Grados | 0 - 90
7.25.1.4 | Diferencia de tensión a 0.001 paso | V sec | 0 - 170
7.25.2 | Modos de operación incluidos |  | Requerido
7.25.2.1 | Barra viva línea viva |  | Requerido
7.25.2.2 | Barra viva línea muerta |  | Requerido
7.25.2.3 | Barra muerta línea viva |  | Requerido
7.25.2.4 | Barra muerta línea muerta |  | Requerido
7.26 | Supervisión Circuito de Disparo (74TC) |  | Requerido
7.27 | Bloqueo de Cierre de interruptor (86) |  | Requerido
7.28 | Función de Falla Interruptor (50BF) |  | Requerido
7.28.1 | Arranque interno tripolar y monopolar |  | Requerido
7.28.2 | Arranque externo tripolar y monopolar |  | Requerido
7.28.3 | Supervisión de Posición del interruptor |  | Requerido
7.28.3.1 | Configuración vía software |  | Requerido
7.28.3.2 | Contactos 1 NO y 1 NC por interruptor o por polo |  | Requerido
7.28.4 | Rango de ajuste para primera etapa | seg | 0.05 - 60.00
7.28.5 | Rango de ajuste para segunda etapa | seg | 0.05 - 60.00
7.28.6 | Arranque de etapa 2: apagado, después o en paralelo con etapa 1 |  | Requerido
7.29 | Entrada IRIG-B o SNTP para sincronización del tiempo |  | Requerido
7.29.1 | Tiempo de resolución y precisión en 1 ms |  | Requerido
7.3 | Corriente nominal de los contactos de salida DC |  | Requerido
7.30.1 | Contactos de Señalización | A | ≥ 5
7.30.2 | Contactos Comando Disparo | A | ≥ 5
7.30.2.1 | Poder de cierre | W/VA | ≤ 1,000
7.30.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | W/VA | ≤ 25
7.31 | Tiempo de memoria de tensión | ms | ≤ 2000
7.32 | Medición Instantánea
7.32.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Requerido
7.32.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Requerido
7.32.3 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Requerido
7.32.4 | Corriente de neutro (In) | A | Requerido
7.32.5 | Frecuencia | Hz | Requerido
7.32.6 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Requerido
7.32.7 | Potencia reactiva (VAra, VArb, VArc, VArtotal) | VAr | Requerido
7.32.8 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Requerido
7.32.9 | Demanda activa (Wh) | Wh | Requerido
7.32.10 | Demanda Reactiva (VAr) | VAr | Requerido
7.32.11 | Factor de potencia |  | Requerido
7.33 | Supervisión de Transitorios CCVT |  | Requerido
7.34 | Entrada Adicional de Tensión de Polarización |  | Requerido
7.35 | Entrada Adicional de Corriente de Seq. Cero |  | Requerido
7.36 | Supervisión Circuito de Disparo (74TC) |  | Requerido
7.37 | Supervisión Circuito Secundario de Tensión |  | Requerido
7.38 | Función de Valores primarios del número de Amperios (kA2) |  | Requerido
7.39 | Función de Falla de Interruptor monopolar/tripolar (50BF) |  | Requerido
7.4 | Registrador de Evento/Disturbio
7.40.1 | Oscilografía |  | Requerido
7.40.2 | Muestreo | kHz | ≥ 4
7.40.3 | Formato COMTRADE |  | Requerido
7.40.4 | Capacidad de Oscilografías en memoria no volátil |  | ≥ 50
7.40.5 | Capacidad de Eventos en memoria no volátil |  | ≥ 1,000
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
RELÉ PROTECCIÓN DE DISTANCIA DE LINEA (21) 138 kV |  |  |  |  | HOJA 5 DE 5
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
7.41 | Control
7.41.1 | Control de Interruptores |  | Requerido
7.41.2 | Control de Seccionadores |  | Requerido
7.41.3 | Lógicas de enclavamiento |  | Requerido
7.41.4 | Secuencias de operación |  | Requerido
8 | Requerimientos de Calidad
8.1 | Certificación de calidad de procesos ISO 9001 |  | Requerido
8.2 | Certificación de experiencia en la fabricación de Relé de protecciones por más de 10 años |  | Requerido
8.3 | Certificación por un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025 de ensayos de perturbaciones eléctricas, condiciones ambientales y sísmicas a un relé similar |  | Requerido
8.4 | Certificación de conformidad de fabricación de productos, a través de un laboratorio independiente con acreditación ISO/IEC 17025. |  | Requerido
8.5 | Certificado calibración vigente de los equipos de pruebas y ensayos de la fábrica o el laboratorio independiente |  | Requerido
9 | Garantía
9.1 | Garantía a partir de la puesta en servicio | años | 8
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL