## XX-12G
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
TRANSFORMADOR MTU TWACS 3Ø FIN DE LINEA 500KVA 12.47KV 480 - 277V Y-Y | [5 empty] | Código SIE
[6 empty] | Código SAP | 1003728
[6 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[6 empty] | Versión | 3
[6 empty] | Fecha de Creación | 2016-12-19
[6 empty] | Fecha Actualización | 2024-10-03
[6 empty] | Fecha de Verificación | 2024-10-03
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO |  | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (***)
2 | Fabricante | …. | (***)
3 | Marca | …. | (***)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ANSI 57.12.00 ANSI C57.12.26 ANSI 57.12.90
7 | Características Constructivas | ….
7.1 | Tipo | …. | Trifasico
7.2 | Configuración alimentacion primaria | .... | Radial
7.3 | Material cuba interior | …. | Acero galvanizado
7.4 | Polaridad | .... | (*)
7.5 | Indicador de nivel de aceite | - | si
7.6 | Requerimiento de aceite aislante | - | ASTM D3487
7.7 | Dispositivo de alivio de presión | - | Válvula sobrepresión
7.8 | Provisión y conector de aterrizaje | - | si
7.9 | Universal bushing well | .... | Si
7,10 | Borna Insertable 200A |  | Si
7.11 | Material devanados | Cobre/Aluminio | (*)
7.12 | Color | .... | Verde (Munsell 7GY 3.29/1.5.)
7.13 | Refrigeración | …. | Onan
7.14 | Elevación max. Temperatura devanado | ºC | 65
8 | Características Eléctricas
8.1 | Potencia | kVA | 500
8.2 | Conexion | …. | Estrella-Estrella
8.3 | Tensión primaria asignada | V | 12.47/7.2
8.4 | Tensión secundaria asignada | V | 480-277
8.5 | Tensión de cortocircuito | % | ≤ 5
8.6 | Tensión primaria a baja frecuencia | kV | 34
8.7 | BIL primario | kV | 95
8.8 | BIL secundario | kV | 30
8.9 | Frecuencia | Hz | 60
8. 10 | Bornas primario | …. | ANSI C57 12.26
9 | Borna alta tensión | ….
9.1 | BIL | kV | 95
9.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 34
10 | Bornas baja tensión | ….
10.1 | BIL | kV | 30
10.2 | Tensión a baja frecuencia en seco | kV | 10
11 | Pérdidas | ….
11.1 | En vacío | % | < 0.3
11.2 | En carga | % | < 4
11.3 | Bajo carga referidas a 85 ºC | W | ≤6000
12 | Protección | ….
12.1 | protección cortocircuito en MT | .... | Fusibles Limitadores
12.2 | Capacidad de sobrecarga | % | 30
12.3 | Fusible tipo bayoneta | …. | Si
12.4 | Frente muerto | …. | Si
12.5 | Impedancia porcentual | (%Z) | 1.8 - 2.1
12.6 | Grupo de conexión | …. | Y-Y neutro aterrado
13 | Ensayos requeridos con oferta técnica | ….
13.1 | Ensayo de calentamiento | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.2 | Ensayo dieléctrico de tensión de impulso | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.3 | Comportamiento frente a cortocircuitos externos | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.4 | Ensayos de tipo del conmutador | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.5 | Verificación dimensional | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.6 | Medición de la resistencia de los arrollamientos | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.7 | Medición de la relación de transformación y de fase | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.8 | Medición de la resistencia de aislamiento | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.9 | Ensayo de CC para obtener perdidas en carga, impedancia y tensión de CC. | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.10 | Ensayo de pérdida en vacío | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.11 | Corriente de excitación | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.12 | Ensayo dieléctrico (tensión inducida y aplicada) | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.13 | Ensayo de hermeticidad y prueba del conmutador | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.14 | Ensayo de rigidez dieléctrica del aceite. | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
13.16 | Certificación de ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido ( anexar certificado de ensayos)
14 | Características Dimensionales: | …. | Ver diseños anexo
15 | Marcas: | ….
15.1 | Placa de caracteristicas tipo A | …. | C57 12.00, apartado 5.12.2
16 | Nombre del fabricante en la placa característica | …. | Requerido
17 | Debe ser compatible con el sistema telemedicion TWACS de ACLARA | …. | Requerido
18 | Presentacion muestra | …. | No
19 | Garantía | años | 3
(*) A indicar por el oferente
(***) Compatible con el sietema de telemedición de Edesur.
Fecha de Licitación:
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
USO AL QUE ESTA DESTINADO
Proporciona el enlace entre el cable de energía y la Unidad de Modulación de Salida (OMU), con lo cual actúa como dispositivo de conexión para modular la señal de salida de TWACS en el bus.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las paletas o plataformas que sean embalados los materiales deben ser resistentes las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Los Materiales deben llegar sujeados con fjejes metálicos sobre paletas o plataformas.
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración

## 1005156 Breaker
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AUTOMATICO 3 POLOS 800A |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1005156
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2018-10-02
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2018-10-02
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas | …. | IEC 60947-2
7 | Caracteristica Constructiva:
7.1 | Interruptor automático tipo: |  | Caja Moldeada
8 | Dimensiones:
8.1 | Alto: | mm | 327 mm;
8.2 | Ancho: | mm | 210 mm;
8.3 | Profundidad máx.: | mm | 147 mm
9 | Caracteristica Generales:
9.1 | Voltaje de Operación: | V | 480 / 277 V
9.2 | Tipo de Frecuencia: | Hz | 60Hz
9.3 | Corriente Max: | A | 800 A
9.4 | Capacidad Interruptora: | KA | 50kA ≥ 277V ; 35kA ≥ 480V
9.5 | Protección Instantánea Integrada: | KA | 40kA
9.6 | Tensión soportada a Impulso: | KV | 8kV según IEC 60947-2
9.7 | Cantidad de polos: |  | 3
9.8 | Grado de Protección IP: |  | 40
9.9 | Grado de Protección IK: |  | IK07
9.1 | Grado de Polución: |  | 3 de acuerdo a IEC60947
9.11 | Temperatura de funcionamiento: |  | -10 – 70ºC
9.12 | Intensidad de cortocircuito: | KA | 19.2 kA
9.13 | Vida mecánica: |  | ≥ 10,000 maniobras.
9.14 | Vida eléctrica: |  | ≥ 5,000 maniobras.
9.15 | Tipo de Protección: |  | Protección contra Sobrecorriente (largo)
9.16 | Tipo de Protección: |  | Protección contra cortocircuito (Instantáneo)
9.17 | Rearme: | % | ± 20% ( 0.4…. 1)In
9.18 | Precisión de rearme: |  | regulable
9.19 | Tipo de Ajuste Temporización Larga: |  | 9 regulaciones
9.2 | Precisión de rearme ± 20% (t) : |  | 0.7…16.6 s 7.2 x Ir, 0.7…..24 s 6 x Ir, 12.5….600 s 1.5 x Ir
9.21 | Memoria Térmica: | Min | 20 Min
9.22 | Tipo de ajuste de rearme Instantáneo: |  | regulable
9.23 | Unidad de control: |  | Micrologic 2.0
9.24 | Tipo de unidad de control: |  | Electrónico
9.25 | Tensión asignada de aislamiento: | Hz | 800V AC, 60Hz
10 | Presentación de muestra |  | Si
11 | Garantia | años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración