## 1003329
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
INTERRUPTOR 145 KV TANQUE VIVO |  |  |  | Código SIE
|  |  |  | Código SAP | 1003329
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
|  |  |  | Versión | 2
|  |  |  | Fecha de Creación | 2016-08-25
|  |  |  | Fecha Actualización | 2023-12-19
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2023-12-19
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
0 | Número de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas y certificaciónes | ….
6.1 | Normas aplicables | …. | IEC - 60056, IEC - 62271-100, IEC - 60694, ANSI C37.09
6.2 | Certificación de experiencia en la fabricación de interruptores de potencia por más de 15 años | …. | En la oferta
6.3 | Certificación por un laboratorio independiente y normalizado de un ensayo de corto circuito a un interruptor de potencia similar | …. | En la oferta
6.4 | Certificación que acreditada a la fábrica para realizar pruebas y ensayos a interruptor de potencia | …. | En la construcción
6.5 | Certificado calibración vigente de los equipos de pruebas y ensayos | …. | En la construcción
6.6 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
7 | Características generales | ….
7.1 | Tipo constructivo | …. | Tanque vivo
7.2 | Uso | …. | Exterior
7.3 | Aislador | …. | Porcelana
7.4 | Método de extinsión de arco | …. | gas SF6 abs (+20°C)
8 | Características eléctricas | ….
8.1 | Frecuencia asignada | Hz | 60
8.2 | Tensión máxima de servicio | KV | 145
8.3 | Tensión nominal | KV | 138
8.4 | Tensión soportada asignada al impulso tipo rayo (pico) | KV | 650
8.5 | Tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial | KV | 275
8.6 | Tensión soportada asignada al impulso tipo maniobra (kV pico) | KV | (*)
8.7 | Línea de fuga | (mm) | 3625
8.8 | Corriente asignada en servicio continuo | A | 3150
8.9 | Corriente de corta duración admisible asignada | kA | 40
8.1 | Valor cresta de la corriente admisible asignada | kA | 100
8.11 | Duración asignada del cortocircuito | Seg | 3
8.12 | Tiempo de apertura | ms | ≤60
8.13 | Tiempo de cierre | ms | ≤130
8.14 | Componente de corto circuito | % | 51
8.15 | Presión asginada del gas comprimido | …. | (*)
8.16 | Tensión de motor | Vdc | 125
8.17 | Tensión bobina de apertura | Vdc | 125
8.18 | Tensión bobina apertura auxiliar | Vdc | 125
8.19 | Tensión bobina cierre | Vdc | 125
8.2 | Tensión de calefacción | Vac | 120
9 | Señal de gas | …. | Alarma y bloqueo
9.1 | Presión de gas a: | °C | 20°C
9.2 | Nominal | kg/cm² | 7
9.3 | Alarma | kg/cm² | 6,5
9.4 | Bloqueo | kg/cm² | 5
10 | Otros requerimientos | ….
10.1 | Mecanismo de operación tipo: | …. | Accionamiento de resorte
10.2 | Factor del primer polo | …. | 1.5
10.3 | Secuencia de operación | …. | A -03s-CA -3min-CA
10.4 | Clase de temperatura | °C | - 30°C
10.5 | Incicación de posición | …. | Int. Abierto (O -Color Verde) / Int. Cerrado (I - Rojo)
10.6 | Incicación condición de muelles | …. | Tensados y destensados
10 | Pruebas | …. | Según IEC62271-100 y ANSI C37.09
10.1 | Prueba de tensión a frecuencia industrial | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.2 | Prueba de tensión en circuitos de control y circuitos auxiliares | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.3 | Medida de la resistencia del circuito principal | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.4 | Pruebas de resistencias, calefactores y bobinas | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.5 | Pruebas de factor de potencia en los aisladores | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.6 | Pruebas de operación mecánica y sistema de almacenamiento de energía | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.7 | Medición del los tiempos de Apertura - Cierre - Apertura | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.8 | Prueba de tensión a frecuencia industrial de aislamiento de los circuitos de control y circuitos auxiliares | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.9 | Pruebas de espaciamiento y ajustes mecánicos | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.1 | Pruebas de estanqueidad | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.11 | Pruebas de soportabilidad de presión de gas circuito principal | …. | Si, requerido al especimen a entregar
10.12 | Pruebas dieléctricas a equipo similar por laboratorio Independ | …. | Memoria de resultados en la oferta
10.13 | Pruebas radiointerferencia equipo similar por laboratorio Indep | …. | Memoria de resultados en la oferta
10.14 | Pruebas de elevación de temperatura a equipo similar | …. | Memoria de resultados en la oferta
10.15 | Pruebas corriente corta duración cresta a equipo similar | …. | Memoria de resultados en la oferta
10.16 | Pruebas de corriente crítica a equipo similar | …. | Memoria de resultados en la oferta
11 | Placas características | …. | 3
11.1 | Placa con el nombre de Edesur, Nombre del fabricante, Año de fabricación y nº de serie, datos eléctricos nominales equipo. | …. | Requerido
11.2 | Curva gas SF6 versus temperatura | …. | Requerido
11.3 | Placa de datos de pruebas con velocidad de sincronismo, resistencia de contacto, tangente por polo, datos de pruebas del motor, bobinas y otros elementos de control | …. | Requerido
13 | Presentación de muestra | …. | No
14 | Garantía | Años | 5
(*) A indicar por el oferente |  |  |  | Fecha de Licitación:
Fecha de la oferta
| Nombre, firma y sello del representante de la empresa ofertante |  | Nombre, firma y sello del representante de la fábrica
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las paletas o plataformas que sean embalados los materiales deben ser resistentes las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Los Materiales deben llegar sujeados con fjejes metálicos sobre paletas o plataformas.
Uso:
Almacenaje de materiales

## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
CÓDIGOS
INTERRUPTOR 145 KV TANQUE VIVO. |  |  |  |  | Norma
[5 empty] | Edesur | 1003329
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
(*) A indicar por el oferente.
Fecha de Aprobación: 09/03/12
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………. |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  | sello
COMENTARIOS:
1. Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2. En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda debe entregar información, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.