## TM-3Ñ
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencia
SECCIONADOR 145KV 2000A CON PUESTA TIERRA |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1014595
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2022-03-08
[5 empty] | Fecha Actualización | 2022-03-10
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2022-03-10
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Numero de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas | …. | IEC 60099-5; IEC 62271-102 ; IEC 62271-1 ; IEEE C37.34
7 | Características Constructivas: | ….
7.1 | Material aislador: | …. | Porcelana
7.2 | Base seccionador: | …. | En acero galvanizado con punto de conexión a tierra con simbología
7.3 | Modo de accionamiento: | …. | Tripolar, manual y automático
7.4 | Gabinete de control: | …. | con dispositivo de seguridad a través de candado
7.5 | Montaje: | …. | Horizontal
7.6 | Tipo de apertura: | …. | Central
8 | Características eléctricas: | ….
8.1 | Tensión nominal (kV): | kv | 145
8.2 | Tensión máxima de servicio: | kv | 138
8.3 | Máxima corriente continua (A): | A | 2000
8.4 | Corriente de corta duración a 1 seg (kA): | KA | 40
8.5 | Valor de cresta de corriente admisible (kA): | KA | 60
8.6 | Voltaje soportado al impulso de rayos (BIL) | KV | 650
8.7 | Voltaje soportado a frecuencia industrial | KV | 275
8.8 | Resistencia de contacto( con el seccionador cerrado, alineado y con penetración al 100%) | µΩ | < 300
8.9 | Frecuencia (Hz): | Hz | 60
9 | Temperatura de los contactos con 40 C° de temperatura ambiente | ….
9.1 | A 100% de la corriente nominal | C° | Requerido
9.2 | A 75% de la corriente nominal | C° | Requerido
9.3 | A 50% de la corriente nominal | C° | Requerido
10 | Conexión de Neutro del Sistema | …. | Rígido a tierra
11 | Número de aisladores | …. | 2
12 | Distancia de fuga | mm/kV | De 28 a 31
13 | Conexión primaria | ….
13.1 | Tipo de terminal | …. | Pletina recto
13.2 | Cantidad de agujeros | …. | 4
13.3 | Diametro de los agujeros | mm | (*)
13.4 | Separación de los agujeros | mm | (*)
13.5 | Dimensión de la pletina | mm | (*)
13.6 | Espesor de la pletina | mm | (*)
14 | Tipo de uso | ….
14.1 | Instalación | …. | Intemperie
14.2 | Temperatura ambiente | C° | 10 a 40
15 | Caja de mando | ….
15.1 | Material de fabricación | …. | Aluminio ó acero pretratada por galvanizado de 2 mm de espesor
15.2 | Grado de proteccion | …. | IP 55
15.3 | Voltaje de operación | Vdc | 125 +/- 10%
15.4 | Voltaje del Motor | Vdc / Vac | 125
15.5 | Rango de tensión de operación | Vdc | 80 a 150
15.6 | Bobinas de control | Vdc | 125
15.7 | Final de carrera (Limit Swich) ajustable | Grados | 90 y 180
15.8 | Sentido de giro para apertura | …. | Horario
15.9 | Voltaje de Calefacción | Vac | 120
15.1 | Temperatura de la calefacción graduable | ºC | 30-55
15.11 | Contacto normalmente abiertos | …. | 10
15.12 | Contacto normalmente cerrados | …. | 10
15.13 | La tapa inferior debe ser | …. | desmontable y lisa.
15.14 | Par Nominal | Nm | 1000
15.15 | Conjunto en bloque bornero para mando, alimentación y señalización | …. | Requerido
15.16 | Operación manual de emergencia | …. | Requerido
15.17 | Punto de aterrizaje y conector de empalme | …. | Requerido
15.18 | Contactores DC | Un | 2
15.19 | Contactos de fuerza NA | Un | 4
15.2 | Contactos auxiliares NC | …. | 2
15.21 | Contactos auxiliares NA | …. | 2
15.22 | Debe incluir: | …. | Cableado del bloque de Contactos disponibles en las borneras
15.23 | Debe incluir: | …. | Breaker de protección de disparo con Contacto Auxiliar
15.24 | Debe incluir: | …. | Botonera de apertura (color verde)
15.25 | Debe incluir: | …. | Botonera de cierre (color rojo)
15.26 | Debe incluir: | …. | Cableado del contacto de Cierre y Apertura disponibles en las borneras
15.27 | Debe incluir: | …. | Selector de posición: Local - Remoto - Mantenimiento.
15.28 | Debe incluir: | …. | Lámpara LED de 10W para iluminación interior
15.29 | Debe incluir: | …. | Sistema de bloqueo eléctrico
15.3 | Debe incluir: | …. | Sistema de bloqueo mecánico
15.31 | Soportes de Fijación | …. | 4 Agujeros de 5/8" en barra de Acero Galvanizado
15.32 | Tiempo de apertura del seccionador | Seg | < 9
15.33 | Puesta a tierra | …. | Requrido
15.34 | Llavín o cerradura tipo: | …. | Manubrio con posibilidad para cerrar con candado
16 | Ensayos o pruebas: | ….
16.1 | Prueba de tensión dieléctrica soportada | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.2 | Pruebas de radio-influencia y corona | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.3 | Prueba de Incremento de temperatura | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.4 | Pruebas de rendimiento | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.5 | Pruebas para valores nominales de corriente soportada máxima y de corta duración (simétrica) | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.6 | Prueba interruptiva | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.7 | Prueba de hielo | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
16.8 | Pruebas de operación mecánica | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
17 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido (Anexo con la Oferta Técnica)
18 | Presentación de muestra | …. | No
19 | Garantía | años | 3
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
………………………………………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………………………. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las paletas o plataformas que sean embalados los materiales deben ser resistentes las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Los Materiales deben llegar sujeados con fjejes metálicos sobre paletas o plataformas.
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración