Dirección Gestión De Proyectos

Gerencia Obras de Subestaciones

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL

PARA ADQUISICIÓN DE

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

EDESUR DOMINICANA S.A.

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	6

2	ALCANCE	6

3	NORMAS APLICABLES	6

4	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD	9

4.1	Requerimientos de Calidad	9

4.2	Control de Calidad	10

5	CONDICIONES DE SERVICIO	11

5.1	Característica del Sistema Eléctrico	12

5.2	Condiciones climáticas y Ambientales	12

5.3	Consideraciones Sísmicas	12

5.3.1	Requerimientos adicionales para la calificación sísmica	13

5.4	Requerimientos adicionales para la calificación sísmica del Transformador de Potencia	13

5.5	Requisitos para la protección del medio ambiente	14

6	CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	15

6.1	Requerimientos generales	15

6.2	Requerimientos Eléctricos	16

6.3	Requerimientos para Papel Aislante de Construcción de Transformador de Potencia	17

6.4	Requisitos para el Grado de Polimerización y Contenido de Humedad del Papel Aislante	18

6.5	Requerimientos del Circuito Magnético	18

6.6	Requerimiento para los Devanados	18

6.6.1	Aislamiento de los conductores de los devanados	19

6.7	Requerimientos del tanque	19

6.7.1	Carcasa del tanque	19

6.7.2	Base del tanque	20

6.7.3	Tapa del tanque	21

6.8	Conservador de aceite	21

6.9	Juntas o empaquetaduras	22

6.10	Aterrizajes del tanque del transformador	22

7	ACCESORIOS	23

7.1	Requerimientos para los descargadores de sobretensiones	23

7.2	Requerimientos del conmutador de tomas bajo carga (CTBC)	24

7.2.1	Disrruptor y preselector	24

7.2.2	Relé flujo del CTBC	24

7.2.3	Relé de sobrepresión del CTBC	25

7.2.4	Accionamiento motor del CTBC	25

7.2.5	Relé automático de control de tensión	26

7.3	Requerimiento del Monitor de Transformador	26

7.4	Requerimiento del monitor de rotura de bolsa de goma	27

7.5	Requerimiento del analizador en línea de gases disueltos	27

7.6	Requerimiento de los Bushings	28

7.7	Requerimiento para los Conectores	29

7.8	Requerimientos de los transformadores de corriente	29

7.9	Requerimiento sistema de refrigeración	30

7.9.1	Requerimientos de los radiadores	30

7.9.2	Requerimiento de los ventiladores	31

7.10	Requerimientos del gabinete de control	32

7.11	Requerimientos placas características	33

7.12	Requerimientos del Aceite	34

8	PROCESO DE PINTURA	34

9	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	35

9.1	Transformador de potencia	35

10	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS ESTRATEGICOS	36

11	REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LAS PRUEBAS EN FÁBRICA	37

11.1	Requerimiento de las pruebas para el Transformador de Potencia	37

11.2	Desglose de las pruebas TIPO	40

11.3	Desglose de las pruebas ESPECIALES	41

12	INSPECCIÓN TÉCNICA	42

12.1	Visita de Inspección de las Pruebas FAT	43

13	ÍNDICE DE EFICIENCIA GARANTIZADA	44

14	TOLERANCIAS ADMISIBLES	44

14.1	Tolerancias admisibles para las pérdidas	44

14.2	Tolerancia admisible para las impedancias	45

15	EMBALAJE Y TRANSPORTE	46

16	ENSAMBLE Y PRUEBAS EN SITIO	47

16.1	Generalidad del ensamble y las pruebas en sitio	47

16.2	Manipulación y almacenamiento del equipo	49

17	GARANTIAS	49

# GENERALIDADES

En cumplimiento con el marco de los objetivos del Plan Estratégico Institucional y el Plan de Expansión, definido por EDESUR DOMINICANA S.A., necesario para cumplir con los requerimientos de crecimiento de la demanda energética de la zona de concesión y obedeciendo los estándares de calidad de servicio de distribución de energía, es necesario la elaboración de la presente Especificación Técnica.

Las virtudes de este plan se encuentran alineadas con las políticas de desarrollo del sistema de distribución de EDESUR DOMINICANA S.A., definidas por la Gerencia de Ingeniería e incorporadas en el plan de obras de expansión para los periodos subsecuentes.

Los criterios básicos de diseño consideran los aspectos fundamentales para el desarrollo de la ingeniería, que cumplan la normativa técnica vigente y los distintos estudios que sean necesarios para complementarla.

# ALCANCE

El presente documento contempla el diseño, fabricación, pruebas en fábrica, transporte, ensamble, pruebas durante ensamble y suministro de informaciones para la fabricación, mantenimiento y puesta en servicio de un transformador de potencia con las características requeridas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

El suministro debe incluir el equipamiento completo del transformador, con todos los componentes, accesorios necesarios, planos y manuales de instrucción, informes de pruebas y herramientas especiales para su instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento. También incluirá los servicios relacionados con este equipo de acuerdo con las especificaciones técnicas en el presente documento y la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

# NORMAS APLICABLES

Todo el equipo se diseñará, construirá y probará de acuerdo con los requisitos de las últimas recomendaciones relevantes publicadas de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y sus enmiendas.

En particular de contradicción entre los requerimientos exigidos en la presente Especificación Técnica con las publicaciones de la IEC en cualquier aspecto se informará EDESUR DOMINICANA S.A para verificar, aprobar o rechazar las recomendaciones expresadas.

Todos los aspectos, pruebas, etc., que no estén cubiertos por las recomendaciones de IEC, se ejecutarán de acuerdo con el último número publicado de normas oficiales o de otro tipo aprobadas del país de EDESUR DOMINICANA S.A. En tales casos, las normas en sí deben ser convenidas previamente a su utilización y suministradas a EDESUR DOMINICANA S.A., incluidas en la pertinente documentación.

En caso de actualizar, modificar, reemplazar o retirar cualquier estándar de mención, después de emitir esta especificación, el impacto de estos cambios en la especificación estará sujeto a acuerdos entre las partes implicadas.

Se deberán aplicar en este suministro las últimas revisiones de las siguientes normas:

- IEC 60076-1 / 2011: Transformador de potencia Parte 1: General.

- IEC 60076-2:2011: Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento de transformadores sumergidos en líquido.

- IEC 60076-3:2013: Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire.

- IEC 60076-4:2002: Transformadores de potencia. Parte 4: Guía para el ensayo de impulso tipo rayo e impulso tipo maniobra. Transformadores de potencia y reactancias.

- IEC 60076-5:2006: Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para soportar cortocircuitos.

- EC 60076-7:2005: Transformadores de potencia. Parte 7: Guía de carga para transformadores de potencia sumergidos en aceites.

- IEC 60076-10:2017: Transformadores de potencia. Parte 10: Determinación de los niveles de ruido.

- IEC 60815-1:2008: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 1: Definiciones, información y principios generales.

- IEC/TS 60815-2:2008: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 2: Aisladores cerámicos y de vidrio para redes de corriente alterna.

- IEC 60815-3:2008: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. Parte 3: Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna.

- IEC 61083-1:2001: Instrumentos y soporte lógico "software" utilizados para las medidas en ensayos de impulso de alta tensión. Parte 1: Requisitos para los instrumentos.

- IEC 61083-2:2013: Instrumentos y software utilizados para medida en ensayos de alta tensión y alta corriente. Parte 2: Requisitos para software para ensayos con impulsos de tensión y de corriente.

- IEC 61869-2:2012: Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los transformadores de intensidad.

- IEC 60085:2007: Aislamiento eléctrico. Evaluación y designación térmica.

- IEC 60137:2008: Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 1000 V.

- IEC 60214-1:2014: Cambiadores de tomas. Parte 1: Requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.

- IEC 60255-26:2013: Relés de medida y equipos de protección. Parte 26: Requisitos de compatibilidad electromagnética (Ratificada por AENOR en noviembre de 2013).

- IEC 60296:2012: Fluidos para aplicaciones electrotécnicas. Aceites minerales aislantes nuevos para transformadores y aparamenta de conexión.

- IEC 60317-0-1:2013: Especificaciones para tipos particulares de hilos para bobinas electromagnéticas. Parte 0-1: Requisitos generales. Hilo de cobre de sección circular esmaltado.

- IEC 60404-8-7/2008: especificaciones para materiales individuales - Lámina y chapa de acero eléctrico de grano orientadas, entregadas en estado completamente procesado.

- IEC 60529:1989/A2:2013: Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

- IEC 60554/2001: especificación para papeles de celulosa para fines eléctricos.

- IEC 60567:2011: Equipos eléctricos sumergidos en aceite. Toma de muestras de gases para el análisis de gases libres y disueltos. Líneas directrices.

- IEC 60641:2008: Cartón comprimido (Pressboard) y papel comprimido (Presspaper) para usos eléctricos. Parte 1: Definiciones y requisitos generales. (Ratificada por AENOR en mayo de 2008).

- IEC 60721-3-4:1995: Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 3: Clasificación de los grupos de parámetros ambientales y sus severidades. Sección 4: Utilización fija en lugares no protegidos de la intemperie.

- IEC 60851:2013: Hilos para bobinas electromagnéticas. Métodos de ensayo.

- IEC 61181/2012: Equipos eléctricos llenos de aceite mineral. Aplicación de análisis de gases disueltos (DGA) en las pruebas de fábrica de los equipos eléctricos.

- IEC 61439-1:2014: Conjuntos de a paramenta de baja tensión.

- IEC 61850/2016: Sistemas y redes de comunicación para automatización de subestaciones.

- IEC 62231:2006: Aislador de apoyo compuesto para subestaciones en tensiones en C.A. mayores de 1 000 V y hasta 245 kV. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de aceptación

- IEC 60071-2:1999: Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de aplicación.

- IEEE Std. C57.109-2008: Guía para el manejo de la duración de falla a través de un transformador de potencia inmerso en líquido

- IEEE Std C57.12.90-2015: Código de pruebas para transformadores de potencia, transformadores de distribución y transformadores reguladores de tensión, todos inmersos en líquido.

- IEEE Std C57.93-2007: Guía de mantenimiento para transformadores de potencia inmerso en líquido.

- IEEE Std 693-2005: Prácticas recomendadas para diseño sísmico para subestaciones.

- ANSI/IEEE C57.12.00-2010: Requerimientos generales para transformadores de potencia, transformadores de distribución y transformadores reguladores de tensión inmersos en líquido.

- IEC 17025:2006: Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

- ISO 9001:2015: Requerimientos del sistema de manejo de la calidad (Q.M.S).

- ISO 14000:2004: Sistemas para el manejo ambiental.

- ISO 14025: 2006: Etiquetas y declaraciones ambientales - Declaraciones ambientales tipo III - Principios y procedimientos.

- ISO 4871: 2009: Acústica - Declaración y verificación de los valores de emisión de ruido de maquinaria y equipo.

- SSPC-PA 1/2004: Preparación, aplicación y mantenimiento de pinturas para superficies de acero.

- API STD 650-2011: Tanques de acero soldados para almacenamiento de aceite.

- ASTM A 153M-2009: Especificación estándar para Recubrimiento de Zinc (Hot-Dip) en Herrajes de Hierro y Acero.

- ASTM A 876/2012: Especificación estándar para acero laminado, orientado a grano, silicio-hierro, acero eléctrico, tipos completamente procesados.

- ASTM B 579-73/2015: Especificación estándar para revestimientos electrodepositados de aleación de estaño y plomo. (Placa de soldadura).

- ASTM B 580-79/2014: Especificación estándar para recubrimientos de óxido anódico en aluminio.

- ASTM D 3455/2011: Métodos de prueba estándar para la compatibilidad de materiales de construcción con aceites aislantes eléctricos de origen petrolífero.

- ASTM D 520-00/2011: Especificación estándar para pigmentos de polvo de zinc.

- ASTM F 1135-99/2004: Especificación estándar para recubrimiento protector de corrosión orgánico con cromato de cadmio o zinc para sujetadores.

- BS EN 10025-2004: productos laminados en caliente de aceros estructurales.

- DIN EN ISO 2409/2007: Pinturas y barnices: prueba de corte transversal.

- DIN EN ISO 12944-2/1998: Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de las estructuras de acero mediante sistemas de pintura de protección: Clasificación de los entornos.

- DIN EN 50216-4: 2015 Transformador de potencia y accesorios para reactores. Accesorios básicos (terminal de puesta a tierra, dispositivos de drenaje y llenado, bolsillo del termómetro, conjunto de rueda).

# REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

En cualquier particular se dará fiel cumplimiento a los requerimientos de calidad exigidos por EDESUR DOMINICANA S.A., asegurando los mayores estándares internacionales.

## Requerimientos de Calidad

- El Fabricante del transformador tiene que disponer de un Sistema de gestión de calidad (QMS) certificado al menos según los requisitos de la norma ISO9001:2015.

- Se tendrá que presentar en la oferta una certificación válida ISO9001:2015 que demuestre que el fabricante posee un sistema QMS. Esta certificación debe haber sido emitida y otorgada por un Organismo de Certificación (OC) que pertenezca a una Red Internacional de Certificación miembro del Arreglo Multilateral del Foro Internacional de Acreditación (IAF MLA). El Certificado debe llevar las calificaciones del Organismo de Certificación, la Red de Certificación y su Organismo de Acreditación indicadas anteriormente. El alcance de las actividades indicadas en el certificado del QMS debe abarcar específicamente el alcance del trabajo requerido por la oferta / especificación. (Es decir, diseño, prueba y fabricación de transformador de potencia).

- EDESUR DOMINICANA S.A., tendrá derecho a auditar y comentar sobre la verificación ISO9001:2015 y su Sistema de gestión de calidad (QMS).

- Es responsabilidad del Fabricante asegurarse de que sus subcontratistas y proveedores cumplan con los requisitos de calidad de EDESUR DOMINICANA S.A., según lo establece en esta especificación.

- Se requiere tres (3) cartas de recomendación de experiencia de uso (no de compra) expedidas por una entidad usuaria del transformador. Las cartas de recomendación tienen que indicar la fecha de puesta en servicio del transformador y la fecha de emisión de la carta, una buena experiencia de al menos de 5 años en servicio. Las cartas deben incluir informaciones de contacto actualizados de los usuarios con correo electrónico, número de teléfono, nombre del comprador o empresa, nombre del responsable que utiliza el equipo y una breve descripción del dispositivo adquirido.

## Control de Calidad

- El Oferente presentará con su propuesta un Plan preliminar de Inspección y Prueba en fábrica.

- Luego de la Adjudicación se aprobará un plan de inspección de materiales y pruebas en fábrica mutuamente acordado. Cualquier alternancia posterior a su programación requerirá el acuerdo de EDESUR DOMINICANA S.A., antes de comenzar cualquier trabajo afectado por estas alteraciones.

- Al subcontratar partes del proyecto se deberá enviar EDESUR DOMINICANA S.A., copias de sus órdenes a sus subcontratistas, sin precio.

- Los certificados de prueba e inspección de todos los accesorios y las demás partes contratadas deberán enviarse inmediatamente después de su generación. Los certificados deberán ser originales y estar firmados por el fabricante, además, deben contener los valores reales medidos. La generación de certificados, incluidos los generados por subcontratistas y sub-proveedores, no supondrá un costo adicional para EDESUR DOMINICANA S.A.

- La fabricación no debe comenzar antes de la aprobación respectiva de los planos y esquemáticos por parte de EDESUR DOMINICANA S.A.

- Una vez aceptado y firmado los diseños, los planos, sistema de protección, cableados, etc. por parte de EDESUR DOMINICANA S.A., cualquier modificación tiene que ser autorizada por EDESUR DOMINICANA S.A.

- El Fabricante deberá someter EDESUR DOMINICANA S.A., Planos en bidimensionales y tridimensionales con la ubicación exacta de cada elemento para que este los autorice.

- Cualquier equipo que no cumpla con los planos, especificaciones u otros requisitos de órdenes de compra deberá resolverse de acuerdo con los términos y requisitos acordados.

- La inspección del transformador de potencia, incluida la inspección en la fabricación, será realizada por técnicos que EDESUR DOMINICANA S.A., apodere para tal fin.

- Todos los materiales utilizados en la fabricación del equipo deberán cumplir con la especificación, los planos aprobados, las normas aceptadas, certificaciones de calibración vigente (no menor a un año) y los requisitos de calidad incluidos.

- Se deberá enviar junto con la oferta por lo menos un certificado del ensayo de corriente de cortocircuito que se haya realizado en un laboratorio reconocido internacionalmente de un transformador con potencia mayor a 20 MVA construido por el Fabricante.

- La planta donde se llevará a cabo el proceso de fabricación, secado y montaje del transformador debe estar certificada por un organismo de acreditación que sea miembro del Arreglo Multilateral del Foro Internacional de Acreditación (IAF MLA), indicando la certificación que la planta tiene al menos 15 años de experiencia en la construcción de transformadores de potencia.

- La fábrica de los bushings (aisladores pasantes) debe estar certificada por un organismo de acreditación que sea miembro del Arreglo Multilateral del Foro Internacional de Acreditación (IAF MLA), indicando la certificación que la fábrica tiene al menos 30 años de experiencia en la construcción bushings.

- La fábrica de los Cambiadores de Toma Bajo Carga (OLTC) debe estar certificada por un organismo de acreditación que sea miembro del Arreglo Multilateral del Foro Internacional de Acreditación (IAF MLA), indicando la certificación que la fábrica tiene al menos 30 años de experiencia en la construcción de Cambiadores de Toma Bajo Carga (OLTC).

- Posterior a la Adjudicación el Oferente debe suministrar las siguientes documentaciones:

  - Certificado de conformidad indicando que el papel utilizado en la construcción del transformador es del tipo Kraft 120[E]. Este certificado debe incluir la validación del cumplimiento con la normativa IEC 60641-3-1.

  - Resultado de la prueba de viscosimetría conforme a IEC 60450 indicando el Grado de Polimerización del transformador antes y después del proceso de secado.

  - Resultado de la prueba de contenido de humedad del transformador posterior al proceso de secado del equipo según los estándares de la norma IEC 60641.

  - Certificados de conformidad del fabricante que confirmen el cumplimiento con las especificaciones del circuito magnético.

EDESUR DOMINICANA S.A. se reserva el derecho de realizar inspecciones programadas e imprevistas durante el proceso de fabricación para verificar la calidad y características de los materiales empleados, los métodos de fabricación y solicitar los certificados de calidad de los aceros magnéticos, los conductores, papeles, aceites, etc.

# CONDICIONES DE SERVICIO

El transformador de potencia deberá ser diseñado para poder trabajar, a plena carga y con los niveles de sobrecarga permitida, en las condiciones de servicio existente descrita a continuación o bien las condiciones de servicios que están regidas por las normas publicadas por la IEC, cualquier condición que represente mayor estrés para el equipo.

Se debe garantizar que el transformador de potencia pueda entregar la potencia máxima sin importar la posición en que se encuentre el conmutador de tomas bajo carga sin sobrepasar los niveles de elevación de temperatura de aceite y devanado según requerimiento en la PDTG.

## Característica del Sistema Eléctrico

El diseño del transformador de potencia debe poder funcionar en el sistema eléctrico nacional interconectado (SENI) de República Dominicana. Dicho diseño estará conforme con las características descritas en la PDTG.

Se justificará teóricamente mediante una memoria de cálculo que el transformador soportará sin sufrir daños las máximas corrientes de cortocircuito que puedan circular por sus devanados como consecuencia de cortocircuitos en cualquiera de sus terminales exteriores.

Se analizarán todos los posibles cortocircuitos (trifásico, bifásico sin tierra, bifásico con tierra y fase‐tierra) en los terminales de todos los devanados, bajo Norma IEC60076‐5.

## Condiciones climáticas y Ambientales

En general, el transformador de potencia deberá ser suministrado para operar satisfactoriamente a la intemperie, bajo las siguientes condiciones ambientales:

Tabla 1 - Condiciones Ambientales

| CARACTERÍSTICA | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| Altitud permisible sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) | ≤ 1000 |
| Temperatura ambiente mínima de operación (°C) | 20 |
| Temperatura ambiente máxima de operación (°C) | 40 |
| Temperatura media del ambiente para calculo (°C) | 25 |
| Intensidad máxima de la lluvia (mm/min) | 15 |
| Presión Atmosférica promedio (kPa) | 150 |
| Humedad Relativa Media (%) | 85 |
| Velocidad máxima del viento mayor a (km/h) | 180 |
| Nivel de polución contaminación ambiental según IEC-60815-1 | E (Muy Pesado) |
| Radiación Solar promedio mensual máximo (w/m2) | 5500 |
| Precipitación Media Anual (mm) | 339 |
| Condiciones Sísmicas | AG3 |

## Consideraciones Sísmicas

El diseño sísmico del equipo y sus soportes se basará en los requisitos de calificación sísmica establecidos en la norma IEEE 693-2005. El equipo ofrecido debe ser verificado para probar el diseño sísmico.

El equipo debe ser calificado de acuerdo con IEEE 693-2005. El nivel requerido de calificación sísmica es Intensidad Moderada. La capacidad de resistencia sísmica para el equipo debe demostrarse como INHERENTEMENTE ACEPTABLE.

Los equipos deben ser considerados a ser instalados en un entorno acorde a los máximos niveles de severidad según IEC 60255-26.

### Requerimientos adicionales para la calificación sísmica

- El nivel de desempeño del transformador debe estar definido acorde a IEEE Std 693 cláusula 8.3.2 y la figura A.2.

- El transformador debe ser probado o analizado para su respuesta requerida al espectro acorde a IEEE Std 693 cláusula A.1.2.2.1 y la figura A.2.

- El requerimiento de selección del método de calificación para los diferentes elementos del transformador se realizará acorde a la norma IEEE 693.

- La capacidad de soporte sísmico del transformador de potencia debe ser demostrado acorde al análisis estático descrito en la IEEE 693 anexo D.4.1.

- La capacidad sísmica de los Bushings debe ser demostrada mediante el uso descrito en el anexo D.4.4 con la tabla sísmica histórica para el valor nominal de A.T. y mayores tensiones.

- La calificación térmica para todas las cajas térmicas debe ser demostrada acorde al anexo L.4.2, A1.3.1 a 1.5g (gravedad).

- El reporte del análisis de la calificación sísmica debe realizarse acorde IEEE 693 anexo S.

- El reporte de las pruebas de calificación sísmica se realizará acorde a IEEE 693 anexo T.

- Posterior a la adjudicación y después de haber finalizado el ANALISIS o el REPORTE DE PRUEBAS el fabricante debe someter dichos documentos para fines de aprobación.

## Requerimientos adicionales para la calificación sísmica del Transformador de Potencia

- El nivel de desempeño del transformador debe estar definido acorde a IEEE Std 693 cláusula 8.3.2 y la figura A.2.

- El transformador debe ser probado o analizado para su respuesta requerida al espectro acorde a IEEE Std 693 cláusula A.1.2.2.1 y la figura A.2.

- El requerimiento de selección del método calificación para los diferentes elementos del transformador se realizarán acorde a la norma IEEE 693.

- La capacidad de soporte sísmico del transformador de potencia debe ser demostrado acorde al análisis estático descrito en la IEEE 693 anexo D.4.1.

- La capacidad sísmica de los Bushings de silicona compuesta o cerámica vitrificada debe ser demostrada mediante el uso descrito en el anexo D.4.4 con la tabla sísmica histórica para el valor nominal de A.T. y mayores tensiones. D.4.4.2 de ser usada para los requerimientos de monitoreo para las pruebas de los Bushings de polímero compuesto.

- La calificación térmica para todas las cajas térmicas debe ser demostrada acorde al anexo L.4.2, A1.3.1 a 1.5g (gravedad).

- El reporte del análisis de la calificación sísmica debe realizarse acorde IEEE 693 anexo S.

- El reporte de las pruebas de calificación sísmica se realizará acorde a IEEE 693 anexo T.

- Después de haber finalizado el ANÁLISIS o el REPORTE DE PRUEBAS se someterán dichos documentos para fines de aprobación.

## Requisitos para la protección del medio ambiente

Debido a las severas condiciones ambientales a las que el equipo puede estar sometido durante su vida útil, los siguientes requisitos para su protección forman parte integral de esta especificación y son adicionales al diseño estándar y las medidas de protección que normalmente se invocaría para las condiciones C5-M/I como se indica en ISO-12944-5.

- Los pernos, tuercas y arandelas de más de 1/2 pulgadas deberán estar recubiertos de zinc por el método de difusión electrolítica o térmica, y deberán ser pasivados de acuerdo con el color ISO 1461-2009 color RAL 9006.

- Los componentes tales como muelles, pasadores y aquellos para los que se requiere una tolerancia dimensional mantenida de ajuste deben ser de acero inoxidable. El acero inoxidable preferido es un grado de austenita; sin embargo, si los requisitos físicos son primordiales, otros grados de acero inoxidable serán aceptables. Las leyes de austenitas estarán sujetas a un enfriamiento de la solución. Antes de ponerse en servicio, todos los componentes de acero inoxidable serán limpiados y pasivados.

- Todos los componentes de aluminio deben estar fabricados con grados de aluminio que muestren resistencia al rocío de sal y condiciones húmedas; por ejemplo, aleaciones de base de Al-Mg. Las aleaciones de Al-Cu no son aceptables. Después de la fabricación, todos los componentes de aluminio deberán ser anodizados conforme a ASTM B 580-79 Tipo A.

- Todos los componentes de cobre o aleaciones de cobre deberán estañarse electrolíticamente según ASTM B 579-73 condición de Servicio SC4 o equivalente ISO.

- Componentes como tapas o bujes que pueden fabricarse con una cara interna de un metal y una cara externa de soporte de otro, o conductores que se usan con conectores de un metal diferente, deben tener sus interfaces expuestas protegidas contra la humedad.

- Todos los cojinetes y/o rodamientos deben ser del tipo sellado. Se debe garantizar que el sello sea protector contra la arena, el rocío de sal y la humedad durante un período mínimo de 10 años.

- Todas las superficies metálicas expuestas del transformador deben estar de acuerdo según los procedimientos indicados por las normas pertinentes más recientes, con color superior RAL 7038.

- Todos los componentes deberán soportar con éxito en funcionamiento las condiciones climáticas y ambientales definidas. Las condiciones ambientales no deben causar corrosión o deterioro de la junta y / o del material de unión de juntas.

- Todos los interiores de recintos, paneles, gabinetes, etc. que no sean de metal resistente a la corrosión, deberán limpiarse, prepararse y pintarse a fondo.

- Todo el soporte estructural y la estructura de acero asociada, así como los pernos de conexión, deberán estar galvanizados en caliente de acuerdo con ASTM A123 o ASTM A386 o ISO1461. El espesor del zinc debe ser de al menos 90 μm en promedio, pero el espesor mínimo no debe ser inferior a 70 μm.

- Los cubículos deben estar protegidos con pintura acorde a las especificaciones de terminación y pintado.

# CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

El transformador será del tipo sumergido en aceite, con devanados de cobre, refrigerados por circulación natural del aceite y aire (ONAN) para la potencia base y por circulación natural de aceite y aire (ONAF) para la potencia máxima; adecuados para operación exterior y bajo las condiciones indicadas en la tabla 1 de la presente Especificación Técnica.

El transformador será diseñado y fabricado de acuerdo con los últimos desarrollos en el campo de aplicación correspondiente y deberán responder a los requerimientos de estas especificaciones.

Todos los materiales, componentes y equipos incorporados deben ser nuevos y de la mejor calidad, para asegurar que el equipo completo cumpla con los requisitos de funcionamiento continuo durante todo el período de vida útil.

## Requerimientos generales

- Todos los componentes y accesorios (aisladores pasantes, cambiador de derivaciones, transformadores de intensidad, etc.) deben ser diseñados para soportar sobrecargas de hasta 1.5 veces la potencia nominal, durante 30 minutos, en la etapa de ventilación, y en la toma de menor tensión.

- Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en los terminales del transformador, la potencia de cortocircuito en los terminales del lado de A.T., debe ser asumida según la IEC60076-5 para uso en América de 15000 MVA para una tensión de operación de 138 kV.

- El fabricante deberá informar acerca de la inclusión de resistencias no lineales u otro accesorio propio de su diseño, que influya en determinados comportamientos del transformador, por lo cual deben ser antecedentes conocidos por EDESUR DOMINICANA S.A.

- La tapa superior del transformador debe ser removible, fijada al tanque mediante tornillería, la misma debe ser diseñada de tal manera que lo aisladores pasantes y el núcleo se puedan extraer completamente al izarla.

- El sistema de anclaje del transformador debe ser tipo patín sin ruedas.

- El transformador debe ser diseñado considerando todas las escotillas necesarias para facilitar el proceso de inspección interna para el tanque, así como también para el cambiador de toma bajo carga prestando especial atención a facilitar proceso de sustitución de aisladores pasantes en caso de ser necesario.

- El sistema de conservación de aceite debe ser diseñado considerando el método de tanque de expansión.

- Todas las uniones internas entre enlaces (links) y las hebras de los devanados dentro del transformador deben ser diseñadas y fabricadas para resistir los esfuerzos mecánicos dinámicos generados tanto durante las operaciones normales del equipo como en condiciones de falla, incluyendo los esfuerzos resultantes de las corrientes de cortocircuito. Estas uniones deben estar adecuadamente aseguradas para evitar desprendimientos o solturas bajo condiciones extremas de operación.

- El fabricante deberá proporcionar evidencia que demuestre que la metodología empleada en las uniones internas entre enlaces (links) y las hebras de los devanados es capaz de soportar los esfuerzos mecánicos dinámicos generados tanto en las operaciones normales del equipo como en condiciones de falla.

- El diseño de los devanados tiene que tomar en cuenta la menor cantidad uniones en el mismo devanado. La cantidad de uniones "AS-BUILT" no deben exceder las uniones que fueron contempladas en el diseño.

- Cualquier proceso de soldadura no podrá incluir el uso de FÓSFORO.

- Las muestras tomadas para las pruebas de soldadura tendrán que hacerse acorde a lo establecido en IEC 60581 y AWS D9.2.

- La conexión a los Bushings de los lados de A.T., M.T. y terciario debe ser realizada de tal manera que no exista corriente circulante a través del tornillo de ninguna conexión apernada.

- Las conexiones flexibles dentro del tanque deberán ser realizada usando cinta de cobre y no fibras de cobre.

## Requerimientos Eléctricos

- Las capacidades nominales del transformador deben estar basadas en las condiciones de temperaturas definidas por la tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4 de la IEC 60076-7.

- El conductor de las bobinas de media tensión debe ser tipo CTC (continuously transposed conductor), fabricado con epoxi termoendurecible curado aproximadamente a 120°C.

- El conmutador de tomas bajo carga (CTBC) debe estar localizado en el lado de alta tensión.

- El neutro del lado de alta tensión del transformador debe ser provisto a través de un Bushing adecuado para habilitar la debida conexión sólidamente a tierra.

- El valor de impedancia de cortocircuito para el transformador de potencia será limitada de EDESUR DOMINICANA S.A. en la PDTG y se permitirá las tolerancias indicadas en el acápite 14, sección 14.1, 14.2, de este documento.

- El valor mínimo reconocido de impedancia de cortocircuito para transformadores de potencia con dos (2) devanados separados, según la tensión de operación y la potencia nominal serán de acuerdo con lo recomendado en la norma IEC-60076-5, acápite 3, sección 3.2.2.3, tabla 1.

- La impedancia de cortocircuito entre los devanados del lado de alta tensión y el lado de media tensión debe ser garantizada a una temperatura de 75°C.

- El valor medido de la impedancia de secuencia cero (Z0), posterior a la fabricación del transformador y asumiendo la tolerancia, no será menor al requerido en la PDTG.

- La garantía de la emisión de ruido tiene que ser presentada como número único declarado o número doble de acuerdo con ISO 4871.

- El transformador de potencia tiene que manejar "AL MENOS" las capacidades de sobrecarga establecidas en las recomendaciones de la IEC 60076-7.

- Todos los componentes asociados en la construcción de transformador tendrán que ser capaces de soportar todas las condiciones de sobre carga que pueda manejar el transformador.

- El punto más caliente "Hot-Spot" de los devanados y cualquier otro metal en contacto con el material de celulosa no debe exceder [110°C].

- La constante de tiempo promedio para el aceite y el conjunto de los devanados debe estar acorde según lo define las normas IEC 60076-2 y la IEC 60076-7.

- El fabricante debe incluir en la PDTG la información relacionada a las sobrecargas permitidas en su diseño, la cual tiene que tomar en consideración, la temperatura "Top-Oil" del aceite, el punto de mayor temperatura "Hot-Spot" de cualquiera de los devanados en el peor de los casos, una temperatura ambiente promedio indicada en la tabla 1 de la presente especificación técnica y una PRECARGA [K1] continua a la potencia ONAN.

- La categoría del transformador estará acorde a lo establece la norma IEC 60076-5.

## Requerimientos para Papel Aislante de Construcción de Transformador de Potencia

Estos requerimientos técnicos describen las características y requisitos del papel utilizado en la construcción de transformadores de potencia, asegurando su rendimiento y durabilidad en condiciones operativas específicas.

- El papel aislante debe cumplir con la normativa IEC 60641-3-1 para asegurar sus propiedades dieléctricas, mecánicas y químicas.

- El papel utilizado en la construcción del transformador será del tipo PAPEL KRAFT no impregnado, fabricado a partir de la pulpa de celulosa de alta pureza.

- La clase de temperatura para el papel aislante será acorde a lo establecido en las recomendaciones en la IEC 60085 [°C], la cual será 120[E]. (capaz de operar continuamente a una temperatura máxima de 120°C).

- Cada lote de papel aislante debe ser sometido a pruebas de aceptación que incluyan mediciones de espesor, densidad, rigidez dieléctrica y resistencia a la tracción.

- Cada lote de papel aislante deberá ser sometido a pruebas de envejecimiento acelerado y comportamiento térmico para asegurar la durabilidad del material.

- El proveedor debe proporcionar un certificado de conformidad con cada lote, indicando el cumplimiento de las especificaciones mencionadas.

## Requisitos para el Grado de Polimerización y Contenido de Humedad del Papel Aislante

- Posterior al proceso de secado del transformador de potencia, el Grado de Polimerización (DP) del papel aislante debe ser como mínimo de 900, preferiblemente 950 a 1000, indicando una degradación mínima del papel.

- Posterior al proceso de secado del transformador de potencia, el contenido de humedad debe ser inferior al 0.5%, idealmente entre 0.2% y 0.3%, para asegurar la capacidad dieléctrica óptima y minimizar el riesgo de descargas parciales.

- La medición del Grado de Polimerización será realizada mediante el método de viscosimetría conforme a IEC 60450.

- Las pruebas de Contenido de Humedad se realizarán según el estándar IEC 60641.

## Requerimientos del Circuito Magnético

- El núcleo debe ser fabricado de acero de alta calidad de grano orientado, de bajas pérdidas magnéticas, de chapa con anti-envejecimiento y de hojas laminadas, acorde a las normas: ASTM A876, IEC 60404-8-7: Magnetic materials – Part 8-7: Specifications for individual materials – Cold-rolled grain-oriented electrical steel sheet and strip y ASTM A343: Standard Test Method for Alternating-Current Magnetic Properties of Materials at Power Frequencies Using the Wattmeter-Ammeter-Voltmeter Method and 25-cm Epstein Frame.

- El núcleo de hierro debe estar provisto de conductos para enfriamiento.

- Las láminas del núcleo se deben presionar, para la formación del núcleo, utilizando cintas de fibra de vidrio y un tornillo de tensión adecuado.

- El fabricante deberá probar la eficiencia de los (shunts / screens) durante la prueba de las pérdidas con carga, midiendo la cantidad del campo eléctrico a través de ellos.

- Recubrimiento aislante en ambas caras del acero para reducir las corrientes parásitas.

- Proceso de recocido controlado para liberar tensiones internas y optimizar las propiedades magnéticas del acero.

- Histéresis y Pérdidas por Corriente Eddy: Deben ser mínimas para reducir las pérdidas totales.

- Resistencia a la Tracción: Valores mínimos específicos según la norma aplicable para asegurar la integridad mecánica.

- Estabilidad Dimensional: Tolerancias estrictas en el corte y laminación del acero para evitar distorsiones.

- El proveedor debe presentar los certificados de conformidad del fabricante que confirmen el cumplimiento con las especificaciones.

## Requerimiento para los Devanados

Con el objetivo de proteger los devanados en contra del fenómeno causado por el sulfuro corrosivo, todos los hilos/hebras que conforman el alambrado de cobre deben tener un esmalte acorde a lo establecido en las recomendaciones de la IEC 60317.

Todos los materiales usados en la construcción del transformador tales como aceite aislante, juntas, materiales, pegamentos y otros materiales aquí no mencionados, deben estar libres de Azufre Corrosivo.

### Aislamiento de los conductores de los devanados

El aislamiento de los devanados debe estar conformado de papel celulósico térmicamente mejorado y estable, Pressboard y el cual además debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- El aislamiento de los devanados debe estar en conformidad con lo que establece IEC 60554 y la IEC 60641-3-1.

- Los papeles utilizados en el transformador para aislar los conductores, deben ser producidos por el proceso de sulfato de alta calidad al 100%. El papel será color natural de bronce (Sin Tiras) y estará libre de partículas metálicas.

- Se utilizará madera laminada aislante densificada no impregnada, hecha de capas unidas entre sí bajo condiciones controladas de calor y presión usando adhesivo de resina sintética termoendurecible.

## Requerimientos del tanque

### Carcasa del tanque

- El tanque del transformador debe ser de construcción de láminas de acero soldadas, reforzado para resistir las condiciones más severas de operación, transporte y tratamiento al vacío de acuerdo con las recomendaciones de la publicación IEC 60076-1.

- El grado del acero utilizado para el tanque del transformador debe ser GRADO S235JR (o equivalente), según lo establece EN 10025.

- Las soldaduras deben ser realizadas acorde a lo que establece el estándar "Welded steel tanks for oil storage" API 650 o sus equivalentes europeos DIN o EN.

- Las inspecciones de las soldaduras de contacto o junturas (Butt welds) tendrán que ser realizadas usando el método de radiografía y el método visual.

- El tanque del transformador debe ser absolutamente hermético al agua y al aceite caliente y debe tener una tapa hermética.

- El diseño mecánico del tanque evitará la acumulación de agua en la tapa del transformador para evitar la aparición de corrosión.

- El tanque debe ser diseñado para soportar un vacío total.

- El transformador deberá estar construido para permitir que se realice un tratamiento de alto vacío durante 48 horas o más. El tanque principal, la cubierta, los radiadores, el tanque de expansión y los accesorios deberán ser capaces de resistir, sin sufrir daños o deformaciones permanentes, los esfuerzos producidos al aplicar un valor de presión (vacío) menor o igual a (0.380mbar).

- El tanque debe ser diseñado para soportar un vacío total.

- La construcción del tanque debe permitir una instalación o extracción sencilla de Bushings, transformadores de corriente tipo toroidales y otros accesorios sin perturbar los cables, vaciar el transformador o quitar la tapa.

- Las juntas entre el tanque y la tapa, y entre las diversas secciones deben estar provistas de bridas adecuadas con pernos y empaques adecuadamente espaciados para hacer que dichas juntas sean herméticas.

- Deberán proporcionarse ojales de elevación para la tapa del transformador, tanques de conservación, conmutador de tomas bajo carga para elevar el transformador completamente ensamblado.

- El tanque del transformador debe incluir un relé de liberación de sobrepresión para proteger de aumentos súbitos de presión a lo interno del mismo.

- El tanque del transformador debe incluir un MANHOLE de al menos 800X500mm, localizado en las cercanías del cambiador de tomas bajo carga, con el espaciamiento necesario para permitir la inspección y la reparación. Adicional se debe proveer de un MANHOLE al frente de la conexión de los Bushings de A.T. y M.T. y los devanados para permitir la inspección y sustitución rápida.

- El tanque del transformador debe incluir todos los herrajes, para el montaje de los descargadores de sobretensión.

- El transformador de potencia deberá contener tres (3) indicadores de temperatura; uno (1) para la imagen térmica del devanado primario, uno (1) para la imagen térmica del devanado secundario y uno (1) para la temperatura del aceite, todos con salidas análogas (4-20 mA), la medición será en °C. Además de indicar físicamente la temperatura vista desde el exterior del transformador, los termómetros transmitirán el valor de la temperatura al monitor de transformador, ubicado en el gabinete de control de este.

- El tanque, los componentes llenos de aceite y las tuberías vitales deberán resistir el peso estático máximo del aceite en servicio más una sobrepresión adicional de al menos: [0.5 BAR].

- El tanque conservador lado cuba y lado regulador deben ser provistos de dos deshidratadores de SILICAGEL AUTOREGENERABLES y libres de mantenimiento. Con posibilidad de que indiquen la temperatura de regeneración mediante corriente 4-20ma y/o protocolo de comunicación estándar aplicable.

- Las válvulas del tanque, drenaje, llenado, recirculación de aceite, etc., tienen que ser de conexión rápida, sin bridas apernadas.

### Base del tanque

- La parte inferior del transformador debe estar provista de una base tipo patín de acero, adecuada para tirar en direcciones paralelas a ambas líneas centrales del tanque.

- El transformador debe estar sujeto a los soportes necesarios para cumplir con las consideraciones sísmicas detalladas en la presente especificación técnica.

- Se tendrá que indicar en el plano del equipo la ubicación, tamaño, longitud y la disposición de la sujeción, centro de gravedad.

### Tapa del tanque

- La parte superior del tanque estará terminada por una tapa apernada de acero adecuada para soportar el núcleo completo, el conmutador de tomas bajo carga y todos los accesorios asociados.

- La tapa tiene que estar fijada al tanque mediante tornillos roscados y la misma tiene que soportar las fuerzas mecánicas paralelas a las líneas centrales del tanque en operación continua, las vibraciones no estacionarias, los golpes y cumplir con las consideraciones sísmicas detalladas en la presente especificación técnica. No se aceptará que la tapa sea soldada al estanque principal.

- Se tendrá que indicar en el plano del equipo la ubicación, tamaño, disposición de equipos y la longitud de los pernos en el tanque del transformador.

## Conservador de aceite

Se debe proporcionar un sistema de preservación de aceite para proteger el aceite contra la humedad atmosférica y el oxígeno, además, de garantizar los siguientes requerimientos:

- El sistema de preservación del aceite debe ser estándar, excluyendo cualquier sistema que permita el contacto directo entre el aceite y el aire. Se tendrá que suministrar todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

- El conservador general debe contener el conservador principal con una bolsa de goma y un conservador para el conmutador de tomas bajo carga (CTBC) en el mismo cuerpo.

- Se deben proveer soportes anti-vibraciones entre el conservador y la sujeción de este.

- El conservador deberá estar provisto de todos las llaves o grifos de drenaje necesarios, así como también tapones para llenado de aceite, conexión al tanque, etc.

- La pintura, los materiales aislantes y todos los demás materiales en contacto con el aceite de transformador no deberán contener ninguna sustancia que pueda, en cualquier medida, influir en sus propiedades dieléctricas o provocar reacciones químicas con el aceite o deteriorar la calidad del aceite.

- El conservador debe incluir las siguientes válvulas: Válvula de drenaje para vaciado completo, válvula de muestreo en la base del conservador, válvula para hacer vacío ubicada en la parte superior del tanque de expansión.

- El transformador deberá estar provisto físicamente de indicadores de nivel de aceite de funcionamiento magnético para el tanque principal y para el conmutador de tomas, instalado al exterior del transformador como parte íntegra en el cuerpo del tanque y/o conservador de aceite con sus señales de máximo y mínimo nivel, con salidas análogas (4-20ma), graduación 0-240° ("0-10"). Los cuales además de indicar físicamente el nivel para un hombre de una altura promedio de 1.6 metros parado al frente de los mismos, debe transmitir el valor correspondiente al nivel de aceite al monitor de transformador instalado en el gabinete de control de este.

- El relé de Buchholz debe incluir una válvula de muestreo de gas. La válvula de muestreo de gas debe estar localizada a un lado del tanque principal a una altura promedio de 1.5 metros del suelo

- Se tendrá que incluir una válvula automática, que será instalada en la cañería del relé Buchholz de conexión entre el conservador y el tanque principal. Dicha válvula se cerrará automáticamente y bloqueará el paso del aceite cuando se produzca una pérdida en el tanque. Deberá tener claramente identificada la posición de trabajo. El fabricante deberá entregar para aprobación, plano de construcción de la válvula, con detalles y cortes del mecanismo de retención, los elementos constitutivos y los materiales empleados.

- Deberá proveerse un circuito especial a través de un conjunto de válvulas que hagan la función de Bypass, entre el relé de Buchholz y la válvula automática, para los casos de tratamientos, llenados de aceite, sustitución del relé de Buchholz o sustitución de la válvula automática.

- El conservador tendrá que incluir una bolsa de goma con la finalidad de compensar las variaciones volumétricas del aceite generadas por las variaciones de temperaturas en el transformador sin que ello implique la introducción de humedad a través del aire.

- Se instalará una unión flexible (tipo fuelle o acordeón) de acero inoxidable entre las tuberías que unen el conservador y la cuba para amortiguar vibraciones y facilitar la unión de entre piezas.

## Juntas o empaquetaduras

- Se debe presentar un informe de prueba de compatibilidad de acuerdo con ASTM D3455.

- Las juntas necesarias deben ser herméticas en todas las condiciones, especialmente contra los aceites calientes. Se deben proporcionar medios para evitar la compresión excesiva de las juntas.

- Material de las juntas será de goma sintética que no se deteriorará bajo la acción de aceite caliente.

- Las juntas entre superficies metálicas se deben colocar en ranuras o hendiduras para que todas las piezas estén atornilladas de metal a metal.

## Aterrizajes del tanque del transformador

La puesta a tierra debe incluir todas las partes metálicas del transformador de potencia que normalmente no están energizadas (tanque, radiadores / intercambiadores, conservador, tuberías, caja de control, etc.) además, de garantizar los siguientes requerimientos:

- Se deben soldar cuatro (4) bases de conexión a tierra con orificios roscados uno a cada lado de la periferia del tanque del transformador. La ubicación se indicará en el dibujo correspondiente.

- Las bases de conexión a tierra deben ser de cobre y estar marcadas con símbolos gráficos apropiados.

- La puesta a tierra de la parte metálica del núcleo debe realizarse a través de una brida hacia el exterior del tanque.

- La tapa del CTBC debe estar conectada a tierra por al menos dos puntos opuestos paralelos al eje del transformador longitudinalmente.

- Los encapsulados de transformadores de corriente propios del transformador deben estar puestos a tierra.

- Para la continuidad de la ruta de conexión a tierra, se deben proporcionar conexiones a tierra entre la tapa y el tanque.

- En caso de que amerite, se presentarán recomendaciones para el sistema de puesta a tierra.

# ACCESORIOS

## Requerimientos para los descargadores de sobretensiones

Los descargadores de sobretensiones deben cumplir con lo establecido en la norma IEC 60099-4/2014. Los valores nominales serán seleccionados por EDESUR DOMINICANA S.A., con el objeto de estar acorde a la coordinación del aislamiento del sistema donde el equipo será conectado, los mismos estarán acorde a la IEC 60099-4 sub-cláusula 5.1 y sub-cláusula 8.4.

De igual manera, se debe garantizar los siguientes requerimientos:

- Los descargadores de sobretensiones y sus accesorios deben ser para aplicación en exteriores. El aislador de los descargadores de sobretensión debe ser de perfiles abiertos o anti-neblina.

- Los descargadores de sobretensiones deben estar dotados de una placa característica con todas las informaciones, eléctricas y mecánicas pertinentes.

- Los descargadores de sobretensiones tendrán contadores de descargas ubicados de forma accesible.

- La conexión entre descargador de sobretensión y el contador de operaciones se realizará con pletinas debidamente aisladas, seleccionadas acorde a la corriente de cortocircuito y sujetadas de las paredes de la cuba principal.

- La base para el montaje del juego de los descargadores de sobretensión del transformador tendrá que hacerse en la parte superior del transformador de potencia, de forma que estos puedan ser conectados y desconectados de la forma más fácil posible. Debe tener todos los herrajes necesarios para el montaje lo más cercano a los Bushings del transformador. Dichos herrajes deben estar sólidamente dispuestos en el tanque del transformador y no deben impedir el acceso a ningunas de las partes vitales para la operación y mantenimientos del transformador.

- Los terminales pueden ser de cobre o de aluminio para la conexión del lado de línea. Sin embargo, las selecciones de las características de estos deben realizarse de forma tal que no genere ningún par galvánico y/o calentamiento en la interconexión.

- Se debe realizar las pruebas de RUTINA y aceptación del descargador, las cuales deben ser realizadas para todos los descargadores de sobretensión instalados y dichas pruebas estarán acorde a las recomendaciones de IEC 60099-4.

- La clasificación de los descargadores debe estar acorde a los requerimientos de la IEC 60099-4 sub-cláusula 4.2. La designación de la clase de los descargadores de sobretensión será Moderada (Clase 2).

- Color del aislador de los descargadores de sobretensión ANSI 70 y material aislante polimérico.

- Cada descargador de sobretensión debe estar dotado de una placa característica con todas las informaciones, eléctricas y mecánicas pertinentes.

## Requerimientos del conmutador de tomas bajo carga (CTBC)

### Disrruptor y preselector

El CTBC será con cápsulas al vacío de accionamiento motorizado e instalado en el lado de alta tensión cuya cantidad de posiciones, porcentaje de regulación por paso y porcentaje de regulación total estarán en conformidad con lo solicitado en la PDTG.

De igual modo, se debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- El conmutador de tomas bajo carga (CTBC) debe ser capaz de manejar la corriente máxima correspondiente a la mayor sobrecarga permisible considerando la posición extrema de la menor tensión. Además, tiene que cumplir con los Requerimientos Generales (6.1) descrito en la presente Especificación Técnica. El transformador mantendrá la potencia máxima en todas las posiciones del CTBC.

- El CTBC tiene que poder ser capaz de preseleccionar y realizar el cambio de las tomas a la máxima corriente permisible de sobrecarga del transformador.

- El CTBC debe ser probado según las recomendaciones establecidas en la publicación IEC 60076-1 sub-cláusula 11.7 y las recomendaciones de la IEC 60214.

- El disrruptor debe estar completamente separado del tanque del transformador.

- El tipo de clasificación de regulación de voltaje debe ser por variación de voltaje con flujo constante (C.F.V.V, por sus siglas en inglés)

- El CTBC debe de ser provisto de un deshidratador de SILICAGEL AUTOREGENERABLE, libre de mantenimiento y con indicación de la temperatura de regeneración mediante corriente 4-20ma y/o protocolo de comunicación estándar aplicable.

- El accionamiento motor será alimentado con corriente alterna desde el gabinete de control del transformador, y deberá tener protección termo magnética independiente con contacto auxiliar de alarma y un relé de protección e indicación de rotación de fases.

### Relé flujo del CTBC

El CTBC debe incluir un relé de protección mecánica de flujo para protección de cambios intempestivos de la masa de aceite hacia el conservador de aceite.

Además, es preciso cumplir con los siguientes requerimientos:

- El grado de protección del relé de flujo será IP55 acorde a la norma IEC60259. El tipo de terminación de la pintura debe ser Poliuretano.

- El relé de flujo debe tener placa característica con los datos generales.

- El relé de flujo debe tener dos contactos tipo doble polo, doble terminal para el disparo y la indicación de la actuación respectivamente.

### Relé de sobrepresión del CTBC

El CTBC debe incluir un relé de automático de liberación de presión con el objeto de evitar explosión y/o deformaciones mecánicas producto de una sobrepresión interna dentro de CTBC. De igual modo, debe tener dos contactos tipo doble polo, doble terminal para el disparo y la indicación de la actuación respectivamente.

### Accionamiento motor del CTBC

Todas las partes mecánicas del accionamiento motor del CTBC y todas las circuiterías de control tendrán que estar dentro de un gabinete exterior a prueba de agua, con protección ambiental IP55, de aluminio o de acero inoxidable, con puertas selladas con enclavamientos y seguro (con llave y ojal para candado) y señalización de intrusismo. La temperatura de operación será de –30 °C hasta +50 °C. El CTBC debe incluir manual de operación, permitir la operación local y vía SCADA.

De igual modo, se debe cumplir con los siguientes requerimientos:

- El conmutador de tomas bajo carga (CTBC) debe tener las siguientes señales: Cambiador en proceso, Cambio incompleto de toma, posiciones extremas, actuación de protección de circuito del motor y propias del motor.

- El conmutador de tomas bajo carga debe tener los siguientes equipamientos adicionales:

  - Indicador de posición mecánico local

  - Contador de operaciones capaz de registrar hasta 999999 operaciones.

  - Palanca de operación manual con interruptor de fin de carrera para bloqueo de operación automática

  - Selector de automático o manual

  - Selector de local / remoto

  - Control-switch para operación BAJAR-APAGADO-SUBIR

  - Indicador de posición BDC

  - Indicador de posiciones con codificación en DECADA

  - Indicador de posiciones potenciométricos acopladas a un transductor con salida de          4-20ma

- La norma aplicable de fabricación y pruebas del accionamiento es IEC 60617.

- El grado de protección debe ser IP55 acorde a la norma IEC 60259.

- Todos los contactores principales deben incluir contactos auxiliares de señalización de posición.

- La caja de accionamiento motor debe incluir calefactores.

- Señalización de posición de fin de carrera para ambos extremos con dos (2) contactos libres de tensión.

### Relé automático de control de tensión

Se incorporará en el diseño un relé de regulación de tensión para el control automático de tensión del transformador de potencia. El relé incluirá las funciones de regulación de tensión con compensación de carga.

El relé debe poder recibir las indicaciones de posición de CTBC mediante lazo de corriente de 4 – 20ma y BCD. La circuitería de control asociada al relé automático de control de tensión debe permitir la función de marcha en paralelo.

## Requerimiento del Monitor de Transformador

En la placa montaje frontal del gabinete de control se instalará el monitor de transformador, siendo alambrada todas las señales de alarmas y disparos mecánicos, las mediciones de las temperaturas y otras señales propias del transformador para garantizar el eficaz monitoreo del equipo.

Las siguientes son algunas de las características que al menos debe incluir el monitor de transformador:

- El monitor de transformador debe registrar las temperaturas instantáneas y máximas de aceite e incorporar un software de simulación para indicar las temperaturas instantáneas y máximas del punto más caliente en el devanado del Transformador (Imagen Térmica). La imagen térmica deberá indicar el punto más caliente de los 2 enrollados. Deberán incluirse El Transformador de intensidad de alimentación al sistema.

- Debe poseer salidas para medición remota de temperatura de aceite y de devanados, de acuerdo con lo indicado en la PDTG.

- Debe poseer contactos independientes para 10 A, cuyas características de funcionalidad y valores de ajuste serán recomendados.

- Debe proveerse con un sistema que permita ajustar convenientemente la elevación del punto más caliente del devanado sobre el aceite superior, cuyo modelado haya sido obtenido a partir de los ensayos de calentamiento del transformador de potencia.

- Debe tener capacidad de almacenamiento de datos, que permita recuperar y leer en el visor los valores máximos de temperatura de aceite y de devanados.

- Debe poseer una clase de exactitud del 2%, y una constante de tiempo ajustable entre 1 y 10 minutos para la temperatura de devanados.

- El algoritmo de cálculo para el punto más caliente del devanado debe estar de acuerdo con la norma IEEE C57.91, o la norma IEC 60354.

- La ubicación del monitor deberá ser adecuada para que un operador parado en el frente del gabinete de control pueda leerlo sin dificultad a través de una ventana en la puerta del gabinete.

- El monitor de transformador podrá integrarse a SCADA mediante las interfases y protocolos indicados en la PDTG.

- El monitor de transformador incluirá todas las entradas digitales y análogas necesarias para la realización de sus funciones dejando algunas disponibles y alambradas a borneras para la utilización futura del Comprador.

- El monitor de transformador podrá realizar por lo menos las siguientes funciones:

  - Medición de la temperatura del aceite de la parte superior e inferior del devanado.

  - Monitoreo integrado de la temperatura del conmutador de tomas bajo carga (CTBC).

  - Control del sistema de refrigeración y monitoreo de los ventiladores.

  - Monitoreo del nivel de aceite de los conservadores del tanque principal y el conservador del conmutador de tomas bajo carga (CTBC).

  - El monitor debe tener relés ajustables para operar equipos de refrigeración, alarmas de señales y funciones de disparo dependiendo de las condiciones del transformador.

  - Contacto de arranque para el control de los ventiladores del sistema de refrigeración (energizar / parar).

- El monitor debe tener un relé para dar la alarma de algún problema interno, problemas en la tensión de la alimentación auxiliar y auto diagnóstico.

- Interfaz hombre máquina con teclado y pantalla para operar el dispositivo.

- El monitor de transformador debe incluir el software, cables de comunicaciones y otros accesorios necesarios para su configuración y mantenimiento.

## Requerimiento del monitor de rotura de bolsa de goma

Se debe proporcionar un sistema para el monitoreo del estado de la bolsa de goma del tanque de expansión, este monitor formará parte integral del sistema de control del transformador de potencia.

El monitor debe cumplir los siguientes requerimientos básicos:

- Monitor de rotura de bolsa de goma debe estar alambrado al gabinete de control.

- El monitor de rotura de bolsa tendrá una salida alambrada hasta el anunciador de alarmas del transformador y al monitor del transformador. Debe disponer de algún tipo de indicación visual para la condición normal o membrana rota.

## Requerimiento del analizador en línea de gases disueltos

El Analizador de Gases Disueltos debe estar libre de mantenimiento de rutina sin consumibles. La unidad se basará en Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) y sensores semiconductores.

El Analizador de Gases Disueltos debe cumplir los siguientes requerimientos básicos:

- El analizador tendrá una vida útil libre de mantenimiento de 10 años.

- El gabinete del analizador de gases debe cumplir con las clasificaciones IP66 con una clasificación de resistencia a la corrosión de al menos C4.

- El analizador de gases deberá estar equipado con una tecnología que no muestre errores de medición de los niveles de gas a lo largo de los años y que elimine las interferencias cruzadas causadas por las condiciones ambientales.

- El analizador deberá monitorear los gases listados en la PDTG.

## Requerimiento de los Bushings

Las conexiones externas de los terminales de los devanados del transformador deberán disponer de Bushings para permitir conectarse a conductores aéreos. Los aisladores pasantes deberán cumplir con la norma IEC – 60137, o bien la norma IEEE C57.19.01.

Los Bushings del transformador deberán cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Los aisladores pasantes deberán ser apropiados para atmósfera con nivel de polución según lo indicado en la tabla 1 de la presente especificación técnica.

- El diseño de los Bushings debe asegurar que se puedan montar desde el exterior del transformador, sin levantar la tapa del tanque.

- Los Bushings se ubicarán en la tapa del tanque. Se aceptarán montajes inclinados en ángulos de hasta 15º desde la vertical, a condición de que se cumplan la resistencia sísmica y los requerimientos de estabilidad especificados.

- La selección de los Bushings debe permitir la corriente máxima correspondiente a la mayor sobrecarga permisible considerando la posición extrema del CTBC en la menor tensión. Además, tiene que cumplir con los requerimientos generales descrito en la presente especificación.

- Los Bushings deberán tener el tamaño adecuado de tal forma que permitan instalar dos transformadores de intensidad en AT y tres en MT.

- El aislador (envolvente) de los Bushings debe ser de porcelana vitrificada. El color de la porcelana será gris.

- El aislador (envolvente) de los Bushings debe cumplir con los requerimientos para uso en exterior, heavy duty, alta resistencia al camino de fuga y adecuado para el nivel de polución y las condiciones ambientales descrita en la tabla 1.

- Las bases o torretas de los Bushings deberán tener una placa identificando con “H1, H2, H3 y H0” para el lado de alta tensión, “X1, X2, X3 y X0” para el lado de media tensión y “Y1, Y2…” para el terciario.

- La estanqueidad de los Bushings debe prevenir la salida de aceite desde el interior del transformador a otro medio no considerado en el diseño del transformador ni la entrada de aire al transformador.

- La estanqueidad de los Bushings debe permitir la realización de vacío como parte de los procedimientos de mantenimiento, según lo indica las recomendaciones de la IEC 62271-211 sub-cláusula 5.3

- La Sobretensión máxima que el Bushing puede soportar estará acorde a lo establecido en la publicación IEC 60137 sub-cláusula 5.1.

- La corriente nominal soportada estará acorde a lo establecido en la IEC 60137 desde la cláusula 4.2 hasta la cláusula 4.4.

- Mínimo esfuerzo cantiléver que el Bushing puede soportar estará acorde a lo definido en la IEC 60137 sub-cláusula 4.5 nivel DOS (2).

- Nivel máximo de factor de disipación (tan.δ) a temperatura ambiente (30°C) y a una tensión de 1.05Um/√3 no puede exceder 0.007%.

- El Bushing tiene que ser diseñado para operar en las condiciones de temperatura estipuladas en la sección 10.1 de la IEC 60137 sub-cláusula 4.8 y 5.3.

- El Bushing debe permitir las sobrecargas temporales que el mismo transformador de potencia es capaz de manejar, no menos.

- Sobrecarga máxima permitida del Bushing según IEC 60137 tabla (dos) 2.

- La conexión entre el Bushing y el terminal del devanado debe hacerse de tal manera que evite la circulación de corrientes a través de los pernos de sujeción de este.

## Requerimiento para los Conectores

Los conectores deberán ser suministrados en la oferta. Sus características particulares están indicadas en la PDTG. Los conectores serán de diseño anticorona o en su defecto venir provistos con un anillo anticorona.

Los conectores deberán cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Los conectores para los Bushings del lado de alta tensión serán Bulón-Cable, por lo que la conexión con el medio exterior deberá estar diseñada para tales fines.

- Los conectores para los Bushings del lado de media tensión y los devanados terciarios serán Bulón-Pletina, por lo que la conexión con el medio exterior deberá estar diseñada para tales fines.

- El conector del neutro de alta tensión y el neutro de media tensión serán Bulón-Pletina, por lo que la conexión con el medio exterior deberá estar diseñado para tales fines.

- Los conectores de los Bushings deberán ser de cobre plateado.

## Requerimientos de los transformadores de corriente

Se suministrarán transformadores de corriente, como parte integral del transformador de potencia, para la medición de: La corriente de fases de A.T. y M.T., imagen térmica lado de A.T., imagen térmica lado de M.T. y la compensación de la regulación automática de tensión lado de M.T., además de otros transformadores de corriente que el fabricante entienda pertinente para el buen funcionamiento de la operación del transformador de potencia.

Los transformadores de corriente deberán cumplir los siguientes requerimientos básicos:

- Los transformadores de corriente deben ser suministrados del tipo toroidal y deben ser instalados internamente en el transformador mediante una torreta anterior al Bushing.

- Todos los transformadores de corriente deben ser diseñados y probados acorde con las recomendaciones en la IEC-61869-2.

- Los devanados secundarios (de cualquier tipo) deben ser alambrados a una caja de centralización térmica tipo barrera que será montada directamente en el tanque/torreta del transformador.

- La caja de centralización térmica debe tener las provisiones necesarias para puesta a tierra de los devanados secundarios dentro de la caja. No se aceptará la conexión a tierra de ningún devanado internamente.

- Todos los circuitos de corriente secundarios deben ser identificados según lo especifica la IEC 61869-2.

- El fabricante debe entregar los protocolos de las pruebas tipo y de rutina aplicadas a los CT’s incluidos en el transformador. Deberá incluir además las curvas de excitación de los CT’s.

- Designaciones de los transformadores de corriente:

  - Los transformadores de corriente de protección del lado de A.T. tendrán la Designación CT1.

  - Los transformadores de corriente de protección del lado de M.T. tendrán la Designación CT2.

  - El Transformador de corriente para imagen térmica lado de A.T. tendrá la Designación CT3.

  - El Transformador de corriente para imagen térmica lado de M.T. tendrá la Designación CT4.

El Transformador de corriente para la compensación de voltaje en la regulación de tensión lado de M.T. tendrá la Designación CT5.

## Requerimiento sistema de refrigeración

El sistema de refrigeración del transformador consistirá principalmente de un conjunto de radiadores y grupos de ventiladores controlados normalmente por un monitor de temperatura. Será diseñado para mantener el nivel de aumento de la temperatura descritos en la tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4 de la IEC 60076-7.

El sistema de refrigeración del transformador deberá de acogerse a los siguientes requerimientos básicos:

### Requerimientos de los radiadores

- Todos los radiadores deben estar equipados con válvulas de acoplamiento para permitir la extracción de cualquier radiador sin drenar el aceite del sistema de enfriamiento.

- Los orificios de ventilación con tapones se deben proporcionar en la parte superior, y los orificios de drenaje con tapones en la parte inferior de cada radiador.

- Los pernos prisioneros, así como sus orificios roscados, utilizados en varios subconjuntos en contacto con la atmósfera deben ser engrasados con silicona antes de sujetarlos.

- Los radiadores deberán dimensionarse de tal modo que, al desmontar uno de ellos, la capacidad del sistema de refrigeración no afecte la capacidad nominal del transformador. Además, el transformador deberá ser capaz de entregar potencia de sobrecarga cíclica sin pérdida de vida útil.

- Debe ser provisto de barras de acero para refuerzos.

- En un radiador deberá proveerse dos bolsillos apropiados para instalar termómetros de alcohol o termocupla, uno en el colector superior y otro en el colector inferior. Estos termómetros se usarán solamente para la prueba de calentamiento.

- Todos los radiadores deben contar con arandela o cáncamo de elevación o izado.

- El transformador de potencia debe poder manejar la potencia máxima con un radiador fuera de servicio, teniendo en cuenta las condiciones ambientales presentadas en la presente especificación sin superar la elevación de la temperatura requerida en ficha.

### Requerimiento de los ventiladores

- Los ventiladores estarán uniformemente distribuidos y arrancarán solo en la etapa ONAF.

- Los ventiladores serán diseñados de forma que no se sobrepase el nivel de ruido máximo requerido en la PDTG.

- Los ventiladores deberán tener aspas formadas por una sola pieza metálica. Deberán tener una flecha indicando el sentido de giro, e identificación del grupo al cual pertenecen.

- Los motores de los ventiladores serán alimentados con corriente alterna trifásica, de frecuencia y magnitud indicadas en la PDTG.

- Los ventiladores podrán ser operados en forma manual o automática. Deberán ser operables desde la base del Transformador.

- La falla de cualquier ventilador no deberá reducir la potencia de régimen permanente del Transformador en más de un cinco por ciento (5%).

- Los motores y ventiladores tendrán sus carcazas y otras partes metálicas de un material resistente a la corrosión o ser protegidos contra la corrosión ambiental. El motor de los ventiladores debe estar provisto de una placa características que contenga los datos eléctricos y mecánicos del ventilador.

- Los motores de los ventiladores deben estar provistos de protecciones de sobre corrientes térmicas.

- Los cables de salida desde cada motor de los ventiladores deberán ser canalizados a través de ductos metálicos flexibles y tener enchufes herméticos al agua, de modo que puedan sacarse sin cortar la alimentación y sin comprometer la seguridad del personal.

- Los ventiladores se deben conectar por medio de la caja de terminales provista en el motor.

- La acumulación de agua en los alrededores de las cajas de conexión debe ser evitada.

- Los ventiladores deben estar provistos de amortiguadores de vibraciones.

- Los ventiladores estarán sujetos a una base la cual a su vez estará sujeta al tanque, nunca en los radiadores directamente

## Requerimientos del gabinete de control

Toda la circuitería necesaria para el control, arrancadores de motor, dispositivos de protección, selectores, interruptores para el sistema de enfriamiento, interconexiones de las señales mecánicas, señales de corriente y todos los usos requeridos para garantizar el funcionamiento dentro de los límites nominales de operación y condiciones extraordinarias dentro de lo permisible, deben ser alambradas en un gabinete de control de aluminio o de acero inoxidable. El gabinete debe cumplir las recomendaciones de la IEC-61439-1.

El gabinete de control del transformador deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Todos los dispositivos instalados en el gabinete de control deben estar convenientemente identificados mediante placas acrílicas grabadas en forma indeleble, de acuerdo con los planos de alambrado. El gabinete de control propiamente también deberá tener su placa de identificación, impresa en idioma español.

- El Gabinete de Control deberá considerar una tapa en la parte inferior, con pernos, empaquetaduras y prensaestopas, para la entrada y salida de los cables de control y fuerza. No se aceptará que las entradas y salidas de cables sean por los costados o la parte superior del Gabinete de Control.

- El gabinete de control del transformador debe ser a prueba de interferencias de energías de radio frecuencias, incluyendo el uso de selladores, filtros y todas las protecciones necesarias considerando las fuentes de tensión, los sensores y los cables de control.

- El gabinete de control debe ser accesible desde la base del transformador por un hombre de estatura promedio de 1.6 metros. La parte superior de la caja de control no puede exceder los 2.2 metros de alto.

- El gabinete de control debe proveer una puerta frontal con manivelas para la apertura con capacidad de bloqueos a través de llaves y candados (ambos).

- El gabinete de control debe cumplir con los requerimientos de protección medioambiental IP55 según lo establece la IEC 60529.

- El gabinete de control debe estar provisto de orificios de drenaje en la parte más baja del mismo. Además, deberán incluirse celosías para ventilación, con filtro.

- El gabinete de control debe estar montado al tanque del transformador a través de soportes absorbentes de vibración.

- El gabinete debe incluir calefactores blindados para el gabinete de control. Estará controlado por termostato, para prevenir la condensación de humedad en su interior. Al circuito del calefactor se le debe incluir protección termomagnética, con contacto auxiliar de alarma. Su alimentación eléctrica será monofásica en corriente alterna 120 o 208 Vac.

- El gabinete de control debe incluir una luminaria en el interior de este, accionada por un switch de apertura de puerta y alimentada con una tensión auxiliar de 125VDC. Dicho switch debe tener un contacto libre alambrado a bornera para indicación de intrusismo.

- El gabinete de control debe incluir un tomacorriente (120 Vac) en la puerta frontal del gabinete y otro tomacorriente (120 Vac) en la placa de montaje de equipos al interior.

- El sistema de control regulación automática de tensión se hará mediante un relé de regulación automática de voltaje. El relé de regulador de tensión estará instalado en el gabinete de control del transformador. Además, todos los mandos, señales de indicación de posición y selectores de modos del gabinete de accionamiento motor del CTBC también serán alambrados al gabinete de control.

- El gabinete de control del transformador debe incluir un Switch TCP/IP de comunicación con las características y protocolos necesarios para interconectar el relé automático regulador de tensión, monitor de transformador, anunciador de alarmas y otros dispositivos que se enlacen al SCADA del EDESUR DOMINICANA S.A. La comunicación entre los diferentes equipos (localizados dentro del gabinete de control o el gabinete del accionamiento motor de CTBC) y el Switch se harán en lazos de fibra óptica mientras que la comunicación desde el Switch hasta la Concentradora de Señales de EDESUR DOMINICANA S.A., se hará usando cable de par trenzado de 8 hilos compatible con STP o SSTP y conector RJ45.

## Requerimientos placas características

El transformador deberá estar provisto de una placa de características, de metal inoxidable, colocada en un lugar de fácil lectura, que contendrá las informaciones requeridas de las características del Transformador. Esta placa deberá estar escrita en español y deberá ser sometida oportunamente a la aprobación EDESUR DOMINICANA S.A.

La placa característica del transformador deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- El transformador debe ser provisto con una placa característica del material apropiado acorde a las recomendaciones de la publicación IEC 60076-1.

- La placa característica debe ser a prueba de rayos UV, soportar las condiciones descritas en condiciones de servicio, debe ser tropicalizada y soportar todo el tiempo de la expectativa de vida del transformador.

- Adicionalmente, la placa de montaje debe incluir: diagrama mostrando el uso de cada transformador de corriente y su correspondencia con los terminales del circuito de potencia del transformador de potencia y sus respectivas identificaciones; las capacidades del transformador con refrigeración forzada y aumentos de temperatura de 55°C y 65°C respectivamente; el número de la especificación y número de documentación y planos, incluyendo el número de orden de compra; nivel de presión acústica sin carga según IEC 60076-10 [dB]; Nivel de presión acústica a plena carga según IEC 60076-10 [dB]; curva de temperatura versus nivel de aceite; diagrama de tuberías y válvulas; Identificación de cada relé e instrumento; identificación de cada Bushings; características mecánicas, esquema de condición de las válvulas.

- Además, se tendrá que incluir otra u otras placas indicando los diagramas de control con las informaciones de los circuitos siguientes: conexión del circuito de fuerza y ventiladores, conexionado básico de indicación de posiciones, alarmas y mandos CTBC, conexionado protecciones mecánicas instrumentos.

- Además, incluir en la placa característica del transformador los valores de la Zcc y Z0 para las posiciones superior, central e inferior del cambiador de toma bajo carga (CTBC) referido a ambas potencias.

## Requerimientos del Aceite

Es preciso que se indique el tipo de aceite que usará para el transformador (aceite nuevo, sin uso), en la cantidad necesaria. La cantidad en el suministro deberá incluir el volumen indicado en la placa de características, más un 5% adicional para la máquina de tratamiento y mangueras en el proceso de llenado del transformador.

Deberá indicar, además, un listado de aceites compatibles (marcas y tipos de aceite que pueden mezclarse o reemplazar el aceite cotizado), de manera que se mantenga la garantía de funcionamiento del Transformador.

El aceite dieléctrico del transformador deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- El fabricante tendrá que informar acerca de las características del aceite ofrecido, llenando la sección correspondiente en la PDTG.

- El aceite aislante será no inhibido, puro, claro y libre de ácidos, álcalis o cualquier otra sustancia que empeore sus propiedades refrigerantes o aislantes o que pueda ser dañino a la aislación, pintura, barniz o partes metálicas del Transformador. En general, deberá estar libre de partículas sólidas o extrañas y materias en suspensión.

- El aceite no debe tener contenido cuantitativos de bifenilos policlorados (PCB), en la oferta se debe presentar certificado de NO PCB´s.

- Se deberá utilizar aceite propio para efectuar las pruebas de recepción en fábrica.

- Para el llenado en terreno del transformador, se preferirá usar aceite del mismo tipo que el empleado para la impregnación de los enrollados en fábrica.

# PROCESO DE PINTURA

La pintura exterior del Transformador deberá resistir, sin deteriorarse, las condiciones atmosféricas para servicio permanente a la intemperie, en las condiciones ambientales descritas en la tabla 1 de la presente especificación técnica.

La pintura deberá aplicarse considerando las mejores técnicas y con pinturas de reconocida calidad. El color del Transformador y sus accesorios serán Gris ANSI - 70.

Se aplicarán las siguientes exigencias al proceso de pintura:

- El revestimiento de las diferentes partes metálicas del transformador (tapa, exterior, interior, conservador, radiadores / intercambiadores, tuberías y otras partes) tiene que cumplir con los requerimientos y recomendaciones de las publicaciones ISO-1518, ISO-1520 y ISO-2409/2007.

- El fabricante tendrá que presentar el método de aplicación de pintura estará utilizando en las diferentes áreas (exterior del tanque, exterior de la tapa, interior del tanque, interior de la tapa, exterior del conservador, interior de radiadores / intercambiadores, exterior de radiadores / intercambiadores, sistemas de tuberías) del transformador. Indicar los componentes de los acabados de las diferentes partes.

- Deberá cumplir con las exigencias de resistencia a la humedad y a la niebla salina en condiciones normales por sobre 250 horas, (ensayos de acuerdo con las normas ASTM B117 y D2247).

- Así mismo deberá resistir un impacto mínimo de 6 cm-kg (ensayos de acuerdo con la norma ASTM D2794), y los efectos del transporte marítimo desde la fábrica.

- El espesor de la pintura deberá tener como mínimo un promedio de 150 micrómetros.

- La adherencia de la pintura deberá ser similar o mejor a la estipulada como clase 3 en la norma ASTM D3359.

- Se deberán confeccionar chapas de muestra (testigos).

- Se deberá realizar pruebas y ensayos a las chapas de muestra, pintadas con el mismo procedimiento que se pinte el Transformador, con el propósito de garantizar que ésta cumple con todos los requerimientos de duración, adherencia y resistencia al impacto, de acuerdo con las normas ASTM correspondientes.

# OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

## Transformador de Potencia

- Todas las instalaciones eléctricas y mecánicas, sistemas, dispositivos mecánicos, contactos de acoplamientos, etc. deberán reajustarse y probarse en la fábrica para que no sea necesario realizar todo el trabajo en el sitio.

- El fabricante deberá enviar a un especialista de la fábrica para el ensamblaje en campo y de esta manera asegurar la garantía de la máquina, la empresa o el subcontratista deberá estar certificada bajo norma ISO-9001 con la finalidad de garantizar un correcto ensamblaje.

- Especifique que pieza individual se debe ajustar, regular o probar en el campo antes y durante el montaje. Favor indique, para las operaciones, los métodos de ajuste, las tolerancias, etc.

- Indique el programa recomendado para trabajos de mantenimiento (por favor entre en detalles) para todos y cada uno de los componentes y dispositivos.

- Indicar nivel de presión acústica promedio esperada del transformador energizado a voltaje nominal y sin carga [dB], incluir en el programa de mantenimiento.

- Indicar nivel de presión acústica promedio esperada del transformador energizado a voltaje nominal y bajo carga completa mediante medición y cálculo [dB], incluir en el programa de mantenimiento.

- Tiempo (en condiciones normales de servicio) entre verificación sucesiva de estanqueidad al aceite, nivel de aceite, propiedades del aceite, ventiladores, posiciones de válvulas, operación de relé de Buchholz, accesorios, resistencia de aislamiento en DC e índice de polarización, mecanismo de operación del CTBC, partes activas, etc., del transformador de potencia, incluir en el programa de mantenimiento.

- Número de meses transcurridos entre la limpieza sucesiva, la pintura y la oxidación de piezas metálicas, incluir en el programa de mantenimiento.

- Número de meses entre la lubricación sucesiva de los cojinetes de los ventiladores y las transmisiones, incluir en el programa de mantenimiento.

- Tiempo en condiciones de servicio antes de que se requiera una revisión importante (overhaul) para el transformador, incluir en el programa de mantenimiento.

- Horas hombre requeridas para inspección periódica y para mantenimiento de forma general para todos los componentes y equipos, incluir en el programa de mantenimiento.

# HERRAMIENTAS Y REPUESTOS ESTRATEGICOS

Es fundamental que el FABRICANTE realice de un diseño que asegure la menor cantidad de herramientas especiales sean requeridas para la operación y el mantenimiento del transformador de potencia. De igual manera se debe garantizar que el diseño del transformador pueda asegurar repuestos (retrofits o reemplazos) para todos los equipos, componentes y dispositivos entregados en toda la vida útil del transformador.

- El OFERENTE debe incluir a modo de repuestos estratégicos, una cotización de los equipos y accesorios que se detalla en la siguiente tabla 2. La cotización debe incluir la designación del dispositivo, el tipo o familia, el catálogo con la información para el pedido (ordering number), cantidad, precio, si es un suministro en stock o requiere orden para su fabricación, tiempo de espera para la entrega y las condiciones para el almacenamiento.

Tabla 2 - Repuestos Estratégicos

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bushing de fase del lado de A.T. | 1 |
| 2 | Bushing de neutro del lado de A.T. | 1 |
| 3 | Bushing de fase del lado de M.T. | 1 |
| 4 | Bushing de neutro del terciario | 1 |
| 5 | Descargador de sobretensión lado A.T. | 1 |
| 6 | Descargador de sobretensión lado M.T. | 1 |
| 7 | Indicador temperatura del devanado | 1 |
| 8 | Indicador temperatura del aceite | 1 |
| 9 | Indicador del nivel de aceite del tanque | 1 |
| 10 | Relé de liberación automática de sobrepresión | 1 |
| 11 | Relé de Buchholz | 1 |
| 12 | Relé de Jansen | 1 |
| 13 | Deshidratador de aire libre de mantenimiento para el tanque | 1 |
| 14 | Válvulas de radiadores | 1 |
| 15 | Ventilador con todos accesorio | 1 |
| 16 | Radiador con todos accesorio | 1 |

- Todas las herramientas especiales que sean necesarias para la operación y el mantenimiento en toda la vida útil del transformador deben estar incluidas en el suministro.

- Para fines de retoque de EDESUR DOMINICANA S.A. el CONTRATISTA suministrará con el transformador el 10% de la cantidad de pintura idéntica a la capa de acabado utilizada en el Transformador.

- El suministro del transformador debe incluir un juego de juntas adicionales a las ya usadas en el transformador. Las características de estas juntas de repuesto deben ser idénticas a las de las juntas instaladas en el equipo.

# REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LAS PRUEBAS EN FÁBRICA

## Requerimiento de las pruebas para el Transformador de Potencia

Se realizará las pruebas de rutina a todos los accesorios del transformador como, por ejemplo, Bushings, transformadores de tensión, transformadores de corriente, etc. Estas tendrán que ejecutarse de acuerdo con las últimas recomendaciones de la IEC donde aplique.

Se deberán aplicar las siguientes exigencias para la realización de las pruebas de rutina:

- Se deberán presentar todas las pruebas de rutina que se realizarán al transformador de potencia y sus accesorios.

- Los reportes de pruebas de rutina se debe incluir la medición de la resistencia de los devanados en cada posición de los TAP (ANTES DE LA PRUEBA CON CARGA), las mismas deben ser realizadas acorde con lo establecido en la publicación de la IEC 60076-1, sección 10.2

- Los reportes de pruebas de rutina deben incluir la medición de la relación de voltaje y la verificación del desplazamiento de fases, las mismas deben ser realizadas acorde con la norma IEC 60076-1, sección 10.3

- Los reportes de pruebas de rutina deben incluir la medición de la impedancia y las pérdidas con carga. Estas deben ser realizadas en la toma del TAP nominal y la posición extrema alta y extrema baja. Las pruebas se harán acorde con lo establecido en la publicación de la norma IEC 60076-1, sección 10.4.

- Los reportes de prueba de rutina deben incluir las pruebas de pérdidas sin carga y la corriente de excitación. Estas tendrán que realizarse a 95%, 100%, 105%, y 110% del voltaje nominal. Todas las pruebas deben ser realizadas acorde con lo establecido en la norma IEC 60076-1, sección 10.5.

- Se realizarán pruebas de impulso tipo rayo de onda recortada en la toma del TAP nominal, en la toma extrema alta y extrema baja del devanado de A.T. y en el lado M.T. Todo lo anterior según las recomendaciones de la norma IEC 60076-3, cláusula 13.

- Prueba de IMPULSO COMPLETO A NIVEL REDUCIDO en los terminales de A.T. (117.3kV) y en el lado de M.T. (12.8kV).

- Prueba de IMPULSO COMPLETO A NIVEL COMPLETO en los terminales de A.T. (117.3kV @ 650kV Pico) y en el lado de M.T. (12.8kV @ 170kV Pico).

- Prueba de IMPULSO RECORTADO A NIVEL COMPLETO en los terminales de A.T. (117.3kV @ 715kV Pico) y en el lado de M.T. (12.8kV @ 200kV Pico). Con un chopping time de 3-6µseg.

- Prueba de IMPULSO COMPLETO A NIVEL COMPLETO en los terminales de A.T. (117.3kV @ 715kV Pico) y en el lado de M.T. (12.8kV @ 200kV Pico). Con un chopping time de 3-6µseg.

- Prueba de impulso de maniobra en los terminales de A.T. (117.3kV) según las recomendaciones de la IEC 60076-3.

- En cada aplicación de las ondas de prueba reducida y completa se le realizará la medición de la corriente de neutro y los datos de la prueba solo se deberán registrar los valores de tensión.

- Las pruebas de impulso deben realizarse con un equipo de prueba de impulso que cumpla con los requerimientos descritos en la IEC 61083-1 y la IEC 61083-2.

- El reporte de las pruebas de impulso debe cumplir con lo establecido en la norma IEC 60076-4, acápite 11.

- Prueba de voltaje aplicado (AV) en los terminales de línea de A.T. y en los terminales de línea de M.T. y las mismas estarán acorde a los requerimientos y recomendaciones de la publicación de la norma IEC o similar.

- Se realizará prueba de voltaje inducido incluyendo la medición de las descargas parciales (IVPD). La misma estará acorde a las recomendaciones en la norma IEC o similar.

- La secuencia de los tiempos de aplicación de tensión para la prueba de (IVPD) deben estar acorde con la norma IEC 60076-3, figura 1.

- El criterio de aceptación de las pruebas de debe ser acorde con la norma IEC o similar.

- Las pruebas de voltajes por (60 seg) para los circuitos auxiliares y circuitos de control se realizarán acorde con la norma IEC o similar.

- La medición del factor de disipación (tanδ) y la capacitancia de cada devanado del transformador tendrá que realizarse acorde con la norma IEEE Str C.57.12.90 Y las condiciones adicionales descritas en la norma IEEE Str C.57.12.90 sección 10.10. La medición anteriormente descripta, se realizará con el transformador completamente ensamblado con una tensión de prueba de 10kV.

- Las pruebas de factor de disipación tendrán que hacerse del lado A.T. al tanque - A.T. a M.T. - A.T. a Terciario; del lado M.T. a tanque - M.T. a A.T. - M.T. a Terciario; del lado Terciario a tanque - Terciario a A.T. - Terciario a M.T.

- Durante la prueba de factor de disipación el tanque del transformador debe estar puesto a tierra.

- La medición del factor de disipación (tanδ) debe estar referida a 20°C y ninguna puede exceder: [0.5%].

- Las zonas C1 y C2 de los Bushings del lado de A.T. deben ser medidas.

- En el reporte de las pruebas de factor de disipación (tanδ) debe estar indicada la temperatura a la que fue realizada la prueba y la prueba a la que han sido referidos los resultados. En el reporte debe ser incluida una tabla con los correspondientes factores de corrección de temperatura en pasos de 5°C hasta llegar a la máxima temperatura medida en la prueba de elevación de temperatura.

- La medición del aislamiento de los devanados y el índice de polarización debe ser realizada para cada devanado a una tensión de 10kV DC.

- Las pruebas de aislamiento tendrán que hacerse del lado A.T. al tanque - A.T. a M.T. - A.T. a Terciario; del lado M.T. a tanque - M.T. a A.T. - M.T. a Terciario; del lado Terciario a tanque - Terciario a A.T. - Terciario a M.T.

- La prueba de la resistencia de aislamiento del núcleo y el frame se hará por 60 segundos y se realizarán acorde a lo descrito en la norma IEC. La prueba tiene que realizarse con una tensión de 2.5 kV DC. Las mediciones tendrán que realizarse entre; el núcleo y el frame del núcleo, de cada sección aislada del núcleo al tanque, del frame del núcleo y el tanque.

- Se deberá entregar el reporte de pruebas para la medición del índice de polarización, igualmente, la variación de la medición aparente de la resistencia de aislamiento.

- Las pruebas de operación del conmutador de tomas bajo carga CTBC debe realizarse acorde con los requerimientos de las normas IEC 60076-1, sección 10.8 y la IEC 60214.

- El sistema de control del conmutador de tomas bajo carga (CTBC) debe verificarse a través de la variación del regulador de voltaje del transformador. El funcionamiento manual del conmutador de tomas bajo carga (CTBC) se hará mediante la verificación del regulador de voltaje del transformador. La señalización de la alarma por retraso para el cambio de posición del CTBC debe ser verificada, así como también, la verificación de la interrupción forzada de alimentación de tensión y sus respectivas alamas.

- Las pruebas mecánicas de las fugas de aceite se realizarán acorde con la norma IEC 60076-1 sección 10.8. El tanque, compartimentos llenos de aceite, tuberías principales de trabajo tienen que ser probadas para comprobar su capacidad de resistencia y estanqueidad según lo establecido en el diseño.

- Se debe describir en una propuesta la manera en la que serán realizadas las pruebas de fuga.

- Se debe indicar la capacidad de vacío soportada (en KPa) en el tanque principal de transformador sin aceite, conservador y en el compartimento del conmutador de tomas bajo carga (CTBC).

- La deflexión permanente de los recintos, después de la prueba de fuga de aceite y la prueba de vacío, debe ser registrada y mencionada en los informes de prueba.

- Pruebas de mecánicas para el tanque principal, medidores de nivel de aceite, todas las válvulas y cualquier otro dispositivo electromecánico necesario para la apropiada operación, deben ser realizadas.

- Los transformadores de corriente CTs deben ser probados acorde a IEC 61869-2. Las curvas de magnetización tienen que ser construidas para cada núcleo de CT. La prueba de polaridad y la medición de la relación de transformación debe ser incluida para cada devanado.

- La determinación de las capacitancias de cada devanado a tierra y la capacitancia entre cada devanado se realiza acorde con la norma IEC o similar.

- Las pruebas de rutinas y los muestreos de los aisladores huecos tendrán que realizarse de acuerdo con la norma IEC 62155.

- La medición de los gases disueltos en el líquido dieléctrico para cada compartimento separado de aceite excepto el ruptor (diverter switch) se realizará acorde con lo establecido en la norma IEC o similar.

- Todas las pruebas de rutina serán realizadas con los dispositivos auxiliares y de control. Además, se verificará el correcto alambrado para un funcionamiento garantizando.

## Desglose de las pruebas TIPO

Se debe desarrollar todas las pruebas TIPO del transformador y se deberán entregar los reportes de los resultados de dichas pruebas según la norma IEC 60076-1 sección 10.1.3.

Se deberán aplicar las siguientes exigencias para la realización de las pruebas TIPO:

- La prueba de elevación de temperatura debe realizarse acorde con la norma IEC 60076-2 acápite 5. Las misma tendrá que realizarse en la toma del TAP de mayor corriente. El reporte de la prueba de aumento de la temperatura debe incluir la constante térmica del aceite y la constante térmica promedio de los devanados. La prueba del aumento de la temperatura de los devanados se realizará mediante el método de la medición de la resistencia SOLAMENTE. La medición del aumento de la temperatura del aceite se realizará mediante la medición de la temperatura del aceite con un termómetro.

- Se realizará una prueba termográfica al tanque del transformador con el objetivo de observar la efectividad del sistema de refrigeración durante la prueba de aumento de la temperatura.

- Se realizará un análisis cromatográfico de los gases disueltos en el aceite ANTES y DESPUES de la prueba de aumento de la temperatura, acorde con las normas IEC 60076-2 anexo C.4, IEC 61181 y la IEC 60567.

- La prueba de la determinación de nivel de sonido se realizará acorde con la norma IEC 60076-10. La verificación de los valores declarados de emisiones acústicas para el transformador se realizará acorde a con la norma ISO 4871. Las mediciones se harán con el conmutador de tomas bajo carga (CTBC) en la toma del TAP nominal.

- La medición del nivel de potencia acústica del transformador sin carga se realizará con la tensión y a frecuencia nominal, con los equipos de refrigeración fuera de servicio a 1m de distancia de la superficie principal.

- La medición del nivel de presión acústica del transformador se realizará en funcionamiento con una tensión, impedancia de cortocircuito, corriente y frecuencia nominal y el equipo de refrigeración fuera de servicio a 1m de distancia de la superficie principal.

- La medición del nivel de presión acústica del equipo de refrigeración se realizará en funcionamiento y con el transformador energizado, a una distancia de 2m de la superficie principal.

- Las pruebas TIPO se realizarán incluyendo todos los accesorios y acorde con los estándares recientes de la IEC o similares.

## Desglose de las pruebas ESPECIALES

En adición a las pruebas de RUTINA y las pruebas TIPO se realizará las siguientes pruebas ESPECIALES y se deberá proveer los reportes y curvas acorde a las normativas pertinentes.

Se deberán aplicar las siguientes exigencias para la realización de las pruebas Especiales:

- Prueba de medición del aumento de la temperatura del punto más caliente (hot-Spot) como parte de la prueba de aumento de la temperatura, descritas en la sección de pruebas TIPO, acorde con lo requerido en la norma IEC o similar.

- Adicional a las pruebas de medición de las pérdidas SIN CARGA y la CORRIENTE DE EXCITACION por el método de una (1) fase (Ø), se realizará la misma medición en el lado M.T. conectado en estrella se realizará en el transformador a una tensión de 0.1Un/√3, además, conectando cada terminal de fase y neutro, cortocircuitando el devanado próximo de su respectivo terminal al neutro y dejando la última fase al aire.

- La diferencia de los valores de las CORRIENTES y las corrientes medidas con el método de la corriente simétrica regular, no debe exceder: [10%].

- La diferencia entre los valores de pérdidas SIN CARGA y las pérdidas medidas con el método de la medición simétrica entre fases no deberá exceder [5%].

- Si el transformador tiene que ser enviado sin aceite, la prueba de DEW POINT deberá ser realizada acorde con la norma IEEE C57.93.2007.

- El contenido de humedad en porcentaje de peso seco no debe exceder [1%].

- Adicional a las pruebas de desempeño del CT, se tendrá que efectuar, después de haber instalado el CT, una prueba de resistencia aislamiento en los terminales del lado secundario. Las pruebas se realizarán con una tensión de 3 kV r.m.s.

- Las pruebas de impulso a los Bushings de neutro del lado de A.T. y neutro M.T. del transformador serán acorde con lo establecido en la norma IEC 60076-3 sub-cláusula 7.2.3.d y 13.4. Las pruebas se tendrán que hacer con las siguientes condiciones: Voltaje de prueba para el Bushing de neutro lado de A.T. @ 200 (kV Pico). Voltaje de prueba para el Bushing de neutro de lado de M.T @ 95 (kV Pico). Una aplicación (1 impulso) a onda completa con nivel reducido para ambos. Tres aplicaciones (3 impulsos) a onda completa y nivel completo para ambos. Duración del tiempo de T1 del flanco de subida de la onda de hasta 13 microsegundos (µS).

- La prueba de impedancia de secuencia cero (Z0) se realizará según lo indica las recomendaciones de la norma IEC 60076-1, sección 10.7. Deben ser realizadas al menos doce (12) pruebas.

- La curva de magnetización debe estar basada en valores de pruebas con voltajes de hasta 110% (hasta 120% si es posible) de la tensión nominal y en base a los valores calculados para los voltajes mayores del 110% o 120% hasta el 140%.

- La determinación de la habilidad que tendrá el transformador de potencia a soportar cortocircuitos tendrá que estar demostrada en base a cálculos, acorde con la norma IEC 60076-5.

- Se debe realizar la medición de los principales armónicos en corrientes y tensiones con el transformador SIN CARGA.

- Se realizará la prueba para la determinación de las características de transferencia de tensión transitoria, la misma se realizará acorde con la norma IEC o similar.

- Se realizará una medición del factor de disipación (tanδ) extraordinaria (después de todas las pruebas y de haber drenado todo el aceite por razones de transporte y entrega). Las pruebas se realizarán con las mismas condiciones anteriormente descritas para la prueba de factor de disipación ordinaria, con el objeto de localizar futuras fallas en el aceite y otras partes activas después que el equipo esté en funcionamiento. Se tendrá que proponer la tensión de prueba para este caso.

- Se indicará la tensión para la prueba extraordinaria de factor de disipación (tanδ) para los devanados (A.T./M.T./TER) (kV).

- En caso de alguna omisión de pruebas que no está descrita en este documento, deberá ser indicada por el FABRICANTE.

# INSPECCIÓN TÉCNICA

Se realizará una visita a la fábrica para las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), durante la cual los técnicos de EDESUR DOMINICANA S.A. también evaluarán los materiales y dispositivos empleados en la construcción del transformador. Todos estos elementos serán sometidos a una Inspección Técnica por parte de los representantes de la empresa.

El Suplidor garantizará todas las facilidades para tener acceso a los procesos de fabricación durante las horas de trabajo y permitirá tomar fotografías o realizar filmaciones de las diferentes etapas de fabricación armado y ensayos.

Para la inspección de las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) el Suplidor cubrirá los costos de traslado y hospedaje de dos (2) representantes de EDESUR DOMINICANA S.A., estos costos deben estar detallados en el sobre B de la oferta. El Suplidor suministrará los medios necesarios (equipos, material y personal) para la ejecución de estos.

El fabricante deberá de notificar con 90 días de antelación y por la vía correspondiente a EDESUR DOMINICANA S.A., a fin de coordinar la realización de las inspecciones.

EDESUR DOMINICANA S.A., se reserva el derecho a solicitar modificaciones y a realizar inspecciones a la fábrica en cualquier etapa del proceso de fabricación.

## Visita de Inspección de las Pruebas FAT

Durante la visita de inspección de las pruebas de aceptación en fábrica (FAT), los técnicos de EDESUR evaluarán los siguientes aspectos:

- Inspección de la Parte Activa: El oferente debe garantizar que la parte activa del transformador esté fuera de la cuba y sin impregnación de aceite, permitiendo una inspección detallada de las uniones del núcleo por parte de los representantes de EDESUR DOMINICANA S.A.

- Pruebas Físico-Químicas del Aceite: Se realizará una toma de muestra de aceite en presencia de los representantes de EDESUR DOMINICANA S.A. para realizar pruebas físico-químicas.

- Mediciones Específicas: Se llevará a cabo la medición del grado de polimerización y el contenido de humedad del papel aislante antes y después del proceso de secado del transformador cumpliendo con las especificaciones técnicas descriptas en el apartado 6.4 del presente documento.

- Certificación de Equipos: El CONTRATISTA deberá presentar certificaciones vigentes de calibración a los equipos de pruebas en fábrica, DICHA CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN será emitida por un organismo acreditado e independiente de la fábrica.

La inspección busca confirmar que se esté siguiendo cada uno de los procesos de construcción acorde a plan de garantía de la calidad y que cada elemento haya sido construido de la forma que represente la mayor calidad para EDESUR DOMINICANA S.A. y que se están utilizando los componentes discretos acorde a lo adjudicado y como lo establecen las normas

Se requiere de la ejecución de todas las pruebas tipo y de rutina durante el proceso de fabricación del transformador de acuerdo con estas especificaciones. Las pruebas se refieren no solamente a las del equipo terminado, sino también a las pruebas de los materiales de fabricación y componentes de este, así como las pruebas especiales que, EDESUR DOMINICANA S.A. determine como necesarias para aceptar los equipos.

- El fabricante deberá entregar el Programa de Pruebas, para ser revisado y aprobado por EDESUR DOMINICANA S.A.

- Sera presentado junto con el programa de pruebas una lista de todos los instrumentos de medición, incluida su clase y tipo de precisión, el equipo de prueba y los circuitos de prueba. Incluirá copia de las certificaciones de calibración vigentes y realizadas por un organismo independiente, reconocido internacionalmente. No se aceptarán certificaciones vencidas.

- Las pruebas se realizarán de forma individual a cada Transformador adjudicado y las mismas tendrán que realizarse en las instalaciones donde cualquier inconformidad pueda ser resuelta. No podrán realizarse sin la presencia de sus representantes. No se aceptará iniciar los ensayos con el alambrado de control inconcluso.

- Una vez concluidas exitosamente las pruebas de recepción en fábrica, el Transformador se inspeccionará durante las actividades de desarme, y se verificará que el embalaje es el adecuado para transporte marítimo y terrestre.

- El equipo sólo podrá ser despachado desde la fábrica si cuenta con un certificado de aprobación emitido por EDESUR DOMINICANA S.A., al finalizar esta inspección.

# ÍNDICE DE EFICIENCIA GARANTIZADA

Con el propósito de recibir ofertas técnicas con niveles aceptables de eficiencia se ha establecido un límite en las de pérdidas totales del transformador. Este límite está basado en las recomendaciones de la publicación IEC-60076-20-2017, en sus acápites 4.3 (método A) y 6.2.

Para dicho límite EDESUR DOMINICANA S.A., ha considerado el transformador a la potencia máxima, con una alimentación igual al 100% de la tensión nominal, el conmutador de tomas bajo carga en la posición nominal y un índice pico eficiencia (PEI) según IEC-60076-20-2017 tabla 3 nivel 1.

Para la oferta EDESUR DOMINICANA S.A., dará a conocer el tope máximo para las pérdidas totales del transformador en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG). El tope máximo establecido no limitará la aplicación de las tolerancias admisibles en las pruebas en fábrica.

EDESUR DOMINICANA S.A. solicitará las pérdidas particulares, desglosadas en diferentes condiciones de servicio, para que sean indicadas y garantizadas por el OFERENTE en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

# TOLERANCIAS ADMISIBLES

A continuación, se fijarán las tolerancias admisibles por EDESUR DOMINICANA S.A., para la aceptación de los transformadores de potencia será tomado como referencia los valores de pérdidas garantizados por el CONTRATISTA en la PDTG. El incumplimiento de las tolerancias de pérdida de los valores declarados por el CONTRATISTA en su propuesta técnica deberá ser verificados en la etapa posterior a la fabricación del transformador. Lo antes expuesto no garantizará la aceptación del equipo, sin embargo, dicha situación generaría consultas entre EDESUR DOMINICANA S.A. y el CONTRATISTA sobre una mayor investigación de las posibles causas y consecuencias de las variaciones de las pérdidas, resultando la aceptación del equipo con una compensación económica, la cual sería disminuido del pago final.

## Tolerancias admisibles para las pérdidas

Las tolerancias para las pérdidas serán acordes a las recomendaciones de la publicación de la norma IEEE C57.12.00, específicamente en el acápite 9, sección 9.3.

EDESUR DOMINICANA S.A. aplicará las tolerancias permitidas a partir de los valores de pérdidas particulares garantizadas por el CONTRATISTA en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

- La tolerancia permitida (Ofertada/Medidas) para las pérdidas SIN CARGA (corriente de excitación) a 60Hz y una tensión nominal aplicada será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (Ofertada/Medidas) para las pérdidas SIN CARGA (corriente de excitación) a 60Hz y una tensión aplicada equivalente al 110% de la tensión nominal será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas CON CARGA, a potencia máxima y referida a 75°C, en la toma (tap) de superior tensión será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas CON CARGA, a la máxima potencia y referida a 75°C, en la toma (tap) de tensión nominal será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas CON CARGA, a la potencia máxima y referida a 75°C, en la toma (tap) de mínima tensión será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas TOTALES (pérdidas sin carga más pérdidas con carga), excluyendo la potencia de los servicios auxiliares, a una potencia máxima en el devanado de alta tensión y en la toma (tap) de superior tensión será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida (ofertada/medida) para las pérdidas TOTALES (pérdidas sin carga más pérdidas con carga), excluyendo la potencia de los servicios auxiliares, a una potencia máxima en el devanado de alta tensión, en la toma (tap) de tensión nominal será de hasta un +6% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia permitida para la potencia de los servicios auxiliares (potencia total para la refrigeración) con el transformador con una carga total en el lado de alta tensión, en la toma (tap) de nominal tensión será de hasta un +10% de la garantizada en la PDTG.

## Tolerancia admisible para las impedancias

Las impedancias admisibles indicada por EDESUR DOMINICANA S.A., para la aceptación del transformador de potencia será tomado como referencia los valores indicados en la PDTG. El valor ofrecido en la propuesta técnica por parte del CONTRATISTA, deberá ser tal como fue indicado y verificado posterior en la fabricación del transformador de potencia, tomando en cuenta que el valor medido de impedancia no sea mayor a lo permitido en la tolerancia recomendada por la norma IEC-60076-1. En caso de que el valor medido se exceda lo permitido en la tolerancia, EDESUR DOMINICANA S.A. no garantizará la aceptación del equipo.

Las tolerancias para las impedancias serán acordes a las recomendaciones de la publicación de la norma IEC-60076-1, específicamente en el acápite 9, Tabla 1-Tolerancias.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) de superior tensión será de un ±10% de la garantizada en PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) nominal de tensión será de un ±7.5% de la garantizada en PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia positiva en la toma (tap) de mínima tensión será de un ±10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma (tap) de superior tensión será de un ±10% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma (tap) nominal de tensión será de un ±7.5% de la garantizada en la PDTG.

- La tolerancia de la impedancia de secuencia cero (Z0) en la toma (tap) de mínima tensión será de un ±10% de la garantizada en la PDTG.

En caso de que alguna de las mediciones en fábrica de relaciones de transformación, impedancias y pérdidas garantizadas, presenten valores que estén fuera de las tolerancias especificadas, EDESUR DOMINICANA S.A. actuará según se establece en la sección “Penalidades por retraso, faltas e incumplimiento durante el suministro de los Bienes”.

# EMBALAJE Y TRANSPORTE

Una vez concluidas exitosamente las pruebas de recepción en fábrica, el transformador se inspeccionará durante las actividades de desarme, y se verificará que el embalaje es el adecuado para transporte marítimo y terrestre.

El equipo sólo podrá ser despachado desde la fábrica si cuenta con un certificado de aprobación emitido por EDESUR DOMINICANA S.A., al finalizar esta inspección.

Con respecto al envío y la manipulación de todos los equipos que debe proporcionar al Comprador. Se debe garantizar que el envío y la manipulación se ajusten íntegramente a las mejores prácticas internacionales de manejo de carga y normativas internaciones para garantizar el buen estado de estos.

Con miras a garantizar que el transporte y embalaje del transformador se realice en los mejores términos se deberá acoger los siguientes requerimientos:

- Se tendrá que empacar todo el envío de la manera que se requiera para evitar cualquier daño al equipo durante un almacenamiento prolongado de dos (2) o tres (3) años y el transporte.

- Cualquier componente o accesorio no incluido en el envío principal se enviará por correo aéreo, a expensas del Suplidor.

- Cada contenedor de envío contendrá una lista de embalaje y, además, estará claramente marcado con la siguiente información: Nombre y descripción, cantidad, seriales, número de contacto, nombre del Fabricante, peso total, volumen total, dirección final del destinatario.

- Si el aceite será enviado de forma separada indique el peso total [t].

- Si el transformador de potencia será enviado parcialmente o sin aceite, el volumen total debe completarse con nitrógeno o aire seco a presión. El mismo debe ser asegurado a 15PSI a 15°C. Un manómetro tiene que ser instalado, para el monitoreo, hasta que el transformador sea rellenado con el aceite.

- Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier fuga de aceite, tanto durante el transporte al campo, transportes subsecuentes y durante el funcionamiento.

- Los Bushings tienen que ser enviados en el embalaje original y los terminales internos deben ser herméticamente sellados.

- Todos los componentes o accesorios enviados desmantelados para el montaje en el campo deberán estar etiquetados adecuadamente para mostrar la identificación y el servicio.

- Las piezas de repuestos y las herramientas especiales serán empacadas por separado.

- El contratista deberá preparar una tabulación detallada de todos los artículos montados en sitio.

- Una breve descripción que incluye las recomendaciones de mantenimiento e instrucciones completas para el montaje correcto será necesaria.

- Los principales componentes de envío estarán provistos de detectores de impactos en todas las direcciones, con un nivel mínimo ajustado de aceleración de choque registrado.

- El suplidor se compromete a entregar EDESUR DOMINICANA S.A el transformador y los accesorios en la ubicación definida donde se realizará el ensamble y pruebas en sitio.

# ENSAMBLE Y PRUEBAS EN SITIO

## Generalidad del ensamble y las pruebas en sitio

El CONTRATISTA será responsable del ensamble y pruebas en sitio al transformador, actividades que podrán ser desarrolladas directamente por la Fábrica o por empresas sub-contratista de la República Dominicana con experiencia probada.

Es preciso el cumplimiento de los siguientes requerimientos:

- Se tendrá que presentar en un plazo de 90 días antes del inicio de la entrega, un programa de ensamble y pruebas en sitio detallado que incluya el cronograma de todas las actividades involucradas en dicho proceso.

- Las empresas subcontratistas de la República Dominicana que hicieran el ensamble y pruebas en sitio del transformador deben ser empresas con experiencias en trabajos similares y deberán estar certificada bajo norma ISO-9001.

- Se debe suministrar todas las pruebas de rutina (también especiales) para cada accesorio del transformador de potencia de acuerdo con las disposiciones de las últimas ediciones relevantes de las recomendaciones IEC y presentar todos los informes de prueba.

- El programa de puesta en servicio incluirá las actividades siguientes:

  - Inspección para detectar posibles daños que hayan ocurrido durante el transporte.

  - Preparación previa al ensamble y pruebas en sitio indicando procedimientos para las actividades requeridas.

  - Verificación de datos nominales, conexión, carga, etc. del transformador y las interfaces necesarias con los equipos existentes suministrados por otros.

  - Comprobación de la indicación de medidores, relés, equipos de control y comunicaciones y funciones similares asociadas con los equipos existentes. Comprobación de los servicios auxiliares asociados con el equipo y el suministro de AC.

  - Un programa de pruebas en sitio con los siguientes detalles: objetivos de las pruebas, los intentos aplicables de pruebas, informaciones de desempeño, prerrequisitos, secuencia de actividades, criterios de aceptación.

  - Los límites críticos de cada criterio para el cual el equipo debería retirarse del servicio.

  - Cambios y modificaciones al programa de instalación y puesta en marcha serán aceptados solo con la aprobación de EDESUR DOMINICANA S.A.

- Al menos se deberán completar las siguientes pruebas en sitio para la recepción:

  - Medición de la capacitancia y factor de potencia a 60 Hz, tanto del aislamiento interno del transformador como el aislamiento de los Bushings.

  - Medición de la capacitancia y factor de potencia con la prueba barrido de tensión (TIP-UP), tanto del aislamiento interno del transformador como el aislamiento de los Bushings.

  - Medición de la capacitancia y factor de potencia con la prueba barrido de frecuencia, tanto del aislamiento interno del transformador como el aislamiento de los Bushings.

  - Medición de la resistencia de devanado.

  - Medición de la relación de transformación.

  - Medición de la corriente de excitación.

  - Medición de la impedancia en cortocircuito/reactancia de dispersión.

  - Medición de la repuesta en frecuencia de pérdidas de dispersión.

  - Resistencia de aislamiento del transformador.

  - Barrido SFRA.

  - Análisis del aceite en transformador.

  - Ensayos a los transformadores de corriente.

- Para la puesta en marcha se debe proporcionar la asistencia técnica, incluidos planos, documentación, herramientas especiales y todos los materiales necesarios para la puesta en servicio. Los cuales, al final, serán propiedad del Comprador.

- Si se requieren equipos especiales (tanques, motobombas, grúas, camiones, canastos, etc.) para el ensamble del Transformador serán provistos y estarán incluidos en el alcance de la oferta del Suplidor.

- Se deberá mantener un registro actualizado de todas las inspecciones y pruebas, registros que se entregarán EDESUR DOMINICANA S.A.

- Se deberá poner a disposición de EDESUR DOMINICANA S.A., un mínimo de 2 (dos) juegos completos de dibujos "AS-BUILD" definitivos antes de abandonar el sitio. En dado caso, se deberá corregir y volver a emitir los dibujos originales tan pronto como sea posible.

- Se tendrá que suministrar uno o varios técnicos en representación de la fábrica con un buen conocimiento de todas las operaciones relevantes antes y para el ensamble y pruebas en sitio, EDESUR DOMINICANA S.A., solicitará que presente una lista con el nombre, la experiencia y la duración de su participación en el sitio.

- El Oferente será responsable de la seguridad del personal que participe en el ensamble y pruebas en sitio y tomará todas las precauciones posibles y será plenamente consciente de los peligros que conlleva.

- El personal técnico de la fábrica también debe estar asegurado contra muerte, accidente personal y salud mientras esté en República Dominicana y debe estar cubierto por el seguro aplicable en su país de origen.

- Fallas o daños mayores al transformador, requerirán su regreso a la fábrica, o la asignación de un personal técnico especial para llevar a cabo las reparaciones. Todos los costos asociados deberán ser cubiertos por el Fabricante u Oferente, además, serán responsable de toda la logística aplicable para llevar cualquier reparación a cabo.

- Las fallas menores como fallas en la medición, alambrado, equipos de control y el equipo de comunicaciones deben ser reparadas por el personal encargado de ensamble y pruebas en sitio.

- Todo costo en relación con daños y reparaciones, incluida la actualización de la documentación pertinente, según lo descrito anteriormente, deberá responsabilidad del Fabricante u Oferente.

- El Transformador solamente podrá ser recibido a partir de la presentación del informe de aceptación técnica por EDESUR DOMINICANA S.A.

## Manipulación y almacenamiento del equipo

- Se presentará instrucciones detalladas de almacenamiento para el equipo especialmente diseñado y otros artículos que no se pueden almacenar en el exterior.

- La información estará disponible para EDESUR DOMINICANA S.A., con tiempo suficiente para preparar las instalaciones requeridas.

- Se considerará para el diseño y construcción, que el transformador no puede almacenarse dentro de un almacén del Comprador, sino que, por el contrario, estará expuesto a las condiciones climáticas y ambientales descritas en la tabla 1.

# GARANTIA

Presentar firmada y sellada por el oferente y fabricante, una carta emitida por el fabricante aceptando el compromiso de este a dar fiel cumplimiento de la garantía de los transformadores de potencia, de acuerdo con lo establecido en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados de los materiales requerido en el presente proceso, tomar en consideración lo siguiente:

- La garantía debe venir dada por el FABRICANTE que integre todos los equipos para formar el producto solicitado a favor de EDESUR DOMINICANA S.A. El fabricante tendrá que documentar detalladamente una certificación donde indique que la garantía viene dada íntegramente desde fábrica.

- Todos los subsistemas, componentes y accesorios, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación por el plazo indicado en la PDTG de los transformadores de potencia.

- Si durante el período de garantía, determinadas piezas presentaran desgaste excesivo o defectos, EDESUR DOMINICANA S.A., podrá exigir el reemplazo de estas sin costo adicional. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el mismo plazo de garantía a partir de su fecha de entrega.

- El fabricante incluirá, en la cobertura de su garantía, todos los costos asociados para la evaluación, diagnóstico, reparación y nueva puesta en marcha. El costo de alquiler herramientas y / o equipos espaciales, como, por ejemplo, bombas, tanques, grúas, canastos, personal, pruebas, ensayos, herramientas espaciales, entre otros, serán cubiertos por el Fabricante. EDESUR DOMINICANA S.A., asumirá el costo de la energía no servida.

- EDESUR DOMINICANA S.A., se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del CONTRATISTA o directamente a FÁBRICA.

- Si el CONTRATISTA cierra sus operaciones en República Dominicana, EDESUR DOMINICANA S.A., se comunicará directamente el FABRICANTE para toda gestión relacionada con la operación, mantenimiento y reclamaciones que sean necesarias durante la vida útil del transformador de potencia.

- La garantía iniciará su vigencia a partir de la fecha de presentación del informe de aceptación técnica por EDESUR DOMINICANA S.A., mismo que se envía posterior a la entrega, ensamble, pruebas en sitio, evaluación del cumplimiento de dichas actividades conforme a lo garantizado en la PDTG, lo requerido en la presente Especificación Técnica y lo establecido en las normas nacionales de Republica Dominicana e internacionales aplicables.