Dirección Gestión de Proyectos

Gerencia Obras de Subestaciones

Especificaciones Técnicas                                                Interruptores de Potencia 145 kV

| Elaborado Por: | Obras de Subestaciones |
| --- | --- |
| 0Fecha de Elaboración: | 03 de enero del 2025 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance	2

3	Normas de Aplicación	2

4	Características Generales	3

5	Requerimientos de Diseño y Construcción	4

5.1	Elementos de Conducción de Corriente	5

5.2	Aislamiento	5

5.3	Mecanismo de Operación	5

5.4	Control	7

5.4.1	Requerimientos de Control	7

5.5	Mecanismo de Resorte Cargado	7

5.6	Cámara de Interrupción	8

5.7	Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)	9

5.8	Caja de Control	9

5.9	Contador de Operaciones	10

5.10	Señales y Avisos	10

5.11	Inspección y Mantenimiento	10

5.12	Conectores Terminales	11

6	Accesorios	11

7	Estructura Soporte de Interruptores	12

8	Garantía	12

9	Documentación Técnica	13

# Objetivo

Establecer las especificaciones técnicas para el suministro, diseño, condiciones de fabricación y funcionamiento de los interruptores de potencia de alta tensión que serán instalados en subestaciones aisladas al aire.

# Alcance

Este documento especifica los requerimientos para el diseño, fabricación, pruebas y garantías de funcionamiento para el suministro e instalación de interruptores de potencia de 138 kV de operación monopolar y tripolar.

Los interruptores y sus accesorios deben cumplir con las características especificadas en la tabla de datos técnicos garantizados y deben ser diseñados de acuerdo con los requerimientos estipulados en este documento.

No es la intención del presente documento especificar todos los detalles del diseño y construcción de los interruptores, sin embargo, los interruptores deben cumplir en todos sus aspectos las normas aplicables y deberán ser capaces de operar en forma continua y sin inconvenientes en toda su vida útil.

Como criterio general no se admiten resistencias de pre-inserción en las cámaras del interruptor, debiendo garantizarse la imposibilidad del arco durante su maniobra de apertura y cierre.

A los interruptores con operación monopolar, se le deberá incorporar operación tripolar local y remota.

# Normas de Aplicación

Los interruptores y sus accesorios serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo a las últimas versiones vigentes de las normas ANSI o IEC.

Los interruptores deben cumplir las siguientes normas:

- IEC 62271-1: Especificaciones comunes para aparamenta de alta tensión. High voltage switchgear & controlgear common specifications.

- IEC 62271-300: Interruptores y controladores de alta tensión parte 2: - Cualificación sísmica para tensiones a partir de 72.5 kV. High-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Seismic qualification for rated voltages of 72.5 kV and above.

- IEC 62271-100: Interruptores de corriente alterna de alto voltajeHigh – Voltage alternating-current circuit breakers.

- IEC 62271-108: Interruptores de corriente alterna de alto voltaje para tensiones de 72.5 kV y superiores.

- IEC-60071-1: Coordinación de Aislamiento Parte 1: Principios y reglas. - Insulation coordination - Part 1: Definitions, principles and rules.

- IEC-60376: Especificaciones de hexafluoruro de azufre de grado técnico (SF6) para uso en equipo eléctrico. - Specification of technical grade sulfur hexafluoride (SF6) for use in electrical equipment.

En caso de aplicarse las normas ANSI (American National Standards Institution), éstas serán las siguientes:

- IEEE C 37.04: Especificación de estructuras para interruptores de alta tensión. - Rating structure for ac high-voltage circuit breakers.

- IEEE C 37.06: Norma para interrruptores de corriente alterna de alto voltaje. - Standard for AC high-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis - Preferred ratings and related required capabilities for voltages above 1000 V.

- IEEE C 37.09: Procedimientos de pruebas para interruptores de alta tensión AC especificados en base a la corriente simétrica. - Test procedure for AC high-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis.

- ASTM A 123: Especificación para galvanizado en caliente en estructuras de hierro y acero.

- ASTM A 153: Especificación para galvanizado en caliente en estructuras de hierro y acero.

# Características Generales

El sistema de accionamiento de los interruptores para los campos de líneas y acople de barras a 138 kV serán de accionamiento monopolar, mientras que para los campos de transformación serán de accionamiento tripolar y ambos contarán con cámara de extinción en hexafluoruro de azufre (SF6).

Los interruptores serán de clase M1 con capacidad mecánica nominal a 2,000 operaciones.

Contarán con disparo libre y deberán ser capaces de realizar las condiciones específicas de servicio.

Todos los interruptores deberán soportar e interrumpir la corriente de cortocircuito simétrica establecida en la PDTG. También deberán ser capaces de interrumpir pequeñas corrientes inductivas y asegurar la operación con las tensiones de recuperación.

El sistema de mando de todos los interruptores será diseñado para operar con las tensiones auxiliares indicadas en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

Los interruptores monopolares, compuestos por polos separados, es decir, no vinculados mecánicamente, deberán asegurar el grado de simultaneidad y tolerancias requeridas en las maniobras de cierre y apertura tripolar.

Deberán ser capaces de interrumpir la corriente de magnetización de los transformadores de potencia e interrumpir fallas kilométricas, según corresponda.

# Requerimientos de Diseño y Construcción

Los mecanismos de accionamiento deberán diseñarse reduciendo al mínimo la posibilidad de cerrar o abrir inadvertidamente y en forma permanente una o dos fases solamente. Deberá proveerse desenganche automático del interruptor y posibilidad de indicación remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operación de cierre o apertura (discordancia de polos). Se deberán suplir interruptores completos con todos los elementos necesarios para la operación exitosa.

A continuación, no de forma limitativa, se enlistan requerimientos que deben contener los interruptores:

- En caso de los interruptores monopolares un gabinete central y una caja de control para cada polo. Serán provistas con todos los dispositivos eléctricos requeridos montados en la caja y los bloques necesarios para la terminación del alambrado entre polos.

- El gabinete central y las cajas de control serán de acero inoxidable.

- Deben contener instrumentos y otros dispositivos para la supervisión del SF6 y mecanismo de operación.

- Los interruptores serán diseñados para recierre rápido monopolar y tripolar con la secuencia de operación indicada en las PDTGs.

- La estructura de soporte de los interruptores será de acero galvanizado en caliente.

- Los interruptores a 138 kV serán tanque vivo.

Los interruptores deberán estar diseñados mecánicamente para soportar entre otros, esfuerzos debidos a:

- Cargas del viento.

- Fuerzas electrodinámicas producidas por cortocircuito.

- Fuerzas de tracción en las conexiones horizontales y verticales en la dirección más desfavorable.

- Aceleración sísmica.

## Elementos de Conducción de Corriente

Todos los contactos de cierre y apertura serán diseñados para tener una adecuada capacidad térmica y de conducción de corriente para el servicio especificado. Los contactos deben tener una elevada expectativa de vida de forma tal que no sea necesario reemplazos o mantenimientos frecuentes debido a daños en los contactos. Deben tomarse previsiones que garanticen una rápida disipación del calor generado por el arco al momento de la apertura de los contactos.

Los terminales y conexiones entre los diferentes elementos deberán diseñarse para asegurar, permanentemente, una resistencia de contacto de bajo valor.

## Aislamiento

Los aisladores de los interruptores serán de porcelana y diseñados de tal forma que, si ocurriera una descarga a tierra por tensión de impulso con el interruptor en las posiciones de “abierto” o “cerrado”, deberá efectuarse por la parte externa, sin que se presente descarga parcial o disruptiva en la parte interna o perforación del aislamiento.

El diseño y construcción de los interruptores debe ser tal que la posibilidad de escape de gas o penetración de humedad sea mínima. No deberá haber ninguna condensación del gas SF6 en la superficie interna de aislamiento de los interruptores.

Cada polo de los interruptores formará un recipiente lleno de gas SF6 independiente de los otros dos polos. La densidad del gas SF6 de cada polo será monitoreada y regulada por interruptores de presión y monitores de densidad independientes

## Mecanismo de Operación

Los interruptores serán diseñados para ser operados de forma local y remoto desde el edificio de control y desde el centro de control correspondiente. Adicionalmente se contemplará un control mecánico local (disparo de emergencia).

El mecanismo de operación deberá ser adecuado para realizar recierres rápidos. Excepto durante el cierre manual para mantenimiento el interruptor que será de tipo disparo libre y antibombeo.

A los interruptores con mecanismos de operación independientes (por polo) se les dotará de un dispositivo de protección de discordancia de fases. En el caso, que una o dos fases fallen completamente en el cierre o apertura, se preverá la apertura automática de las tres fases luego de un tiempo de retraso ajustable en el rango de 1 a 3 segundos. Deberán contar con contactos de señalización para el registro remoto de la operación de esta protección.

Todos los interruptores de operación monopolar deben contar con un mecanismo de operación idéntico para cada uno de los polos y por separado un gabinete de control centralizado para el comando tripolar del interruptor.

Deben ser equipados con un indicador mecánico de posición del interruptor (por polo en el caso de los interruptores monopolares), con señalización fácilmente visible desde el exterior del gabinete y comunicación con el centro de control, donde se indique si el interruptor se encuentra abierto o cerrado.  Los conmutadores auxiliares para indicación remota de la posición del interruptor estarán conectados a los contactos del interruptor exclusivamente por medio de enlace mecánico.

El mecanismo de operación debe ser del tipo de acumulación de energía por resorte, la carga de dicho resorte debe ser efectuada mediante un motor.  El mecanismo debe tener una indicación de RESORTE CARGADO/RESORTE DESCARGADO. Se deben incluir provisiones para poder cargar el resorte de cierre mediante una palanca manual durante condiciones de emergencia, el mismo debe ser fácilmente operado por un hombre de estatura media parado sobre el nivel de piso terminado de la subestación. Este dispositivo se proporcionará para fines de mantenimiento y la dirección del movimiento de la manivela deberá indicarse claramente.

También deberá contar con una botonera para disparo local del interruptor. Será posible disparar el interruptor en el evento de falla de la alimentación auxiliar.

Se preverán medios para efectuar el cierre lento del interruptor, a efectos de mantenimiento. También deberá ser posible de forma manual la descarga de la energía acumulada en los resortes desde cualquier posición del interruptor (abierto o cerrado).

Deberán contar con dos (2) bobinas de apertura y una (1) bobina de cierre.

Las bobinas de disparo deben ser adecuadas para la supervisión del circuito de disparo. La supervisión del circuito de disparo será operativa tanto en la condición cerrado y abierto del interruptor.

La bobina de cierre funcionará a todos los valores de las tensiones entre el 85% y el 110% de la tensión nominal.

La derivación de la bobina de disparo funcionará correctamente en todas las condiciones de funcionamiento del interruptor y para todos los valores de tensión alimentación entre el 70% y el 115% de la tensión nominal.

Se preverá de una señal para la supervisión de la tensión de alimentación de C.C. a la cabina de control.

El mecanismo de cierre se diseñará en tal forma que no interfiera con el mecanismo de disparo. El mecanismo de cierre deberá des-energizarse automáticamente, cuando se complete la operación.

El interruptor estará provisto de un dispositivo de “anti-bombeo” (antipumping device).

## Control

Los interruptores deberán disponer de dos circuitos de disparos y un circuito de cierre, independientes uno del otro. Para interruptores monopolares se deberá disponer de dos circuitos de disparo independiente por cada polo. El interruptor será normalmente operado por un control eléctrico remoto. Sin embargo, deberán tomarse las previsiones necesarias para el control eléctrico local.

En la caja de control del equipo debe estar incorporado un selector de posición local-remoto-desconectado.

### Requerimientos de Control

Disponibilidad de contactos auxiliares para realizar o desarrollar lógicas de control tales como:

- Imposibilidad cerrar un seccionador de puesta a tierra, si el interruptor de potencia asociado está en la posición de cerrado.

- Imposibilidad abrir o cerrar los seccionadores, si el interruptor de potencia asociado está en la posición de cerrado.

El sistema de mando estará provisto para ser accionado:

- A distancia (desde el Centro de Control del CONTRATANTE o desde el tablero de mando ubicado en la sala de control de la subestación) o localmente, seleccionable mediante un conmutador instalado en la caja de control del interruptor.

- Localmente con un juego de botones pulsadores, debiendo permanecer operativa la protección.

- Automáticamente por las órdenes emitidas desde las protecciones y automatismos.

- Dispositivo de disparo de emergencia (local).

## Mecanismo de Resorte Cargado

El mecanismo de resorte estará completo con motor y resortes para apertura y cierre, interruptores de fin de carrera y otros accesorios requeridos para una operación satisfactoria.

La carga del resorte se realizará por medio de un motor eléctrico de corriente continua y también de forma manual para el caso de los interruptores tripolares y tres motores independientes de corriente continua para los interruptores monopolares. La carga del resorte manual será con ayuda de una manivela, la cual al ser insertada en el alojamiento de actuación bloqueará automáticamente la alimentación del motor de carga automática. Durante este proceso ninguna operación eléctrica o mecánica pondrá en peligro al operador o dañará el equipo. Se proveerá un dispositivo mecánico para indicar el estado de carga del resorte, el cual deberá estar localizado en una posición desde donde sea visible para una persona parada desde el suelo con las puertas del gabinete cerradas.

Se proveerá una alarma para indicar el fallo en cargar el resorte en un tiempo preestablecido luego del cierre del interruptor. Para el caso de los interruptores monopolares las alarmas de fallo en carga del resorte deben ser independientes por polo.

El mecanismo de resorte será equipado con un liberador manual, preferiblemente por una botonera para evitar una operación inadvertida. Deberán proveerse medios para descargar el resorte cuando el interruptor esté en posición abierto sin intención de cerrar.

Si el sistema de carga motorizada o manual fallara o no existiese, se exigirá un ciclo Abierto – Cerrado – Abierto (O-C-O).

En la operación de cierre se comprimirá el resorte de apertura y se mantendrá listo para la operación de disparo y se preverá una indicación de esto en el gabinete de control local y remoto.

Se deben tomar medidas para evitar una maniobra de cierre del interruptor cuando el resorte esté en una condición de carga parcial. Enclavamientos mecánicos deberán ser proporcionados en el mecanismo de operación para evitar la descarga de los resortes de cierre, cuando los interruptores estén en la posición cerrada.

El mecanismo de resorte tendrá suficiente energía almacenada en el resorte en operación para cerrar y enclavar el interruptor contra la corriente nominal y también para proporcionar la energía necesaria para el mecanismo de disparo en caso de que la energía de disparo sea derivada del mecanismo de operación.

La operación del interruptor será independiente del motor, el cual será exclusivamente utilizado para cargar el resorte de cierre.

La potencia del motor deberá ser tal, que solo se requieran 15 segundos o menos para cargar completamente el resorte de cierre.

## Cámara de Interrupción

Las cámaras de interrupción deberán diseñarse con adecuados factores de seguridad en forma de obtener una solidez mecánica y eléctrica que permita la interrupción de cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la corriente de cortocircuito.

El método de extinción del arco será de presión única, utilizándose como medio de extinción y aislación el gas SF6 con autogeneración de la presión de soplado.

Si se utilizan contactos de arco, estos deberán ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar, serán fácilmente accesibles para inspección y reemplazo. Si no se contemplan contactos de arco montado separados, los contactos principales deberán ser fácilmente accesibles para inspección y reemplazo. Los puntos entre los contactos de arco y contactos principales deberán ser plateados o tener un recubrimiento de aleación de tungsteno.

Las pérdidas de gas deberán ser mínimas y en todo caso, inferiores al 1% anual, debiendo instalarse los sistemas de supervisión adecuados para comprobar de forma continua la presión del sistema.

Se incluirán los sistemas de alarmas y bloqueos necesarios para el caso de pérdidas lentas y súbitas de gas, así como de cualquier fallo o defecto de cualquier elemento del interruptor y su equipo asociado. Básicamente, las funciones a realizar por este sistema son las siguientes:

- Si la presión del gas SF6 desciende a un valor intermedio entre el normal y el mínimo necesario para realizar una maniobra segura, emitirá una alarma.

- Si la presión sigue descendiendo hasta el valor mínimo necesario para realizar una maniobra de apertura, se dará una señal doble a través de dos contactos cerrados e independientes, que generarán el alarma y bloqueo de las maniobras del interruptor.

Los medidores de densidad incluirán un manómetro que pueda ser leído fácilmente por una persona de estatura media parado sobre el nivel de piso terminado de la subestación. La escala de indicación de la presión absoluta debe ser en Bar y Mpa. Cada mecanismo de operación debe incluir un medidor de este tipo.

## Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)

La calidad del fluido extintor deberá mantenerse de modo tal que el poder de ruptura nominal sea garantizado hasta un grado de envejecimiento admisible, correspondiente al número de interrupciones garantizadas sin reemplazo del gas SF6.

El poder de ruptura del interruptor estará garantizado para una presión mínima del gas SF6 para la tensión mínima de mando a la cual, dicho sistema de mando funciona correctamente.

Los polos del interruptor serán equipados con filtros estáticos que absorben las partículas de la ruptura y la humedad del gas SF6.

## Caja de Control

Las cajas de control deberán ser a prueba de intemperie y dispondrán de un control y dos calefactores eléctricos para reducir la humedad relativa al nivel tolerado por los equipos, uno permanentemente conectado y el otro operado por un detector de humedad. El elemento calefactor será protegido por un interruptor en miniatura con contactos auxiliares.

Las bobinas de control, sistema de mando, interruptores auxiliares, bloques terminales, etc. deberán estar alojados en una caja, centralizando el mando para los 3 polos o independiente por polo según se trate de mandos tripolares o unipolares.

El accionamiento de la manivela debe estar a una altura tal que un operario de altura promedio puede operarlo, en el caso que quede a mayor altura se deberá suministrar para cada equipo una escalera plataforma (fija).

El gabinete deberá ser de acero o de aluminio, con grado de protección mínimo IP55.

Las acometidas de tubos y cables de interconexión se realizarán por la parte inferior del armario.

Los interruptores estarán provistos de contactos auxiliares que serán alojados en la caja de mando. Como mínimo debe contener un bloque de 20 contactos auxiliares libres de potencial (10 normalmente abiertos (NA) + 10 normalmente cerrados (NC)). Asimismo, del estado de carga de los resortes del mando, se preverán dos contactos NA y dos contactos NC, libres de potencial.

La caja para el accionamiento y el control será altamente resistente a la corrosión y seguramente protegida contra chorros de agua e insectos.

## Contador de Operaciones

Serán provistos de un contador de operaciones. El contador deberá ser un dispositivo electromecánico no reiniciable. En el caso de los interruptores monopolares cada polo tendrá su contador de operaciones.

## Señales y Avisos

A modo de información, no limitativa, las siguientes señales serán registradas en el tablero de protección asociado al interruptor y deberá ser capaz de suministrarlos al SCADA local y al centro de control correspondiente:

- Alarma presión de gas SF6 baja.

- Bloqueo y alarma por baja presión de gas SF6.

- Posición local/remoto.

- Falta alimentación a motor de interruptor.

- Resorte descargado.

- Estado de contactos.

## Inspección y Mantenimiento

Los interruptores deberán ser diseñados de tal manera de facilitar la inspección, especialmente para aquellas partes que necesiten mantenimiento rutinario. La relación de estas partes será indicada por el fabricante.

Será provisto un dispositivo de indicación mecánica mostrando la posición individual de conmutación de cada interruptor.

El interruptor contará con una conmutación de bajo ruido (menos que 82 dB (A) a 8 m de distancia) para instalaciones en áreas pobladas.

El mantenimiento de la unidad de interrupción no deberá ser necesario antes de 2000 operaciones de conmutación.

El reemplazo de los contactos será solamente necesario después de un mínimo de 20 operaciones a pleno cortocircuito.

La vida útil de las partes mecánicas deberá probarse que alcanza a 10,000 ciclos de operación.

## Conectores Terminales

Los conectores terminales deberán ser a prueba de efecto corona y con capacidad de corriente mayor que la nominal de los bushings a los que estén acoplados. La superficie de contacto no producirá calentamientos excesivos; el incremento de temperatura no deberá ser mayor de 30 °C.

# Accesorios

Como mínimo cada interruptor de potencia deberá contar con los siguientes accesorios:

- Placa de identificación marcada pero no limitadas con los siguientes datos:

- Modelo.

- Número de serie y tipo que permita obtener toda la información relevante por parte del fabricante.

- Año de fabricación.

- Voltaje nominal.

- Nivel básico de impulso.

- Frecuencia nominal.

- Corriente nominal.

- Capacidad nominal de interrupción en cortocircuito.

- Factor del primer polo.

- Duración nominal del cortocircuito.

- Voltaje nominal de alimentación en C.C. de los dispositivos de cierre y apertura.

- Presión del SF6 para Alarmas y Bloqueos.

- Voltaje nominal de los circuitos auxiliares.

- Medidores de presión.

- Indicadores de posición mecánicos (rojo y verde).

- Argollas o ganchos para el izaje.

- Contador de operaciones.

- Terminales bimetálicos para la conexión del interruptor al sistema de barras.

- Terminal de puesta a tierra con conector para conductor de cobre cableado de 107.2 a 120 mm² de sección.

- Dispositivo de operación manual.

- Contactos auxiliares.

- Gabinete de control.

- Estructura soporte completa, incluyendo pernos de anclaje.

- Herramientas necesarias para montaje y mantenimiento.

- Contactos adicionales previstos para control, supervisión e indicación de posición (futuros).

- Dotación completa de gas hexafluoruro de azufre SF6 para el interruptor en tanques metálicos.

- Otros accesorios.

# Estructura Soporte de Interruptores

Los interruptores estarán montados fijos sobre soportes y serán de una construcción probada y confiable. Deberán operar con la más alta confiabilidad bajo cualquier condición en el emplazamiento.

Todas las partes de acero serán galvanizadas en caliente (el recubrimiento de zinc debe cumplir con la norma ASTM A-123 y ASTM A-153) o de acero inoxidable y soportarán los esfuerzos que le transmita el interruptor y deberán resistir las condiciones sísmicas establecidas. Asimismo, el diseño contemplará la unión de sus partes estructurales para transmitir los esfuerzos a la cimentación.

Se deberá contemplar los pernos de anclaje de la cimentación, su costo estará incluido en el precio del equipo.

# Garantía

Los interruptores, así como sus componentes y accesorios, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de cinco (5) años a contar de la fecha de puesta en servicio. Si durante el período de garantía determinadas piezas presentaran defectos frecuentes, el CONTRATANTE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades del suministro sin costo. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del suplidor o directamente a fábrica.

Por último, cualquiera sea la procedencia del equipo presentado, deberá contar con servicio postventa, con suficiente experiencia para proveer atención al CONTRATANTE.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.