Dirección Gestión de Proyectos

Gerencia Obras de Subestaciones

Especificaciones Técnicas                                                Transformadores de Instrumentación

de Alta Tensión

| Elaborado Por: | Obras de Subestaciones |
| --- | --- |
| 0Fecha de Elaboración: | 03 de enero del 2025 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	3

2	Alcance de Suministro	3

3	Normas de Aplicación	3

4	Ámbito de la Aplicación	4

5	Transformador de Corriente	4

5.1	Requerimientos de Diseño y Construcción	4

5.1.1	Métodos de Aislamiento	4

5.1.2	Devanado Primario	4

5.1.3	Devanado Secundario	5

5.1.4	Terminales Primarios	5

5.1.5	Terminales Secundarios	5

5.1.6	Núcleo	5

5.1.7	Corrientes	6

5.1.8	Clase de Precisión	6

5.1.9	Carga Nominal	6

5.1.10	Factor Nominal	6

5.1.11	Esfuerzos por Cortocircuito	7

5.1.12	Polaridad e Identificación de Terminales	7

5.1.13	Condiciones de Instalación	7

5.1.14	Cajas Terminales Secundarias	7

5.1.15	Placa de Características	8

6	Transformadores de Tensión	9

6.1	Requerimientos de Diseño y Construcción	9

6.1.1	Aislamiento	9

6.1.2	Devanado Primario	9

6.1.3	Devanado Secundario	9

6.1.4	Terminales Primarios	9

6.1.5	Núcleo	9

6.1.6	Voltaje Nominal	10

6.1.7	Clase y Carga Nominal de Precisión	10

6.1.8	Potencia Térmica	10

6.1.9	Esfuerzos por Cortocircuito	10

6.1.10	Frecuencia	11

6.1.11	Polaridad e Identificación de Terminales	11

6.1.12	Factor de Tensión	11

6.1.13	Condiciones	11

6.1.14	Cajas Terminales Secundarias	11

6.1.15	Placa de Característica	12

7	Accesorios	12

7.1	Indicador de Nivel de Aceite	12

7.2	Dispositivo de Muestreo del Aceite	12

7.3	Terminales Primarios	13

7.4	Terminales Secundarios	13

8	Garantía	13

9	Documentación Técnica	13

- Índice de Tablas

Tabla 1. Características de TC Requeridos	6

Tabla 2. Características de TT Requeridos	10

# Objetivo

Establecer las especificaciones técnicas para el suministro, diseño, funcionamiento y condiciones de fabricación de transformadores monofásicos de instrumentación de alta tensión (transformadores de corriente y transformadores de tensión), que serán instalados en las subestaciones aisladas al aire.

# Alcance de Suministro

El Oferente deberá proveer el equipamiento completo, con todos los accesorios necesarios para su instalación, puesta en servicio y operación. Igualmente, el suministro deberá incluir herramientas especiales para su mantención, planos, manuales de instrucción, informes de pruebas en fábrica y en sitio y demás documentos relacionados con estos equipos.

Aunque no hayan sido especificados explícitamente en este documento, los equipos deberán cumplir con todos los aspectos de más elevados estándares de las ediciones más recientes de las normas IEC correspondientes y ser capaces de realizar de manera aceptable sus funciones en operación continua durante todo el período de vida estimado.

# Normas de Aplicación

Todos los requerimientos estarán en conformidad con las más recientes ediciones de las normas indicadas a continuación:

- IEC 61869: Transformadores de medida.

- IEC 61869-2: Transformadores de corriente.

- IEC 61869-3: Transformadores de voltaje inductivos.

- IEC 60815: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta tensión destinado al uso en condiciones contaminadas.

- IEC 60028: Estándar internacional de resistencia para el cobre.

- IEC 60296: Especificación del aceite mineral aislante nuevo para equipos eléctricos.

- IEC 62155: Aisladores huecos con o sin presión interna, en material cerámico o en vidrio, para la utilización en equipos eléctricos de tensiones asignadas superiores a 1,000V.

- IEC 62271-301: Estandarización dimensional de terminales para aparatos de alta tensión.

- ASTM A 123: Especificación para galvanizado en caliente en estructuras de hierro y acero.

- ASTM A 153: Especificación para galvanizado en caliente en estructuras de hierro y acero.

- ISO 1461: Galvanizado en baño caliente de productos de fierro y acero – Especificaciones y métodos de prueba.

Todas las normas antes mencionadas deberán ser en su edición más reciente, salvo en lo que expresamente se indique lo contrario.

Los equipos o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al CONTRATANTE para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad en velar la fabricación de los equipos adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

# Ámbito de la Aplicación

El ámbito de aplicación será en subestaciones de potencia con niveles de tensión de 138 kV para el lado AT.

# Transformador de Corriente

Los transformadores de corriente (TC) para la instalación en 138kV serán monofásicos, tanque vivo, porcelana, auto soportados, para uso exterior, tipo electromagnéticos aislados en aceite y tipo multirelación en el lado primario según las normas IEC-61869.

Los TC deberán ser capaces de operar en zonas sujetas a elevadas descargas atmosféricas; los bornes del transformador tendrán una protección contra ondas de impulso (surge gap).

Cada unidad estará equipada con dispositivos de protección contra sobretensiones en el arrollamiento primario de tipo resistencia no lineal. Dicho dispositivo debe poner en cortocircuito el arrollamiento primario en caso de que en el mismo se generen tensiones peligrosas.

Los arrollamientos serán diseñados para una sobrecarga constante de 20%.

## Requerimientos de Diseño y Construcción

El Oferente deberá entregar el equipo completo en perfecto estado, apto para una operación satisfactoria.

### Métodos de Aislamiento

El aislamiento de los transformadores de Corriente será en aceite de aislamiento tipo E, además, serán auto refrigerados y herméticamente cerrados para prevenir la entrada de aire y humedad. El nivel de aislamiento nominal estará basado en la tensión máxima del equipo.

### Devanado Primario

El devanado primario será del tipo anillo o del tipo con el cual haya sido probado, serán construidos de cobre recocido de alta pureza y alta conductividad que cumpla con todos los requerimientos de la norma IEC-60028.

### Devanado Secundario

Para el devanado secundario se utilizará alambre de cobre electrolítico adecuadamente aislado. Las derivaciones secundarias deberán ser adecuadamente reforzadas para resistir la manipulación sin sufrir daño alguno.

La corriente nominal secundaria será de un (5) amperio. Los terminales secundarios serán llevados a un compartimiento exterior para un fácil acceso.

Se deberá prever facilidades para cortocircuitar y aterrizar los terminales secundarios de los TC en el interior del compartimiento de terminales.

### Terminales Primarios

Los terminales primarios serán de cobre electrolítico fuertemente estañado o de aleación de aluminio de 99.9 % de conductividad. El espesor mínimo de estañado será de 1.5 mm

### Terminales Secundarios

Los terminales secundarios de los TC serán llevados al exterior a una caja de terminales resistente a la intemperie. La caja de terminales deberá estar provista con una placa inferior removible adecuada para 1100 voltios con aislamiento PVC, con capacidad de instalar multiconductor con conductores de cobre trenzado de 4 mm2, aislado en PVC. Las tapas de los terminales deberán ser precintables.

Los pernos de conexión secundaria deberán suministrarse con al menos tres tuercas, arandelas planas y de presión adecuadas para la fijación de los cables. Los pernos, tuercas y arandelas serán de bronce debidamente niquelados. El diámetro máximo exterior de los tornillos será de 6 mm. Una longitud de al menos 15 mm estará disponible en los pernos para insertar los cables. El espaciamiento horizontal entre los centros de pernos adyacentes será de al menos 1.5 veces mayor que el diámetro exterior de las tuercas.

Los terminales primarios de los transformadores de corriente, podrán ser de aluminio, cobre estañado o plateado.

### Núcleo

Cada núcleo de los transformadores de corriente tendrá forma de toroide. El laminado del núcleo será de acero al Silicio, de granos orientados laminado en frío de alta permeabilidad para asegurar una gran precisión para condiciones normales y de sobre corriente. Para condiciones transitorias en todas las relaciones, los núcleos usados para protección deberán producir corrientes secundarias no distorsionadas con los parámetros especificados de los transformadores de corriente. El Oferente deberá garantizar la calidad del material del núcleo, el espesor de laminación, curvas relevantes y las características del material, todo esto indicado en la documentación técnica del equipo a entregar al CONTRATANTE.

### Corrientes

El comportamiento de los transformadores, tanto para medición como para protección, estará basado en la corriente nominal primaria y la carga secundaria.

Tabla 1. Características de TC Requeridos

| Equipo | Tensión (kV) | Relación de Transformación (Amp) | Tipo de Uso | N° de Núcleos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Medición | Protección |
| Transformador Corriente | 138 | 150-300/5 | Bahía de Transformación | 2 | 3 |
|  |  | 600-1200/1 | Bahía Llegada-Salida de Línea | 2 | 3 |

### Clase de Precisión

Para los arrollamientos de medición comercial serán destinados dos (2) devanados, (puntos destinados a facturación y/o intercambios de energía) y la precisión será 0.2. Los arrollamientos de medición deberán garantizar la precisión requerida en todas las relaciones de corriente.

Los núcleos de protección serán contemplados tres (3) devanados, con un factor límite de precisión (FLP), igual a 20 y clase de precisión de 5%, es decir, 5P20 según IEC-61869. La clase de precisión deberá garantizarse a partir de la carga permanente hasta 20 veces la corriente nominal primaria. Igualmente, se deberá garantizar la clase de precisión para un rango de 25% al 100% de la carga nominal en todos los transformadores.

La relación y la capacidad nominal de los TC, se basan en la asunción que el consumo interno de los bobinados secundarios de los TC sean iguales o inferiores a 1/3 de la capacidad nominal.

Respecto al factor de seguridad límite (FS), para la protección de los instrumentos de medición conectados al núcleo de medición, se permitirá el rango dado por FS mayor o igual a 5, según norma IEC 61869.

### Carga Nominal

La carga nominal requerida para los transformadores de corriente se especificará por núcleo en forma independiente, tanto para medición como para protección. En el caso del núcleo de medición la potencia será de 15 VA y los de protección será de 30 VA, ambos considerando una corriente secundaria de 1A.

### Factor Nominal

El factor nominal o de sobrecarga permanente requerido en los transformadores de corriente para medición y/o protección será igual a 1.2.

### Esfuerzos por Cortocircuito

Los transformadores de corriente se diseñarán para soportar durante un (1) segundo, los esfuerzos mecánicos y térmicos debido a un cortocircuito en los terminales del primario con el secundario, sin exceder los límites de temperatura recomendada por la norma IEC-61869.

La corriente térmica de corta duración estará determinada por la corriente de cortocircuito en el punto de conexión del TC. Además, estará garantizada en todas las relaciones de transformación del TC y se especificará el mismo valor tanto para núcleos de medición como de protección.

Las características asignadas para diseño de la corriente de cortocircuito en alta tensión se indican en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

### Polaridad e Identificación de Terminales

En los terminales primario y secundario del equipo se marcará de forma indeleble y clara la polaridad, fácilmente identificable y a prueba de intemperie.

Las marcas de los terminales deben identificar como mínimo el arrollamiento primario, los arrollamientos secundarios de cada núcleo, las derivaciones intermedias y las polaridades relativas de los arrollamientos y sus secciones.

### Condiciones de Instalación

Todos los transformadores de corriente serán para instalación a la intemperie, deberán soportar las condiciones climáticas y ambientales establecidas para el proyecto. De igual manera, el diseño de los transformadores deberá prever protección contra polvo, humedad, vibración, choques, golpes y transporte inadecuado.

### Cajas Terminales Secundarias

Cada transformador de corriente deberá estar equipado con caja de conexiones para los terminales secundarios, incluyendo bornes seccionables.

La caja de terminales estará provista con una puerta en el frente para un fácil acceso a los terminales secundarios y la misma deberá ser precintable. Ambos elementos deberán ser resistentes a la intemperie (IP55), a prueba de lluvia y del acceso de insectos, ventilada para evitar condensaciones y equipadas con salidas de tubo estándar para la acometida de cables con espacio suficiente para permitir la conexión de los mismos y con posibilidad que los tubos puedan conectarse en tres direcciones. La caja debe ser completamente removible para facilitar la instalación.

Todos los terminales estarán debidamente marcados con un número de identificación para facilitar el conexionado del alambrado exterior.

La caja secundaria de los TC será de acero galvanizado de alta calidad o de láminas de aluminio extruido. Los bloques de terminales serán del tipo perno, provistos con placas indeleblemente marcadas o numeradas. Los terminales estarán dimensionados para no menos de 10 Amperios.

Adicionalmente, por cada tres (3) transformadores de corriente, se deberá suministrar una caja de agrupamiento metálica para instalación a la intemperie con puerta y chapa de seguridad para los cables del secundario que contenga borneras tipo cortocircuitable, control, calefactor y cualquier otro elemento que sea necesario para el buen funcionamiento del equipo y provisiones para la entrada de tubos Conduit para la acometida de cables, con espacio suficiente para permitir la conexión de los mismos.

### Placa de Características

La placa de características de los transformadores de corriente, deberá ser de acero inoxidable y se localizará un lugar visible, en idioma español con las siguientes características:

- Marca del fabricante.

- Número de serie.

- Tensión máxima del equipo.

- Corriente primaria nominal.

- Frecuencia nominal.

- Relación de transformación.

- Número de núcleos.

- Clase de precisión para cada núcleo.

- Potencia de precisión para cada núcleo.

- Corriente térmica de corta duración (ITh).

- Corriente dinámica de corta duración (Idyn).

- Factor nominal de seguridad.

- Factor límite de precisión nominal.

En el interior de la caja de terminales se deberá proveer un dibujo esquemático indicando las conexiones de los arrollados.

Además, se incluirá una placa de advertencia de acero inoxidable, con el siguiente texto en idioma español.

¡Atención! No dejar los secundarios en circuito abierto.

# Transformadores de Tensión

Los transformadores de tensión (TT) serán monofásicos, aislamiento en aceite y con aislamiento externo de porcelana, sellado herméticamente y auto-refrigerados.

Todos los transformadores de tensión serán del tipo inductivo y la disposición de las conexiones entre las bobinas individuales será realizada como para eliminar en lo posible el efecto inductivo.

## Requerimientos de Diseño y Construcción

En funcionamiento continuo, deberán soportar un sobre voltaje del 10% manteniéndose dentro de límites de temperatura previsto por las Normas IEC-61869.

### Aislamiento

El aislamiento de los transformadores de tensión será adecuado para conectarlo entre fase y tierra con el neutro solamente aterrado. El comportamiento de los transformadores, tanto para medición como para protección estará basado en la tensión nominal primaria. El nivel de aislamiento nominal será en base a la tensión máxima del equipo.

### Devanado Primario

El devanado primario será conectado fase tierra con el neutro sólidamente aterrizado. El conductor primario será de una adecuada sección transversal para que la densidad de corriente permitida no sea excedida durante las condiciones de cortocircuito.

### Devanado Secundario

Para el devanado secundario se utilizará alambre de cobre electrolítico adecuadamente aislado. El conductor secundario será de una adecuada sección transversal para que la densidad de corriente permitida no sea excedida durante las condiciones de cortocircuito.

### Terminales Primarios

Se suministrarán conectores terminales adecuados según el tipo de conexión a realizar. Todas las fundiciones estarán libres de abolladuras, grietas y cavidades en la superficie. Todos los bordes y aristas estarán limados y redondeados. Ninguna de las partes de los conectores tendrá un espesor menor de 10 mm. Todas las partes ferrosas serán galvanizadas en caliente y todas las partes conductoras serán diseñadas y fabricadas para tener una resistencia de contacto mínima.

Los terminales primarios de los transformadores de tensión, podrán ser de aluminio, cobre estañado o plateado.

### Terminales Secundarias

Los terminales secundarios deberán tener marcas de terminal y de polaridad claramente distinguibles. El Oferente incluirá en la caja interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares de alarma para protección de los circuitos de control.

### Núcleo

El laminado del núcleo será de acero al Silicio de granos orientados laminado en frío de alta permeabilidad para asegurar una gran precisión para condiciones normales y de sobre voltaje. El Oferente deberá garantizar la calidad del material del núcleo, el espesor de laminación, curvas relevantes y las características del material, todo esto indicado en la documentación técnica del equipo a entregar al CONTRATANTE.

### Voltaje Nominal

En la siguiente tabla se indica la relación de transformación y las tensiones a utilizar.

Tabla 2. Características de TT Requeridos

| Equipo | Tensión del Primario (kV) | Tensión del Secundario (V) | N° de Núcleos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Medición | Protección |
| Transformador Tensión | 138/√3 | 115/√3 | 2 | 2 |

### Clase y Carga Nominal de Precisión

Los transformadores de tensión serán de un solo devanado primario y se admitirán hasta cuatro (4) devanados secundarios, es decir, dos (2) devanados para medición y dos (2) para protección. La carga nominal el devanado secundario de medición será 15 VA, en cuanto a los devanados de protección será 30 VA.

La clase de precisión para el devanado destinado a la medición comercial (puntos de facturación y/o intercambios de energía) será 0.2 y el arrollamiento destinado a la protección, la clase de precisión será 3P.

La precisión se especificará según norma IEC-61869, por lo cual el Oferente deberá garantizar la precisión del devanado entre el 80% y 120% del voltaje nominal primario, para medición. Entre el 0.5% y el 120% del voltaje nominal primario, para protección. En caso de que el devanado se destine a ambas funciones, se deberá garantizar la precisión de ambas prestaciones. Así mismo, el Oferente deberá garantizar la precisión del transformador, ya sea para medición o protección, desde el 25% al 100% de la carga nominal.

### Potencia Térmica

La potencia térmica de los transformadores de tensión deberá ser mayor o igual a 1500 VA, tanto para núcleos de medición como de protección.

### Esfuerzos por Cortocircuito

Los transformadores de tensión se diseñarán para soportar durante un (1) segundo, los esfuerzos mecánicos y térmicos debido a un cortocircuito en los terminales del primario con el secundario, sin exceder los límites de temperatura recomendada por la norma IEC-61869.

La corriente térmica de corta duración estará determinada por la corriente de cortocircuito en el punto de conexión del TT. Además, estará garantizada en todas las relaciones de transformación del TT y se especificará el mismo valor tanto para núcleos de medición como de protección.

Las características asignadas para diseño de la corriente de cortocircuito en alta tensión se indican en la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG).

### Frecuencia

Los transformadores deben ser capaces de operar en sistemas con frecuencia nominal de 60 Hz. También deben ser capaces de operar continuamente a frecuencia nominal con una tensión de 1.1 veces la tensión nominal.

### Polaridad e Identificación de Terminales

En los terminales primario y secundario del equipo se marcará de forma indeleble y clara la polaridad, fácilmente identificable y a prueba de intemperie.

Las marcas de los terminales deben identificar como mínimo el arrollamiento primario, los arrollamientos secundarios de cada núcleo, las derivaciones intermedias y las polaridades relativas de los arrollamientos y sus secciones.

### Factor de Tensión

Los transformadores de tensión deberán soportar permanentemente un voltaje máximo de 1.2 veces la tensión primaria nominal. De igual forma deberán soportar por un tiempo de treinta (30) segundos el voltaje máximo dado por un factor de 1.5 veces del voltaje nominal.

### Condiciones

Todos los transformadores de tensión serán para instalación a la intemperie, deberán soportar las condiciones climáticas y ambientales establecidas para el proyecto. De igual manera, el diseño de los transformadores deberá prever protección contra polvo, humedad, vibración, choques, golpes y transporte inadecuado.

### Cajas Terminales Secundarias

Cada transformador deberá estar equipado con caja de conexiones para los terminales secundarios. Todos los terminales secundarios serán llevados al exterior en un compartimiento ubicado en un lado de cada equipo. La caja secundaria de los TC será de acero galvanizado de alta calidad o de láminas de aluminio extruido.

Los transformadores de tensión también incluirán dispositivos de puesta a tierra, de protección contra sobretensiones.

La caja deberá ser resistente a la intemperie con una protección del tipo IP55, a prueba de lluvias y del acceso de insectos, ventilada para evitar condensaciones, tendrá previsión para salidas de tubo estándar y con posibilidad de que los tubos puedan conectarse hasta en tres direcciones. La caja debe ser completamente removible para facilitar la instalación.

Los terminales secundarios serán adecuados para aceptar cables del 2.5 a 16 mm2 mínimo y estarán provistos con al menos tres tuercas, arandelas planas y de presión. Los pernos, tuercas y arandelas serán de bronce, debidamente niqueladas. El diámetro mínimo de los pernos será de 6 mm con una longitud de al menos 15 mm y estará disponible para insertar los conductores.

Por cada tres (3) transformadores de tensión, se deberá suministrar una caja de agrupamiento metálica para instalación a la intemperie, adosada a la estructura soporte de los equipos, con puerta y chapa de seguridad, para los cables del secundario conteniendo borneras, interruptores termomagnéticos de protección contra cortocircuitos, control, calefactor y cualquier otro elemento necesario para el buen funcionamiento del equipo.

Se incluirán en la caja de agrupamiento interruptores termo magnéticos con contactos auxiliares de alarma para protección de los circuitos de control.

### Placa de Característica

Deberá ser de acero inoxidable y se localizará en un lugar visible, en idioma español. Contendrá las siguientes informaciones:

- Nombre del equipo.

- Número de serie.

- Tipo (designación del fabricante).

- Tensión máxima del equipo.

- Relación de transformación.

- Nivel de aislamiento.

- Clase y potencia de precisión.

- Frecuencia.

- Factor de tensión.

- Diagrama de conexionado de los arrollados.

# Accesorios para Transformadores de Corriente y Transformadores de Tensión

Los transformadores de instrumentación deben poseer los siguientes accesorios:

## Indicador de Nivel de Aceite

Este elemento debe poseer indicación de nivel máximo y mínimo y ser de fácil lectura para un operador parado sobre el piso.

## Dispositivo de Muestreo del Aceite

El transformador debe poseer un dispositivo para tomar muestras del aceite, que asegure adecuadamente la hermeticidad del equipo.

# Garantía

Los transformadores de instrumentación, así como sus componentes y accesorios, deben ser cubiertos por una garantía respecto a cualquier defecto de fabricación, por un plazo de tres (3) años a contar de la fecha de puesta en servicio. Si durante el período de garantía determinadas piezas presentaran defectos frecuentes, el CONTRATANTE podrá exigir el reemplazo de esas piezas en todas las unidades del suministro sin costo. A las piezas de reemplazo se les aplicará nuevamente el plazo de garantía.

El CONTRATANTE se reserva el derecho de tramitar el proceso de reclamación de garantía a través del suplidor o directamente a fábrica.

Por último, cualquiera sea la procedencia del equipo presentado, deberá contar con servicio postventa, con suficiente experiencia para proveer atención al CONTRATANTE.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.