Dirección Gestión de Proyectos

Gerencia Obras de Subestaciones

Especificaciones Técnicas

Bahías GIS 138 kV

| Elaborado Por: | Obras de Subestaciones |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 27 de diciembre 2024 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Alcance de Suministro	2

2	Normas de Aplicación	4

3	Diseño Bahías GIS	5

4	Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)	7

4.1	Monitoreo de la Presión y Densidad del Gas SF6	8

4.2	Tratamiento del Gas SF6	8

5	Módulos	8

5.1	Accesos	9

6	Juntas	9

6.1	Juntas de Compensación de Dilataciones	10

7	Arco Interno	10

8	Puesta a Tierra	11

9	Recubrimiento Superficial	11

10	Requisitos de Protección de las Envolventes	12

11	Interruptores 138 kV	12

11.1	Tiempos de Apertura del Interruptor de Potencia	13

11.2	Accionamiento del Interruptor de Potencia	13

12	Seccionadores	15

12.1	Seccionadores de Barra y de Línea	15

12.2	Seccionadores de Puesta a Tierra	15

13	Transformadores de Medición	16

13.1	Transformadores de Corriente (TC)	16

13.2	Transformadores de Tensión (TT)	17

14	Terminal de Conexión de Líneas y Transformadores	18

14.1	Ductos de Barras GIS Encapsuladas en Gas SF6	18

15	Garantía	19

16	Repuestos	19

- Índice de Tablas

Tabla 1: Bahías GIS 138 kV	3

Tabla 2: Características de los núcleos secundarios de Transformadores de Corriente	17

Tabla 3: Características de los núcleos secundarios de Transformadores de Tensión	18

# Alcance de Suministro

La subestación encapsulada en gas hexafluoruro de azufre (SF6) para 138 kV será del tipo interior dentro de edificio. Se ha adoptado para la tensión de 138 kV una configuración GIS (Gas Insulated Substation) en barra Principal más barra de transferencia con dos (2) campos de línea y dos (2) campos de transformación de 40-50-10 MVA, tal como se visualiza en los planos de plantas y cortes. La subestación estará constituida por las siguientes celdas GIS (campos, bahías):

Tabla 1: Bahías GIS 138 kV

| Ítem | Celda/Campo/Bahía |
| --- | --- |
| 1 | Salida de Línea Nº 1 |
| 2 | Salida de Línea Nº 2 |
| 3 | Salida a Transformador Nº 1 T01 |
| 4 | Salida a Transformador Nº 2 T02 |
| 5 | Campo Acoplamiento Barras A y B |
| 6 | Barra Principal y de Transferencia con Transformadores de Tensión Barra A y B |
| 7 | PAT Barras A y B |

Los planos de esquemas unifilares GIS 138 kV adjuntos al documento son a título orientativo, pero debe tenerse en cuenta que la cantidad total de celdas será indicada por el Oferente en su propuesta, ya que puede haber diferencias entre fabricantes en función de la solución del seccionamiento transversal.

Así mismo, sin ser limitativos el alcance del suministro a entregar de esta especificación técnica cubre lo descrito a continuación:

- La	documentación	técnica para   la   ingeniería   de   detalle, montaje, ensayos,	operación, mantenimiento, etc.

- Fabricación y manufactura.

- Ensamblado en fábrica.

- Ensayos en fábrica y obra con aporte provisorio de equipos y aparatos para la realización de los ensayos en obra.

- Embalaje para transporte.

- Montaje y construcción de obras civiles.

- Herramientas especiales y piezas de repuesto para mantenimiento.

- Curso de capacitación.

- Provisión del gas SF6 necesario para los ensayos y puesta en servicio. Los botellones que lo contenga quedarán integrados a la provisión como propiedad del CONTRATANTE.

- Planta móvil de vacío completa con todos sus accesorios, destinada a la evacuación del aire o del gas SF6 (aplicación de vacío) que deba reemplazarse durante las tareas de mantenimiento. La planta será fácilmente transportable y estará equipada con las bombas, conexiones, tubos flexibles, instrumentos/detectores y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

- Equipo de ensayo de gas SF6 completo con todos sus accesorios, destinado al control de la calidad del SF6 antes de su uso y de las muestras que se extraigan periódicamente para su verificación.

- Equipo para diagnóstico preventivo completo con todos sus accesorios, destinado a verificar el estado de la subestación. Debe permitir verificar sin necesidad de desarmar ninguna parte de la subestación, lo siguiente:

  - Existencia de partículas metálicas.

  - Calentamientos (contactos u otra parte del equipo).

  - Control de los mecanismos de operación.

- Bujes de alta tensión (AT) con sus terminaciones y pararrayos para conexión de las líneas de transmisión.

- Tuberías aisladas en SF6 hasta punto de conexión de los transformadores de potencia a través de bujes de conexión SF6-Aire.

- Ensayos de aceptación in situ.

- Puesta en servicio.

- Operación de instalación óptima en base a las buenas prácticas del montaje de todos los materiales, estructuras de soporte, pernos de anclaje, accesorios repuestos de puesta en marcha, repuestos de mantenimiento, herramientas especiales y todos los servicios auxiliares requeridos.

Todos los materiales, componentes y equipos incorporados deben ser nuevos y de la mejor calidad para asegurar que el equipo completo cumpla con los requisitos de funcionamiento continuo durante todo el período de vida.

# Normas de Aplicación

El diseño, fabricación y ensayo de los equipos y materiales que debe suministrar el Oferente deben ajustarse a las indicaciones de las últimas ediciones o revisiones de las normas técnicas respectivas que se mencionan a continuación, asimismo de ser necesario, se utilizarán enmienda o suplementos previamente aprobados por Comité Internacional de Electrotecnia (IEC) o las Normas Europeas (EN).

- IEC 62271: High-voltage switchgear and controlgear - ALL PARTS.

- IEC 62271-203: High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: Gas-insulated metal- enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV.

- IEC 60480: Guide to the checking of sulphur hexafluoride (SF6) taken from electrical equipment.

- IEC 60859: Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltage of 72.2 and above.

- IEC 61639: Direct connection between power transformer and gas insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72.5 kV and above.

- IEC 60376: Specification and acceptance of new sulphur hexafluoride.

- IEC 62271-100: High-voltage switchgear and control gear - Part 100: High-voltage alternating-current circuit-breakers.

- IEC 60056: High-voltage alternating-current circuit-breakers.

- IEC 62271-102: High-voltage switchgear and control gear - Part 102: High-voltage alternating-current disconnectors and earthing switches.

- IEC 61129: Alternating disconnectors (Isolators) and earthing switches.

- IEC 60137: Insulated bushing for alternating voltages above 1000V.

- IEC 61869-1: Instrument Transformers - Part 1: Current transformers General requirements.

- IEC 61869-2: Additional requirements for current Transformers.

- IEC 61869-3: Additional requirements for inductive voltage Transformers.

- IEC 61869-5: Additional requirements for capacitive voltage Transformers.

- IEC 60186: Voltages transformers.

- IEC 60099-4:2014: Part 4: Metal-oxide arrest ers without gaps for a.c.sytems

- IEC 60137:2017: Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V

- IEC 61462:2007: Composite hollow insulators – Pressurized and unpressurized insulators for use in electrical equipment with rated voltage greater than 1000 V – Definitions, test, methods

- IEC 60840:2011 - Power cables with extruded insulations and their accessories for rated voltages above 30 kV up to 150 kV – Test methods and requirements.

- ASTM D2472-15: Standard Specification for Sulphur Hexafluoride.

Los equipos o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad de construir equipos adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al Contratante.

# Diseño Bahías GIS

Se requiere que el diseño permita la sustitución de una bahía cualquiera sin interrumpir el servicio del resto de las bahías.

Las bahías GIS estarán conformadas por compartimientos modulares separados con particiones herméticas para así minimizar el riesgo a vidas humanas, facilitar los trabajos de mantenimiento y limitar los efectos de escapes del gas SF6 por fallas y arcos internos. Para el mantenimiento predictivo o preventivo se podrán efectuar pruebas (aplicación de tensión de ensayo, medición de resistencia de contacto, discrepancia de polos en interruptores, etc.) sobre los compartimientos constitutivos de un campo, sin necesidad de desarmar ningún recinto para acceder al punto de medición.

Cada compartimiento lleno de gas deberá estar equipado con filtros estáticos, interruptores de densidad, válvula de llenado y membrana de seguridad. Los filtros deberán ser capaces de absorber cualquier vapor de agua que pueda penetrar en los compartimientos, así como los subproductos de SF6 durante la interrupción. Cada compartimiento de gas debe estar equipado con conectores separados de válvula de retención para evacuar y llenar el gas, controlar la presión del gas, etc.

La calificación térmica de todas las partes conductoras deberá ser al menos por un (1) segundo la corriente normalizada de corto circuito de corta duración. Mientras que la calificación térmica de todas las partes de la estructura y el material del aislamiento soportará sin deterioro de sus partes, al menos tres (3) segundos la corriente de corto circuito de corta duración.

La envoltura metálica será de aluminio o aleación de aluminio. En cualquier caso, las pérdidas y el calentamiento debido a las corrientes de circulación deberán limitarse a valores mínimos. El Oferente deberá indicar en su oferta dicho valor, lo mismo que la máxima temperatura alcanzada por efecto de la circulación de corriente de cortocircuito por la envoltura. Asimismo, deberán tener dispositivos de protección que eviten su rotura por el aumento de la presión del SF6. El material y el espesor de las envolventes deberán ser tales que soporten un arco eléctrico interno durante un período de 300 ms a la corriente nominal de corta duración soportada sin quemarse. El material debe ser tal que no tenga ningún efecto sobre el medio ambiente, así como de los subproductos de la descomposición del SF6 en condiciones de arco.

Las envolventes serán del tipo trifásico modular de diseño estandarizado. Cada envolvente presurizada será diseñada y fabricada para cumplir con los requerimientos aplicables de las normas más recientes para envolventes presurizados y basados en la temperatura y presión de diseño del gas como se define en IEC-estatus 62271-203/IEC 62271-200.

Cada envolvente debe probarse como una prueba de rutina a 1.5 veces la presión de diseño durante un minuto. La resistencia a la rotura de las piezas de fundición de aluminio debe ser al menos 5 veces la presión de diseño. Se realizará una prueba de presión de rotura a 5 veces la presión de diseño como prueba de tipo en cada tipo de envolvente.

El Oferente deberá garantizar la mínima pérdida anual de presión dentro de cada compartimiento lleno de gas. La envolvente debe ser de diseño continuo y cumplir con el requisito especificado en la cláusula no. 10 (consideraciones especiales para GIS) de IEEE-80, Año-2013. La envolvente debe dimensionarse adecuadamente para conducir una corriente inducida igual a la corriente nominal de la barra. El conductor y la envolvente formarán el par concéntrico con un blindaje efectivo del campo interno a la envolvente.

La subestación se apoyará sobre un bastidor conformado por perfiles de acero galvanizados por inmersión en caliente, de acuerdo con la norma ASTM A123 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coating on Iron and Steel Products. Este bastidor, a su vez, se abulonará convenientemente al piso para formar un conjunto rígido y sin posibilidad de movimiento alguno.

La GIS deberá ser de frente muerto y de fácil acceso a todas sus partes durante la instalación y el mantenimiento.

La composición de los diferentes tipos de bahías para configuración de barra principal más barra de transferencia con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6), es la siguiente:

Bahía de Línea

- Interruptor monopolar automático con accionamiento motorizado.

- Seccionador de barra motorizado con puesta a tierra.

- Seccionador de línea motorizado con puesta a tierra.

- Seccionador de bypass motorizado.

- Seccionadores de puesta a tierra para mantenimiento.

- Transformadores de corriente.

- Transformadores de tensión.

Bahía de Transformador

- Interruptor tripolar automático con accionamiento motorizado.

- Seccionador de barra motorizado con puesta a tierra.

- Seccionador de barra motorizado desde barra B a entrada de interruptor.

- Seccionadores de puesta a tierra para mantenimiento.

- Transformadores de corriente.

- Transformadores de tensión.

- Extensión exterior de GIS incluyendo su tridente.

Bahía de Acople

- Seccionador de acople motorizado con puesta a tierra.

- Interruptor monopolar automático con accionamiento motorizado.

- Transformador de intensidad.

Cada sección de la barra deberá contar con un seccionador motorizado de puesta a tierra para fines de mantenimientos.

Cada sección y/o compartimiento tendrá medidor de presión de hexafluoruro de Azufre.

# Gas Hexafluoruro de Azufre (SF6)

El aislante dieléctrico utilizado como medio de aislamiento y extinción será hexafluoruro de azufre SF6, con una presión superior a la atmosférica. Deberá ser diseñada y cumplir con las exigencias de las normas IEC 60376 y 60480. El valor nominal de la presión del gas SF6 de los equipos blindados deberá ser el más bajo posible y al mismo tiempo compatible con los requisitos de aislamiento eléctrico y limitaciones de espacio, a fin de reducir las fugas y la posibilidad de licuefacción del gas a las temperaturas ambientales mínimas.

Todos los lotes de gas suministrados deberán ser sometidos a las pruebas de pureza, aire, punto de rocío, fluoruros hidrolizables y agua según las normas IEC 60376 (secciones 376A y 376B). Los certificados de prueba se entregarán al CONTRATANTE indicando todos los resultados según los estándares IEC. En sitio se deberán hacer pruebas para determinar el contenido de aire, humedad, el punto de inflamación y la resistencia dieléctrica para la puesta en marcha.

Los cilindros suministrados para reposición del gas deberán probarse en la subestación para que sea descartada la existencia fugas.

Después de la adjudicación del contrato, el Oferente indicará los métodos de prueba de diagnóstico que como mínimo, verificará el contenido de humedad y el porcentaje de pureza del gas sobre una base anual. Así mismo deberá indicar claramente el procedimiento a ser adoptado por el personal de mantenimiento para el manejo de equipos que son expuestos a los productos de arco eléctrico en gas SF6 para garantizar la seguridad del personal. Deberán presentarse recomendaciones para el tipo de vestimenta de protección, el método de eliminación de los utensilios de limpieza y otros asuntos relevantes.

## Monitoreo de la Presión y Densidad del Gas SF6

El monitoreo de la presión del gas en cada compartimento será realizado mediante dispositivos adecuados, debiendo permitir un monitoreo continuo y automático del estado del gas.

Dichos dispositivos, dispondrán de una indicación local de la presión y un juego de dos contactos de alarma por baja presión de gas a dos niveles. El primer contacto debe de servir como pre-aviso en caso de una reducción inadmisible del gas.

Luego el segundo contacto de alarma debe asegurar la ejecución automática de una serie de operaciones (bloqueo) para aislar de inmediato el tramo afectado.

Las indicaciones de presión de sf6 será integrada a los diferentes Sistema SCADA, tanto al de EDESUR (Campos de Transformación) y a ETED las diferentes bahías.

## Tratamiento del Gas SF6

Bajo condiciones normales de operación no deberá ser necesario proceder al tratamiento del gas SF6 en los períodos comprendidos entre dos operaciones consecutivas de revisión general de la instalación. Los equipos deberán ser provistos en cada módulo de conectores de vacío autosellantes para permitir el reciclaje y recarga de gas.

Todos los compartimientos deberán ser provistos de filtros y secadores de gas permanentes para remover todas las impurezas del gas y reducir el contenido de humedad. Los filtros y secadores deberán permanecer efectivos para el período completo comprendido entre 2 revisiones generales de la instalación.

# Módulos

La subestación estará dividida en módulos identificados convenientemente con barreras aislantes capaces de soportar la presión máxima de diseño, que permitan asegurar las siguientes condiciones:

- Manipulación de un volumen de gas perteneciente a un módulo, ya sea para llenado o vaciado del mismo.

- Posibilidad de sacar uno o más módulos de servicio sin afectar al resto.

- Limitar los efectos de un arco interno al módulo afectado.

- Las barreras herméticas del gas entre módulos deben estar claramente marcadas en el exterior de los envolventes.

Se recomienda de manera conveniente que esté dividida en módulos para:

- Módulo de juego de barras.

- Módulo de compartimientos intermedios.

- Módulo de interruptores.

- Módulo de transformadores de corriente.

- Módulo de seccionadores de barras y de líneas.

- Módulo de transformadores de voltaje.

- Módulo de empalme cable XLPE.

- Módulo de empalme para transformadores.

Cada módulo deberá contar con aisladores de compartición y de soporte fabricados en resina epóxica. Estos aisladores deben estar diseñados para tener una alta resistencia estructural, elevada rigidez dieléctrica y resistir los esfuerzos térmicos y electrodinámicos de la corriente de cortocircuito.

## Accesos

Los distintos módulos y accionamientos de equipos podrán ser inspeccionados en forma independiente, incluyendo las partes de alta tensión.

Los comandos manuales, puntos de extracción y llenado de gas, etc., se ubicarán en lugares fácilmente accesibles y brindarán la posibilidad de inspección de los equipos bajo condiciones de funcionamiento (con tensión).

De ser necesario, para el mantenimiento y la verificación de los distintos elementos de la subestación y de cada uno de los compartimentos, que conforman cada bahía, deberán suministrarse plataformas de acceso y/o escaleras y/o soportes apropiados. Las plataformas y los soportes, en todos los casos, serán construidas de perfiles de acero galvanizados por inmersión en caliente, de acuerdo con la norma ASTM A123 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coating on Iron and Steel Products.

# Juntas

Se dispondrán de juntas para limitar las pérdidas de gas SF6 para todas las condiciones previstas de temperatura. Se instalarán en todas las uniones entre secciones de envolturas adyacentes, barreras aislantes, ejes de comando de equipos y demás que se considere necesaria.

Las juntas podrán ser elastómero sintético u otro material similar que garantice la estanqueidad del gas SF6.

## Juntas de Compensación de Dilataciones

Se dispondrán de juntas de dilataciones o dispositivos similares para asegurar que en cualquier condición de funcionamiento no se produzcan esfuerzos mecánicos que comprometan la subestación y sus distintos elementos, incluyendo las estructuras de soporte. Estas juntas serán metálicas (preferiblemente de acero inoxidable) del tipo fuelles o telescópicos.

Los fuelles deberán compensarse en presión por medio de resortes de amortiguación u otra solución similar.

Se dará preferencia a celdas que combinen la función de compensación de la dilatación con una posibilidad de acceder a los conductores primarios, evitando así juntas u O-rings adicionales.

Donde sea necesario se deben proporcionar fuelles de los siguientes tipos u otros arreglos equivalentes:

- Unidades de montaje lateral / vertical: deben insertarse, según sea necesario, entre las secciones de las barras colectoras, el transformador y el cable XLPE, etc. El montaje lateral debe ser posible por una sección deslizante de la caja y los conductores tubulares.

- Compensadores axiales: deben proporcionarse para adaptarse a los cambios en la longitud de las barras colectoras debido a las variaciones de temperatura.

- Compensadores paralelos: deben proporcionarse para adaptarse a grandes expansiones lineales y tolerancias de ángulo.

- Compensadores de tolerancia: estos deben proporcionarse para asumir las tolerancias de fabricación, montaje en sitio y cimientos.

- Las conexiones eléctricas a través de los fuelles o unidades de compensación se realizarán mediante conectores adecuados.

# Arco Interno

Cada módulo deberá disponer de un dispositivo claramente individualizado que permita la expulsión de gases provocados por un arco interno. El alivio de presión se logrará ya sea por medio de diafragmas o tapones que deberán direccionarse de modo que no afecten al personal de operación y mantenimiento en todos los lugares a los cuales puedan tener acceso, por tanto, deben contar con protecciones y deflectores adecuados para que tengan salidas controladas. La actuación del dispositivo de alivio deberá evitar que la presión resultante exceda la presión de prueba especificada para la carcasa.

En cada módulo de cada campo se dispondrá de un detector de arco interno, con indicación de su funcionamiento.

El Oferente deberá presentar al CONTRATANTE el diseño de criterios detallados con respecto a la ubicación de los dispositivos de alivio de presión / diafragmas de ruptura. No serán aceptados dispositivos de alivio de presión internos localizados entre compartimientos contiguos.

# Puesta a Tierra

Todas las partes metálicas independientes, plataformas, soportes y los seccionadores de tierra de la subestación tendrán tomas de puesta a tierra.

En el sentido longitudinal de la subestación se instalará una barra de cobre de puesta a tierra principal de sección tal que pueda soportar las corrientes de cortocircuitos que se puedan generar por actuaciones propias del sistema, la cual se conectarán mediante barras de cobre secundarias las tomas de puesta a tierra señaladas. A su vez, la barra principal se conectará en varios puntos a la malla de puesta a tierra general de la subestación.

El Oferente someterá a aprobación del CONTRATANTE el cálculo de sistema de tierra, donde incluirá entre otros parámetros, los siguientes:

- Aseguramiento de la continuidad galvánica de los circuitos de puesta a tierra de toda la subestación.

- Distribución de potencial ante condiciones de perturbación (Falla monofásica asimétrica).

- Puesta a tierra de los neutros de los transformadores de medición.

# Recubrimiento Superficial

La envoltura de la subestación y los tableros de control y protecciones deberán ser pintados. Previo al pintado, la superficie se limpiará convenientemente mediante granallado o método mecánico similar con el objeto de eliminar restos de óxido, cáscaras de laminación, escorias de soldaduras, etc. Con la limpieza se debe llegar a una rugosidad media de 25 a 50 m.

Luego de la limpieza, se aplicarán las capas de pintura (pintura de fondo antioxidante, para el caso de los tableros, más pintura de terminación para todo tipo de superficie).

- Pintura de fondo (Tableros de control y comando): Se utilizará pintura epoxi (30 m de espesor) y horneado o aplicación de dos capas de antióxido al cromato de zinc hasta obtener 30 m de espesor.

- Pintura de terminación: Se aplicará 60 m de esmalte horneable o 60 m de esmalte sintético.

Las distintas capas de pintura serán fácilmente identificables con la utilización de distintos colores para el fondo y la terminación.

En forma oportuna y antes del comienzo de la fabricación, el Oferente someterá para aprobación del CONTRATANTE el esquema de pintura elegido, indicando a que norma responde. También someterá a aprobación el color de terminación de la subestación y los tableros de control y protecciones.

Todas las estructuras metálicas (plataformas, soportes, bastidores, escaleras, canalizaciones, caños y sus tapas, etc.) serán galvanizadas por inmersión en caliente de acuerdo con la norma ASTM A123 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coating on Iron and Steel Products. No se admite ningún elemento metálico estructural, de canalización de cables, tapas de canales, etc., que no estén galvanizados por inmersión en caliente.

# Requisitos de Protección de las Envolventes

La protección de la carcasa deberá ser proyectada considerando los siguientes parámetros:

- Tiempo de operación de la protección eléctrica.

- Volumen de cada compartimiento de gas.

- Capacidad de la carcasa para aguantar arcos internos sin perforación.

- Capacidad de la carcasa para aguantar presión interna.

- Ajuste del dispositivo de alivio de presión.

Estos parámetros deberán ser coordinados para cualquier compartimiento de gas, de la siguiente manera:

- El ajuste del dispositivo de alivio de presión deberá evitar, en cualquier circunstancia, el aumento de la presión interna arriba de la presión de prueba.

- El dispositivo de alivio de presión no deberá operar si la última protección eléctrica de respaldo opera normalmente.

La carcasa deberá resistir los arcos internos, sin perforación, hasta la actuación del dispositivo de alivio de presión.

# Interruptores 138 kV

Será diseñado y construido de acuerdo con las exigencias de las normas IEC 62271-100 y 60056.

Será apto para disparo y cierre mono/tripolar. Dispondrán de reenganches monofásicos y trifásicos de alta velocidad con una secuencia de operación y temporización según lo especificado. El método de extinción del arco será de presión única, utilizándose como medio de extinción y aislación el gas SF6 con autogeneración de la presión de soplado.

La cámara de interrupción de los interruptores se suministrará con un elemento que sea capaz de absorber los residuos del gas generados por el arco eléctrico.

Los interruptores se instalarán en posición vertical. Las cámaras de interrupción deberán estar suspendidas libremente en los conductores. El área de escape de los gases calientes de la cámara deberá estar libre de elementos de soporte o aisladores que puedan ser afectados por los gases y formar un riesgo de flameos entre las cámaras y la envolvente.

Como criterio general no se admiten resistencias de pre-inserción, debiendo garantizarse la imposibilidad de reencendidos del arco durante su maniobra de apertura y cierre, cumpliendo con los valores recomendados en la norma ANSI C37.06.1, con respecto al nivel de tensión de 145 kV.

Se dispondrá de un armario, propio de cada uno de los interruptores y ubicado en cada una de las celdas respectivas, conteniendo los siguientes elementos como mínimo:

- Indicador mecánico de posición (Local-remoto).

- Comando manual local mecánico para mantenimiento.

- Indicador mecánico del estado del resorte (Cargado-descargado).

- Bloque de contactos auxiliares (16 NA + 16 NC).

- Borneras accesibles con bornes componibles sobre regleta.

## Tiempos de Apertura del Interruptor de Potencia

El tiempo de ruptura total no excederá en ninguna de las siguientes funciones:

- Tareas de prueba T10, T30, T60, T100 (con TRV según IEC- 62271-100).

- Fallo de línea corta L90, L75 (con TRV según IEC-62271-100)

El Oferente puede tener en cuenta que el tiempo de ruptura total del interruptor no se excederá de cualquier condición de servicio especificada, tal como con la variación combinada de la tensión de la bobina de disparo (70-110%), presión hidráulica y presión de gas SF6, etc. Los valores garantizados deberán ser validados con los informes de prueba de tipo.

## Accionamiento del Interruptor de Potencia

El interruptor será de clase M1 según IEC 62271-100, numeral 3.4.116 “circuit breaker class: M1”. El interruptor será capaz de efectuar un número de maniobras tales que garanticen, al menos lo normalizado como clase M1, siendo el FABRICANTE quien establecerá el número de maniobras previstas para su interruptor en operación normal y en condiciones de cortocircuito.

Tendrán dos (2) bobinas de apertura en consonancia con el Sistema de Protecciones (Principal y Respaldo) solicitado y una (1) de cierre. Estas operarán a una tensión nominal de 125 Vcc en un rango 70-145% para las bobinas de apertura y 85-145% para la bobina de cierre. Deberán ser aptos para un ciclo de recierre de O-0.3seg-CO-3min-CO.

El mecanismo siempre permitirá que el interruptor pueda ser disparado (abierto) bajo cualquier circunstancia, esto es, que será de tipo disparo libre (trip free).

El mecanismo de accionamiento será del tipo motor-resorte exclusivamente y dispondrá de un contador de operación en donde se indique la cantidad total de operaciones del interruptor. El tiempo requerido para cargar el resorte será compatible con los requisitos de servicio de recierre. Será posible recargar manualmente el resorte de cierre (en caso de indisponibilidad del motor) por medio de un dispositivo adecuado, que se suministrará con el equipo.

Debe estar equipado con un dispositivo antibombeo que impida el cierre después de una operación de apertura hasta cuando se logre la condición estable para iniciar la operación de cierre.

El circuito de control del interruptor debe tener disparo por discrepancia de polos y el cierre debe ser bloqueado durante cualquier anomalía del mecanismo del interruptor.

Los circuitos de disparos por protección tendrán supervisión permanente por relé 74 (relé de supervisión de circuito de disparo), por consiguiente, no se podrá incluir elementos en paralelo con la bobina de disparo que pueda falsear la información.

Para emergencias por falta de tensión de maniobra, se dispondrá de un pulsador apto para la maniobra de apertura mecánica local.

El comando será:

- Local manual mecánico (accionamiento de resorte).

- Local eléctrico.

- A distancia eléctrico.

Los circuitos de comando serán divididos en las siguientes partes libres de potencial entre sí:

- Comando de cierre.

- Comando de apertura

- Señalización.

- Alarma.

- Bloqueos.

- Accionamiento del motor.

El circuito de alimentación del motor deberá estar protegido a través de un interruptor termomagnético, el cual tendrá un contacto para señalización cuando se encuentre en posición abierto o disparado.

El interruptor debe asegurar la interrupción del 25% de la corriente de falla nominal al doble de la tensión nominal en condiciones de oposición de fase. Ademas deberá ser capaz de cortar todas las corrientes de falla incluyendo la máxima corriente de falla en conformidad con la norma IEC aplicable o equivalentes. Los certificados de pruebas deberán ser sometidos con la oferta para poder comprobar que los aparatos cumplen con los requisitos especificados. El tiempo total de corte desde que la bobina recibe el impulso de disparo hasta la extinción total del arco deberá ser lo más pequeño posible y en cualquier caso inferior a 40 ms.

# Seccionadores

## Seccionadores de Barra y de Línea

Serán diseñados y construidos de acuerdo con las exigencias de la norma IEC 62271-102. Todos los seccionadores deberán poseer:

- Comando local manual (por medio de manivela).

- Local eléctrico (Motor de corriente continua).

- A distancia eléctrico.

Será imposible concretar el accionamiento eléctrico, si se ha dispuesto un accionamiento manual.

Deberán estar preparados para la colocación de candados en todas las posiciones de los seccionadores y estarán equipados con:

- Dispositivo de señalización mecánica de posición acoplado mecánicamente al árbol de comando y ubicado de modo que sea fácilmente visible desde el piso.

- Como mínimo con ocho (8) contactos auxiliares para enclavamientos y señalización para el seccionador y la misma cantidad de contactos para el seccionador de puesta a tierra.

Contarán con las posiciones de abierto, cerrado y puesto a tierra. Las cuchillas soportarán los esfuerzos a la torsión y dobladura debidos a las operaciones de cierre y apertura. Se reducirá al mínimo el fenómeno de corona, de modo que se evitarán terminales puntiagudos o ángulos agudos en las cuchillas.

Las partes que conducen corriente serán de metal no ferroso con un contenido máximo de zinc del 10%. El camino de la corriente a través de la cuchilla será independiente de su mecanismo de giro.

## Seccionadores de Puesta a Tierra

Estarán dispuestos en la entrada de las bahías GIS y en los extremos de ambas barras colectoras. Deberán ser del tipo de alta velocidad y además de su función de conexión a tierra de seguridad se usarán para descargar las respectivas corrientes de carga. Estos seccionadores de puesta a tierra deberán ser capaces de interrumpir las corrientes inductivas y soportar el voltaje transitorio de recuperación (TRV) asociado.

Todos los seccionadores deberán poseer enclavamientos mecánicos y eléctricos para así impedir cualquier maniobra errónea.

Deberán ser tripolares con accionamiento motorizado a través de resorte con posibilidad de operación manual.

Los contactos auxiliares deben indicar claramente la posición abierto o cerrado. No se admiten contactos únicos o indicación por exclusión.

Para la señalización se utilizarán contactos de fin de carrera, en serie con los contactos propios de los seccionadores. Estos contactos serán suministrados libres de potencial y 4 NA + 4 NC por cada seccionador (además de los utilizados para su cadena de enclavamientos).

La conexión a tierra principal en cada seccionador de puesta a tierra debe soportar la corriente de corta duración del interruptor durante 1 segundo y deberá estar equipada con un conector de terminal bañado en plata adecuado para una banda de acero de diseño adecuado para la conexión a la red de conexión a tierra. La conexión a tierra de los contactos móviles deberá ser removible con el fin de poder usar a este equipo para inyectar una corriente de prueba a los circuitos primarios (prueba de transformadores de corriente).

# Transformadores de Medición

Serán diseñados y construidos de acuerdo con las exigencias de las normas IEC aplicables, según el tipo de transformador que corresponda. Siempre serán tres (3) unidades monofásicas, una por cada fase, para transformadores de corriente y de tensión e independiente del lugar de instalación.

Deberán estar en un todo de acuerdo con el sistema de protección y medición dispuesto por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y el Organismo Coordinador (OC).

## Transformadores de Corriente (TC)

Los transformadores de corriente serán del tipo toroidal y solamente serán aceptados tipos GIS encapsulados en SF6.

Todos los transformadores de corriente deben ir alojados en una envolvente metálica puesta a tierra. Los núcleos toroidales colocados concéntricamente alrededor de una barra conductora primaria en una sección de los conductos de SF6, deben tener una separación aislada para evitar corrientes de retorno. La separación debe ir puenteada por fuera en los núcleos.

Los transformadores de corriente deberán ser suministrados con sus placas de características técnicas. La información contenida con cada placa deberá estar en conformidad con lo especificado en las normas IEC aplicable.

Las cantidades de los núcleos de los transformadores de medición de corriente según su utilización se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 2: Características de los núcleos secundarios de Transformadores de Corriente

| Clase de Transformador | Utilidad | Clase | Potencia (VA) | Factor de sobreintensidad (FS) | Factor Límite Precisión (FLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC | Protección diferencial de barra | 5P | 30 | --- | 20 |
| TC | Medición | 0.2 | 15 | Fs≥5 | ------ |
| TC | Protección principal | 5P | 30 | --- | 20 |
| TC | Protección de respaldo | 5P | 30 | --- | 20 |
| TC | Sistema de Medición Comercial (SMC) | 0.2S | 15 | Fs≥5 | --- |

## Transformadores de Tensión (TT)

Los transformadores de tensión deberán ser del tipo inductivo. Teniendo en cuenta la característica inductiva de los transformadores de tensión y el comportamiento capacitivo de la subestación encapsulada en gas SF6 y de la red asociada a la misma, deberá verificarse especialmente la inexistencia de fenómenos ferrorresonantes. En la etapa de la Ingeniería de detalle, el Oferente someterá para aprobación del CONTRATANTE el diseño y la memoria de cálculo correspondiente.

Los transformadores de tensión deberán ser suministrados con placas de características técnicas de acuerdo con lo prescrito en las normas IEC aplicables.

Las terminales de cada arrollamiento secundario y todas las derivaciones secundarias deberán suministrarse con conectores para la carga secundaria y deben estar montados en un compartimiento cerrado con una indicación clara de la polaridad.

Todos los terminales serán estampados o provistos de otro tipo de marca identificadora en correspondencia con las marcas de la placa de características técnicas.

Serán hechas provisiones para el aterrizaje de los secundarios dentro de las referidas cajas de terminales.

Las cantidades de los núcleos de los transformadores de medición de tensión según su utilización se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 3: Características de los núcleos secundarios de Transformadores de Tensión

| Clase de Transformador | Utilidad | Clase | Potencia (VA) | Factor de sobreintensidad (FS) | Factor Límite Precisión (FLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Sistema de Medición Comercial (SMC) | 0.2 | 30 | --- | --- |
| TT | Sincronismo | 3P | 30 | --- | --- |
| TT | Protección principal y respaldo | 3P | 30 | --- | --- |

# Terminal de Conexión de Líneas y Transformadores

El Oferente deberá incluir los módulos adecuados para la conexión de las líneas de transmisión mediante cables aislados del tipo XLPE, de acuerdo con la norma IEC 62271-209. La conexión deberá realizarse mediante terminales enchufables de alta tensión.

El diseño de terminaciones de cables deberá permitir conectar y desconectar el cable sin necesidad de abrir la GIS y sin ningún trabajo con el gas. Ademas deberá incluir una facilidad para ensayos de alto voltaje del cable conectado en sitio. El suministrador deberá explicar el método propuesto.

Para la conexión de los transformadores se deberá disponer de terminales SF6-Aire con aisladores de porcelana. Se requiere que sean fáciles de manejar y no explosivos. La distancia de fuga será para nivel IV, según la Norma IEC 60815 (31 mm/kV).

Deberán ser capaz de resistir una fuerza cantiléver aplicada a la terminal de al menos 2,500 N.

Los aisladores serán suministrados completos con todos sus elementos de fijación a los ductos de SF6, extensiones, empaques, sellos y demás accesorios requeridos.

## Ductos de Barras GIS Encapsuladas en Gas SF6

El Oferente deberá cotizar en su oferta, ductos aislados en gas SF6 desde la bahía GIS hasta el buje SF6/aire trifásico para la interconexión con el transformador de potencia correspondiente a esa bahía. El Oferente deberá asegurar:

- El suministro de los ductos citados, sus conexiones, accesorios y obras civiles asociadas.

- Los ensayos en fábrica de todos los suministros.

Los ductos se entregarán completos con las barras, aisladores, envoltura metálica, soportes, bulonería, conexiones flexibles, bridas de acople, conectores para los bornes de equipos suministrados por terceros, etc., y todo otro elemento necesario para su construcción, montaje y funcionamiento, incluyendo el gas SF6 para su aislación.

Respecto a la interconexión con los transformadores de potencia a 138/12.8/10 kV, se deben considerar los siguientes parámetros:

- Los aisladores deberán responder a lo indicado en las normas IEC 60137 o 61639, según corresponda y sus características se ajustarán a lo indicado en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

- Los bornes deberán ser indicados con sus dimensiones, tipo de material y con el detalle necesario para definir las grapas de conexión.

- La interconexión desde el buje SF6/aire trifásico hacia el transformador de potencia, debe ser con barra tubular hasta el bushing (pasatapa) de AT del transformador.

El Oferente deberá suministrar todos los elementos necesarios para la conexión del ducto de SF6 provenientes de las bahías GIS de 138 kV, buje SF6/aire a dichos aisladores pasatapas del transformador de potencia.

En la etapa de la Ingeniería de Detalle, el Oferente someterá a la aprobación del CONTRATANTE, alternativas del recorrido y detalles de instalación de cada uno de los ductos de SF6 de 138 kV.

# Garantía

El Oferente debe asegurar para todos los equipos y accesorios instalados en la subestación una garantía no menor a tres (3) años después de la puesta en servicio.

# Repuestos

El Oferente debe contemplar como parte de su oferta el suministro de los siguientes repuestos:

- Tanques de gas SF6: Cantidad adicional necesaria para llenar completamente y a la presión de trabajo dos campos completos. Cada tanque poseerá:

  - Válvula de vaciado y llenado.

  - Válvula de seguridad.

  - Toma de manómetro.

  - Manija para manipulación.

- 10 % de empaques de cada uno de los tipos utilizados en la instalación.

- Conmutador de contactos auxiliares del mecanismo del interruptor.

- Juego de seis (6) bobinas de disparo para el interruptor.

- Juego de tres (3) bobinas de cierre para el interruptor.

- Motor para carga del resorte del interruptor.

- Grasas y lubricantes necesarios para el mantenimiento y/o montaje de por lo menos dos (2) bahías.

El Oferente deberá incluir una lista de los repuestos recomendados para un período de cinco (5) años, así como todos aquellos elementos que sean necesarios en la etapa de montaje y pruebas de puesta en servicio. Estos repuestos no formarán parte de la oferta económica.

El Oferente detallará los componentes o partes que recomienda en materia de repuestos, con sus precios unitarios. Estas cantidades no incluirán los reemplazos por garantías, los que estarán enteramente a cargo del Oferente.