Dirección Gestión de Proyectos

Gerencia Obras de Subestaciones

Especificaciones Técnicas

Grupo Electrógeno de Emergencia

| Elaborado Por: | Gerencia Obras de Subestaciones |
| --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | 24 de octubre 2024 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Generalidades	3

2	Normas de Aplicación	3

3	Valores Nominales	4

4	Características Básicas y Condiciones de Funcionamiento	5

5	Características Constructivas	5

5.1	Motor	5

5.2	Sistema de combustible	6

5.2.1	Generalidades	6

5.2.2	Tanques de Combustible	6

5.2.3	Bombas de Transvase	7

5.2.4	Sistema de Inyección	7

5.2.5	Filtro de Aire	7

5.2.6	Cañerías	7

5.3	Sistema de Lubricación	7

5.3.1	Bomba de Circulación	7

5.3.2	Filtro de Aceite	8

5.3.3	Enfriador de Aceite	8

5.4	Sistema de Enfriamiento	8

5.4.1	Válvula Termostática de Control	8

5.5	Sistema de Escape	8

5.6	Protecciones	9

5.7	Regulador de Velocidad	9

5.8	Generador y Excitatriz	10

5.8.1	Regulador de Tensión	10

5.9	Sistema de Arranque	11

5.10	Alarmas	11

5.11	Tableros de Mando y Transferencia	11

6	Sistema de Control Automático	11

6.1	Control de Arranque	11

6.2	Control de Operación	12

7	Tablero de Mando	12

7.1	Generalidades	12

7.2	Composición	12

7.3	Características Constructivas del Tablero	14

7.4	Características del Interruptor	14

7.5	Cables	14

8	Gabinete de Transferencia	15

8.1	Composición	15

9	Datos Técnicos Garantizados	16

10	Garantías	16

# Generalidades

Las presentes Especificaciones Técnicas son de aplicación para el suministro del Grupo Electrógeno de Emergencia de capacidad suficiente para alimentar los servicios auxiliares en emergencia, de capacidad según la ingeniería de detalles y no menor a 150kW (187.5kVA), con cubierta (housing) acústica para exterior protección IP54 a ser instalado en la segunda planta del edificio de celdas de media tensión.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

Deberá tener arranque automático y se conectará al tablero principal de servicios auxiliares de C.A. (TGSACA) ubicado en el Edificio de Celdas a través de un tablero de transferencia.

El suministro deberá ser completo, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios, tales como tablero de control, sistema de arranque con baterías, sistema de combustible, equipos de arranque automático (PLC o UTR), tablero de transferencia automático, Etc.

El grupo estará provisto de su panel de control y un tablero de transferencia automática. El sistema de control deberá incluir los relés de supervisión de tensión, los relés temporizadores, los elementos de prueba, el control de arranque automático (PLC) y todo el equipo auxiliar necesario.

Para alimentación de sus auxiliares y circuitos se dispondrá de alimentación de voltaje de cc, según sea la alimentación del sistema de arranque, con su manuntedor, como así también de un alimentador de            3 x 208/120 Vac.

El Grupo Electrógeno de Emergencia será instalado en la segunda planta del edificio de celdas de media tensión, montado sobre su base estructural de soporte. El suministro deberá incluir el equipamiento completo con todos los componentes y accesorios necesarios para su instalación, puesta en servicio y operación. Aunque no sea especificado explícitamente, el suministro debe incluir repuestos, herramientas especiales para su mantenimiento, planos, manuales de instrucción, informes de pruebas y demás documentos y servicios relacionados con este equipo.

Además, estas especificaciones técnicas, se complementan con las Especificaciones Técnicas Generales y las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) que integran este Pliego.

En los puntos que a continuación se desarrollan se describen las prestaciones, provisiones y servicios correspondientes al diseño, la fabricación y los ensayos de los equipos, incluyendo todos los dispositivos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operación.

# Normas de Aplicación

El Grupo Electrógeno de Emergencia, incluyendo sus accesorios se seleccionará, fabricará y ensayará de acuerdo con las últimas ediciones o revisiones de las normas técnicas que se indican disponibles a la fecha de cierre de las ofertas, y las siguientes normas y recomendaciones complementarias en lo que corresponda:

RECOMENDACIONES NORMAS IEC.

- IEC 60034-5 Rotating electrical machines – Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) – Classification

- IEC 60947-6-1: Low-voltage switchgear and controlgear - Part 6-1: Multiple function equipment - Transfer switching equipment

RECOMENDACIONES NORMAS ISO, NFPA, ASTM, ANSI, IEEE.

- NFPA-110: Norma para Sistemas de Energía de Reserva y de Emergencia

- ISO 8528: Standard for reciprocating internal combustion engine driven alternating current generator sets

- ISO 3046: Reciprocating internal combustion engines — Performance

- DIN 6271: Reciprocating internal combustion engines; performance

- BS 5514: Reciprocating internal combustion engines: performance

- R-025: Reglamento de Instalación de Plantas Eléctricas de Emergencia de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas del Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones de la República Dominicana

Los equipos o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad de fabricar equipos adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

# Valores Nominales

A continuación, se presentan los valores nominales del grupo electrógeno:

- Potencia Standby (mínimo): 150 kW (187.5 kVA).

- Potencia Prime (mínimo): 135 kW (169 kVA).

- Factor de potencia: 0.80.

- Frecuencia: 60 Hz.

- Tensión: 3x208/120 V.

- Capacidad de sobrecarga (1h cada 6h de funcionamiento): 10% de la potencia prime.

- Velocidad: 1800 rpm.

# Características Básicas y Condiciones de Funcionamiento

El grupo será del tipo compacto, montado sobre bastidores de acero (preferentemente sobre un solo trineo) con el tanque de combustible integrado a la base, con apoyos antivibratorios, con cubierta (housing) acústica Insonora.

Deberá estar proyectado para asegurar un funcionamiento satisfactorio en operación normal y durante las emergencias que pudieran presentarse. Por ejemplo, para el caso de un cortocircuito de cualquier tipo, con el generador operando a su máxima potencia y tensión, el grupo deberá presentar resistencia adecuada para soportar el momento torsor.

El arranque deberá poder efectuarse de las siguientes formas:

- automáticamente, por medio de un contacto de iniciación exterior que cerrará cuando sea necesario el arranque (por ejemplo, cero tensiones);

- en forma manual, desde el tablero de mando, que deberá contar con un conmutador de modo de mando (manual - automático).

La detención deberá poder ser realizada: Por el controlador, por actuación de las protecciones, manualmente desde el tablero de mando o por una orden en tal sentido recibida desde un lugar remoto.

El conjunto motor - generador - sistema de excitación deberá diseñarse y ensayarse para cumplir con las órdenes de arranque, alcanzando su frecuencia y tensión nominales en vacío en un tiempo adecuado al tipo de emergencia.

# Características Constructivas

## Motor

El motor será de combustión interna, combustible Diesel. El CONTRATISTA deberá garantizar la máxima potencia en las condiciones ambientales especificadas para la Estación Transformadora. La potencia efectiva deberá ser suficiente para permitir el accionamiento continuo durante 24 (veinticuatro) horas del generador y de los equipos auxiliares vinculados en forma directa. Deberá ser de cuatro tiempos y la cantidad de cilindros no deberá ser inferior a 4 (cuatro). El motor podrá ser de aspiración normal, con barrido de gases de escape o sobrealimentado. Las unidades de barrido o los sobrealimentadores deberán ser esencialmente silenciosos en las condiciones de operación a plena carga.

Salvo en lo especificado de otra manera, el motor y todos sus accesorios deberán ser productos normales de su fabricante, deberá presentar antecedentes de instalaciones similares en operación.

El motor deberá tener la potencia neta al freno necesaria para operar al generador al 110% (ciento diez por ciento) de su potencia nominal a velocidad sincrónica, durante 2 (dos) horas, en forma continua, con el motor correctamente a punto y equipado con todos los accesorios necesarios para su operación en las condiciones especificadas para el emplazamiento.

El grupo no deberá presentar vibraciones excesivas dentro del rango de 90 a 110% (noventa a ciento diez por ciento).

El oferente deberá suministrar un certificado provisto por el fabricante del motor en el que conste que es compatible con el respectivo generador y con su acoplamiento y que no aparecerán esfuerzos torsores superiores a 300 daN/cm2 dentro del rango ± 10% de la velocidad nominal. En tales condiciones el motor deberá operar sin sobrecalentamiento y sin sufrir daño mecánico.

## Sistema de combustible

### Generalidades

Será de combustible Diesel que permita un funcionamiento ininterrumpido de al menos 16 horas con el tanque diario. El sistema de combustible deberá constar básicamente de los siguientes elementos:

      - Tanque diario (instalado en el Grupo Electrógeno de Emergencia),

      - Tanque de suministro (tanque de reserva),

      - Electrobomba de trasvase desde una el tanque de suministro al tanque diario,

      - Bomba manual de trasvase,

      - Purificadora de combustible de tipo centrífugo,

      - Cañerías, válvulas y accesorios necesarios.

### Tanques de Combustible

Deberán ser dos tanques de combustible. Uno de alimentación o tanque diario el cual tendrá capacidad suficiente para dieciséis (16) horas de marcha del grupo a potencia nominal. El otro el tanque de suministro con capacidad no inferior a las 72 horas de uso.

Deberán ser construidos con chapa de acero de 3 mm de espesor mínimo, montarse a una altura adecuada, y contar como mínimo con los siguientes accesorios:

- Interruptor de nivel para alarma por bajo nivel,

- Interruptores de nivel para arranque y parada automáticos de la electrobomba de trasvase y parada del grupo por bajo nivel,

- Indicador de nivel a roldana o por vasos comunicantes, graduado en galones,

- Conexiones para entrada, alimentación al grupo, retorno desde este desborde y ventilación,

- Válvulas para limpieza y para vaciado rápido.

### Bombas de Transvase

La instalación del grupo deberá contar con dos (2) bombas de trasvase: Una eléctrica con arranque y parada automáticos, para servicio normal, y otra manual de emergencia, del tipo Reloj.

La primera deberá ser del tipo tornillo, de caudal adecuado para llenar el tanque diario en menos de una (1) hora y la altura manométrica suficiente para elevar el combustible hasta él. El motor deberá tener protección IP44, según publicación IEC 60144.

La bomba manual deberá tener cuerpo de acero fundido, rotor de bronce y lubricación por el combustible bombeado.

### Sistema de Inyección

El motor deberá contar con una bomba de combustible del tipo de “Desplazamiento Positivo”, accionada en forma directa, con su correspondiente filtro del tipo a cartucho o bien autolimpiante con válvula de purga. El sistema de inyección deberá contar con inyectores reemplazables e intercambiables.

### Filtro de Aire

El suministro deberá incluir uno o más filtros de aire de capacidad suficiente para proteger adecuadamente las partes del motor contra el polvo y la arena.

### Cañerías

Todas las cañerías de suministro y retorno deberán ser de acero con costura, dimensionadas adecuadamente.

## Sistema de Lubricación

El motor deberá contar con un sistema de lubricación por aceite a presión, adecuado para el enfriamiento de los pistones y para la distribución del aceite lubricante a todas sus partes móviles.

El sistema deberá ser completo con todas las cañerías, accesorios y válvulas de cierre, retención, alivio, operación y control de presión. La cañería deberá ser previamente decapada y estar completamente libre de costras de laminación, herrumbre, u otro material extraño.

### Bomba de Circulación

La bomba de circulación deberá ser accionada por el árbol cigüeñal o el árbol de levas, ser del tipo de “Desplazamiento Positivo” y tener capacidad suficiente para hacer circular la cantidad de aceite requerida por el motor.

### Filtro de Aceite

Deberán proveerse uno o más filtros de aceite conectados de manera que el aceite se limpie en forma continua. Deberán ser accesibles, fácilmente desmontables y limpiables, y estar equipados con una válvula “By-Pass” a resorte que asegure contra la detención de la circulación del aceite en caso de bloqueo de filtro.

### Enfriador de Aceite

El enfriador de aceite deberá tener capacidad suficiente para eliminar el calor total que el lubricante extraiga del motor a 110% de su potencia nominal. Deberá ser capaz de limitar las temperaturas del aceite que entre y que salga del motor a las óptimas recomendadas de su fabricante, utilizando como medio de enfriamiento un líquido refrigerante o bien aire impulsado por un ventilador acoplado directamente al motor.

El aumento de la temperatura del líquido refrigerante deberá limitarse de tal manera que la salida no sea mayor que la temperatura óptima recomendada por el fabricante del motor para su enfriamiento.

Deberá ser del tipo de casco y tubos, de un paso o pasos múltiples y diseñarse de manera tal que el líquido refrigerante circule por el interior de los tubos.

## Sistema de Enfriamiento

El sistema de enfriamiento del motor deberá ser un circuito cerrado de circulación forzada de líquido refrigerante blando. El líquido refrigerante deberá enfriarse en un radiador con ventilador accionado en forma directa. El suministro deberá incluir los conductos para canalizar el aire hasta el exterior del edificio.

### Válvula Termostática de Control

Deberá instalarse una válvula termostática de control, del tipo modulante, para mantener constante la temperatura del aceite. Los elementos termostáticos incluidos en ella deberán ser intercambiables.

Los termostatos deberán ser del tipo no ajustable, puestos a punto en fábrica a la temperatura recomendada por el fabricante del motor.

En caso de falla, la válvula deberá permitir el paso a través de ella de todo el caudal de aceite del motor.

## Sistema de Escape

El caño de escape partirá del motor y saldrá del edificio. El caño deberá tener una altura suficiente para impedir la entrada de gases en el interior del edificio y su destilación en el exterior.

El silenciador deberá disminuir el ruido al nivel adecuado para zona residencial.

Deberán adoptarse medidas para evitar la entrada de agua de lluvias en el interior del caño de escape durante los periodos de inactividad del motor. El suministro deberá incluir todos los asientos, ménsulas, soportes y bulones de fijación, así como los compensadores de dilatación necesarios.

El caño de escape deberá ser de hierro dulce y contar con la cantidad suficiente de bridas como para facilitar su desmontaje. Dentro del edificio deberá aislarse convenientemente con un compuesto resistente a la alta temperatura (Por ejemplo, amianto recubierto por planchas de aluminio de 0,5mm de espesor como mínimo).

Deberá estar provisto de un acople antivibraciones entre la salida de escape del motor y el caño.

El edificio deberá poseer la ventilación suficiente y necesaria, para que no se superen los rangos de temperatura admisible de los componentes.

## Protecciones

El suministro deberá incluir los dispositivos de protección para parar el grupo ante las siguientes anormalidades:

- Sobre velocidad,

- Arranque Fallido,

- Alta temperatura de líquido refrigerante,

- Bajo nivel de líquido refrigerante,

- Baja presión de aceite lubricante,

- Bajo nivel de combustible en tanque diario,

- Rotura de correas (si corresponde),

- Protecciones Eléctricas,

## Regulador de Velocidad

El regulador podrá ser del tipo centrífugo hidráulico y garantizar que:

- La velocidad para cualquier valor estable de carga entre el 0 y el 100% de la potencia nominal del grupo, podrá variar como máximo en ± 2% de su valor nominal.

- La variación máxima de velocidad después de una variación instantánea de carga entre el 0 y el 100% o viceversa de la potencia nominal del grupo no debe exceder de ± 5% de su valor nominal.

El tiempo de respuesta transcurrido entre la aplicación o retiro de la carga y el instante en que la velocidad alcanza su variación máxima deberá ser menor de 0,5 s. El tiempo de normalización, esto es, el tiempo en que la velocidad del motor retorna al valor preajustado, no debe sobrepasar 5 segundos.

El estatismo permanente deberá ser ajustable entre 0 y 6%.

## Generador y Excitatriz

El generador deberá ser trifásico, de 60 Hz, con el devanado del estator conectado en estrella con neutro accesible para conexión a tierra a través de una resistencia. El estator y el rotor del generador deberán tener aislamiento clase “F”, resistente al aceite y humedad.

El rotor deberá estar equipado con un devanado amortiguador.

La corriente de excitación del generador deberá ser suministrada por una excitatriz de corriente alterna sin escobillas conectadas directamente a través de puentes rectificadores rotantes. El campo de la excitatriz deberá ser alimentado por una excitatriz piloto de imán permanente a través de un regulador estático de tensión.

El generador y las excitatrices deberán ser autoventiladas, con protección IP25 según IEC 60034-5. El generador y las excitatrices deberán construirse de modo tal que puedan soportar en casos de emergencia y sin daño mecánico una sobre velocidad igual al 25% de la nominal.

Los terminales de fase y de neutro del generador y los terminales de la excitatriz y de la excitatriz piloto deberán ser llevados a una caja de bornes, ubicada en el generador, la cual deberá permitir la conexión de los cables externos.

La excitatriz deberá dimensionarse para poder suministrar la corriente de excitación necesaria para cargas normales de entre el 0 y el 110 % de la potencia nominal continua del grupo, a factor de potencia y frecuencia nominales, y teniendo en cuenta los requisitos de forzamiento de campo necesarios para alimentar las cargas de gran corriente y bajo factor de potencia asociadas con el arranque de grandes motores de inducción.

Para carga equilibrada lineal igual al 100% de la potencia nominal del grupo y con factor de potencia inductivo igual a 0,8, la distorsión armónica deberá ser menor o igual al 3%.

El equilibrio máximo de carga entre fases deberá poder ser de hasta un 15%.

### Regulador de Tensión

El módulo regulador deberá ser de estado sólido, sin partes móviles y sellado con resina epoxi para protegerlo contra humedad, polvo y vibración.

Para cualquier valor estable de carga lineal comprendido entre 0 y 100% de la potencia del grupo y con factor de potencia entre 0,8 inductivo y 1, el regulador deberá mantener la tensión entre los límites de ± 2% del valor nominal, no debiendo haber oscilaciones de tensión mayores de ± 0,5%.

Las variaciones máximas de tensión después de una variación instantánea de carga de entre el 0% y el 100% o viceversa de la potencia nominal del grupo y con factor de potencia entre 0,8 inductivo y 1 no deberá exceder de ± 10% de su valor nominal.

Se deberá prever asimismo regulación del nivel de tensión de ± 5%, ajuste de estatismo y ajuste de ganancia. La deriva del regulador deberá ser menor que el 1% para una variación de temperatura de funcionamiento del mismo de 50ºC luego de un periodo de precalentamiento de 20 minutos.

## Sistema de Arranque

El arranque del grupo deberá efectuarse mediante baterías de tensión y capacidad apropiadas para el equipo ofrecido, con su propio cargador de batería con regulador de tensión y unidad de control alimentado desde una fuente de 3x208 Vca.

## Alarmas

El equipo contará, como mínimo, con las siguientes alarmas:

- Bajo nivel de combustible

- Bajo nivel de líquido refrigerante

- Sobretemperatura del líquido refrigerante

- Baja presión de aceite

- Exceso de combustible en tanque diario

- Actuación por sobrecarga, sobrecorriente, sobrevelocidad, falta de presión de aceite, exceso de temperatura de líquido refrigerante, bajo nivel de líquido refrigerante

- Falla del cargador de batería

- Arranque fallido

## Tableros de Mando y Transferencia

El grupo incluirá un tablero de mando y uno de transferencia que controlaran el arranque/parada, la operación, las protecciones y la transferencia de alimentación desde los transformadores de servicios de auxiliares y desde el Grupo Electrógeno. Cada uno se detallan en los puntos 7 y 8.

# Sistema de Control Automático

## Control de Arranque

El suministro deberá incluir un dispositivo de estado sólido que ordenará una secuencia de arranque consistente en 4 (cuatro) ciclos consecutivos de arranque y descanso, cada uno de ellos de duración ajustable independientemente. Deberá incluir la interrupción de la secuencia en caso de arranque fallido, con su correspondiente señalización, y un dispositivo sensor de la velocidad que desconectará el arranque una vez que el grupo comience a funcionar.

## Control de Operación

El grupo electrógeno deberá tener controles para permitir la operación automática y la operación local manual. Los controles automáticos, de estado sólido, deberán llevar el grupo hasta su tensión y frecuencia nominales e indicar el cierre del interruptor del generador. Los controles de parada deberán abrir dicho interruptor, mantener el grupo en funcionamiento durante el periodo de enfriamiento y pararlo una vez completado este.

Si, durante una marcha de prueba, apareciera una orden de arranque del grupo, éste deberá continuar funcionando, alimentando la carga, hasta que se dé la orden de parada.

# Tablero de Mando

## Generalidades

El tablero de mando que contendrá todos los dispositivos para mando manual y automático y los instrumentos para supervisión de la operación.

## Composición

En el panel de control del grupo se deberán instalar como mínimo los siguientes dispositivos:

- Un (1) interruptor en aire, corriente nominal a determinar.

- Un (1) juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección).

- Un (1) juego tripolar de transformadores de corriente de simple núcleo para protección.

- Un (1) juego tripolar de transformadores de tensión relación 120:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria.

- Un (1) indicador de volumen de combustible en el tanque de diario.

- Un (1) indicador de volumen de combustible en el tanque de suministro.

- Un (1) indicador de presión de combustible.

- Un (1) indicador de presión de aceite de lubricación.

- Un (1) termómetro de líquido refrigerante.

- Un (1) contador de horas de funcionamiento.

- Un (1) voltímetro escala 0-250 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición.

- Un (1) frecuencímetro, escala 57-63 Hz para conectar a los secundarios de los transformadores de medición.

- Un (1) vatímetro, para conectar a los secundarios de los transformadores de medición.

- Un (1) amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición.

- Un (1) cofímetro, escala 0,5 – 1 – (-0,5), para conectar a los secundarios de los transformadores de medición.

- Un (1) voltímetro para medición de tensión de excitación.

- Un (1) amperímetro para medición de tensión de excitación.

- Una (1) llave selectora “manual-automático” para precalentamiento y circulación del líquido refrigerante.

- Dos (2) pulsadores luminosos de “arranque automático” para precalentamiento y circulación del líquido refrigerante.

- Una (1) llave selectora “manual-automática” para precalentamiento y circulación del aceite de lubricación.

- Dos (2) pulsadores luminosos de “arranque-parada” para precalentamiento y circulación del aceite de lubricación.

- Una (1) llave selectora “manual-automático” para control del grupo electrógeno y de su interruptor dispositivo 13 MA.

- Dos (2) pulsadores luminosos de “Arranque—parada” para motor diesel.

- Dos (2) pulsadores luminosos “cerrar-abrir” para el interruptor del grupo.

- Una (1) llave selectora “manual-automático” para el purificador de combustible.

- Dos (2) pulsadores luminosos de “arranque-parada” para el purificador de combustible.

- Elementos para el mando de control del sistema para arranque del grupo.

- Un (1) sistema de control automático.

- Un (1) regulador automático de tensión con reóstato de ajuste.

- Un (1) reóstato de ajuste de velocidad.

- Un (1) juego tripolar temporizado de máxima corriente de característica de tiempo inverso

- Un (1) relé de potencia inversa.

- Un (1) relé temporizado de máxima corriente de neutro.

- Un (1) relé de protección diferencial.

- Un (1) relé temporizado de máxima tensión.

- Un (1) relé de corriente para equilibrio de fases.

- Un (1) panel de alarmas que incluirá como mínimo indicadores luminosos de:

  - Sobre-velocidad

  - Baja presión de lubricante

  - Falta en sistema de pre-lubricación

  - Alta temperatura de líquido refrigerante

  - Bajo nivel de líquido refrigerante

  - Baja temperatura de precalentamiento

  - Bajo nivel de combustible en tanque diario

  - Bajo nivel de combustible en tanque de suministro

  - Arranque fallido

  - Baja tensión de batería de arranque

  - Falla de cargador de batería

  - Operación del relé de máxima corriente de neutro

  - Falta de tensión de control

  - Baja presión aire

- Tres (3) contactos inversores libres de potencial aptos para 0,5 A en 125 Vcc para inicio remoto.

- Operación de cualquiera de las restantes alarmas.

- Un (1) panel de distribución para alimentación de auxiliares compuesto por:

- Un (1) seleccionador baja carga de entrada de suministro con comando manual.

- Un (1) conjunto de mini interruptores automáticos para protección de los distintos auxiliares.

## Características Constructivas del Tablero

El tablero deberá estar integrado en el Grupo Electrógeno de Emergencia.

Todos los relés, interruptores, auxiliares, contactores, etc. deberán cablearse a borneras ubicadas en el compartimiento donde se encuentre cada dispositivo. Deberán preverse espacios para la instalación de cables externos en el emplazamiento.

Todos los contactos auxiliares deben ser libres de potencial y cada dispositivo deberá contar con la cantidad de contactos auxiliares que fueran necesarios para la funcionalidad que se requiera.

## Características del Interruptor

El interruptor deberá ser del tipo termomagnético con contactos auxiliares que deberán conectarse mediante fichas metálicas robustas, contactos plateados y traba para evitar su desprendimiento. La base donde estén fijados los contactos deberá ser de porcelana o material de similares características eléctricas y mecánicas. No se aceptará el uso de aislante fenólico del tipo Pertinax.

Deberá poder comandarse electrónicamente en forma manual mediante un manipulador situado en el frente del tablero. Con la puerta cerrada no se deberá tener acceso al disparador mecánico situado sobre el mando del interruptor.

Deberá contar con los siguientes accesorios:

- Mecanismo de cierre y apertura.

- Bloqueo a cerradura.

- Bobina de apertura.

- Bobina de cierre.

- Diez (10) contactos auxiliares inversos independientes de los que utilice el mecanismo del interruptor.

Todos los accesorios eléctricos deberán ser aptos para 125 Vcc.

## Cables

El suministro deberá incluir todos los cables de interconexión entre el Grupo Electrógeno, su tablero de mando, el gabinete de transferencia y el tablero de servicios auxiliares correspondiente.

# Gabinete de Transferencia

El Grupo Electrógeno de Emergencia deberá estar conectado a la carga a través de un gabinete de transferencia, automático, para impedir la interconexión inadvertida del grupo con el sistema de suministro normal.

El gabinete de transferencia automático, formado por interruptores termomagnéticos motorizados según conformación, tiene la función de arrancar, parar, proteger, tanto el motor diesel como el generador eléctrico, y hacer la transferencia y retransferencia de carga desde la alimentación del tablero de servicios auxiliares a la planta y viceversa por medio del módulo de control. Todo esto de forma automática o manual.

El sistema de transferencia no será instalado en el tablero del generador, ni en ninguna estructura sometida a vibraciones.

El cableado de control (DC) se instalará en una tubería separada a los cables de alimentación, para evitar la inducción electromagnética.

Tendrán en su cubierta frontal luces indicadoras de las fuentes de energía disponibles: verde para la compañía de suministro eléctrico y roja para el Grupo Electrógeno de Emergencia.

Estarán provistos de un relé de retardo de tiempo, con una graduación mínima de 3 minutos, para evitar la retransferencia en caso de un restablecimiento rápido de la fuente normal de suministro.

## Composición

El gabinete de transferencia del grupo deberán constar, como mínimo, de los siguientes dispositivos: 2 interruptores termomagnéticos motorizados con enclavamiento eléctrico y mecánico, de capacidad según ingeniería de detalle, con protección por sobre corriente en la sección normal y sin protección en la sección de emergencia (1+0), sin bloqueo mecánico ni eléctrico, sistema de cierre y apertura de corriente directa, módulo de control, sistema de operación manual en caso de emergencia, puente de carga rígido desmontable a base de soleras de cobre aisladas.

Función Principal: Realizar transferencia y retransferencia en transición cerrada

Funciones básicas:

1.- Monitoreo de la red comercial y activación por sobre y subtensión y ausencia de 1,2 ó 3 fases.

2.- Monitoreo de los parámetros de generación en voltaje, frecuencia, corriente, potencia, etc.

3.- Arranque y paro del grupo electrógeno en forma automática con tiempos de respuesta ajustables.

4.- Arranque y paro del grupo electrógeno en forma manual con tiempo ajustable de precalentamiento y parada.

# Datos Técnicos Garantizados

Las características técnicas fundamentales ser garantizadas para el Grupo Electrógeno de Emergencia están detalladas en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (P.D.T.G.) las cuales deberán ser completadas sin omisiones por el oferente.

El sistema de control y monitoreo del generador estará integrado al sistema SCADA, deberá tener los protocolos correspondientes de comunicación de la subestación.

# Garantías

El suministro, incluyendo todas sus partes, tableros, tanques y sus auxiliares y deberá estar garantizado por un (1) años, a partir de la puesta en servicio.