Dirección Gestión de Proyectos

Gerencia Obras de Subestaciones

Especificaciones Técnicas

Conductores para Subestaciones

Aisladas al Aire

| Elaborado Por: | Obras de Subestaciones |
| --- | --- |
| 0Fecha de Elaboración: | 03 de enero del 2025 |
| Versión Del Proyecto: | 001 |

- Índice

1	Objetivo	2

2	Alcance	2

3	Tuberías Rígidas de Aleación de Aluminio	3

3.1	Normas de Aplicación	3

3.2	Características Constructivas	3

4	Características Constructivas de Conductores Flexible de Alta Tensión	3

4.1	Campo de Aplicación	4

4.2	Normas Aplicables	4

4.3	Diseño y Construcción	4

4.3.1	Material	4

4.3.2	Características de Tensión Mecánica de los Alambres	4

4.3.3	Resistividad	4

4.3.4	Densidad	4

4.3.5	Acabado	5

4.3.6	Trenzado (Sentido del Cableado)	5

4.3.7	Tensión Mecánica del Conductor	5

4.3.8	Engrasado del Conductor	5

4.3.9	Conductores Normalizados	5

5	Cables Aislados de Media Tensión	5

5.1	Objetivo - Alcance	5

5.2	Normas Aplicables	6

5.3	Características Principales	6

5.3.1	Conductor	6

5.3.2	Aislamiento	6

5.3.3	Cubierta	7

5.4	Marcas	7

5.4.1	Marcas de Cables	7

5.5	Datos Técnicos Garantizados	7

5.6	Documentación Técnica	7

6	Cables Aislados de Baja Tensión	7

6.1	Objetivo - Alcance	7

6.2	Normas Aplicables	7

6.3	Características Principales	8

6.3.1	Conductor	8

6.3.2	Aislamiento	8

6.3.3	Cubierta Exterior	8

6.3.4	Identificación	8

6.4	Marcas	9

6.4.1	Marcas en Cables	9

6.5	Documentación Técnica	9

7	Cables Desnudos de Cobre	9

7.1	Objetivo - Alcance	9

7.2	Normas Aplicables	9

7.3	Características Principales	9

7.3.1	Conductor	10

8	Datos Técnicos Garantizados	10

9	Documentación Técnica	10

10	Garantía	10

# Objetivo

Establecer las especificaciones técnicas para el suministro y condiciones de fabricación que deben cumplir los conductores aislados y desnudos que serán instalados para distintos niveles de tensión en subestaciones aisladas al aire.

# Alcance

Este documento especifica los requerimientos para el diseño, fabricación y garantías de funcionamiento para el suministro e instalación de los conductores descritos a continuación:

- Barras rígidas tubulares de aleación de aluminio para el juego de barra principal más transferencia.

- Conductores de tipo AAAC, a ser empleados para la conexión entre las líneas áreas de transmisión, los equipos y juegos de barras dispuesto en los campos de alta tensión (AT).

- Cables aislados de media tensión (MT) que serán usados desde el lado MT del transformador de potencia hasta la celda de entrada del trasformador y desde las celdas de salidas hasta los pórticos de los circuitos de distribución y conexión de los bancos de capacitores.

- Cables de control de baja tensión (BT) que serán usados para el control y operación de los equipos.

- Cables desnudos de cobre trenzado que serán usados para la malla de tierra de la subestación.

# Tuberías Rígidas de Aleación de Aluminio

El juego de barras dispuesto en la subestación deberá ser de barras tubulares rígidas de aleación de aluminio. Para la barra principal la ampacidad mínima será de 2500 A y para barra de transferencia mínimo 2500 A. Las barras contarán con un solo tubo por fase.

Para el diseño se deberá considerar que la corriente máxima de cortocircuito para el campo de AT de la subestación es de 40 kA.

## Normas de Aplicación

Los conductores deberán cumplir con las prescripciones dadas en la última versión vigente de las siguientes normas:

- EN 573: Aluminium and aluminium alloys.

- IEC 60114: Recommendation for Heat-Treated Aluminium Alloy Busbar Material Ofthe Aluminium-Magnesium-Silicon Type

- DIN EN 755-2: Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 2: Mechanical properties.

- DIN EN 755-7: Aluminium and aluminium alloys - Extruded rod/bar, tube and profiles - Part 7: Seamless tubes, tolerances on dimensions and form.

- DIN 40501-2: Aluminium for use in electrical engineering - Part 2: Tubes, rods, bars and sections - Technical delivery conditions.

- ASTM B241: Standard Specification for Aluminum-Alloy Seamless Pipe and Seamless Extruded Tube.

## Características Constructivas

Las barras deberán ser tubos circulares rígido sin costura, de fundición en caliente de aluminio. Deberán ser resistente a la corrosión, superficie lisa, espesor uniforme, libre de defectos y alta resistencia a la tracción.

Los tubos deberán ser de aleación de aluminio 6063-T6 y fabricados con las mejores técnicas. La ejecución, el acabado y las tolerancias deben corresponder a prácticas de fabricación de equipos de alta calidad.

Las dimensiones de los tubos deberán ser seleccionadas de acuerdo a las características mecánicas y ampacidad requerida para la subestación según el diseño.

# Características Constructivas de Conductores de Alta Tensión

Los conductores deberán cumplir con los requisitos definidos en las normas ASTM B-398M, ASTM B-399M, y ASTM B 193 con las características técnicas garantizadas incluidas en la PDTG de este material.

## Campo de Aplicación

Esta especificación está desarrollada para conductores que serán utilizados en líneas aéreas, de tensiones nominales a 69 kV, en ambientes con diferentes grados de contaminación (ligera, media, fuerte o muy fuerte). Los conductores se instalarán en sitios con temperaturas ambientes a 50 °C, temperatura del conductor y expuesto al sol a 80 °C y con altos niveles de humedad relativa.

## Normas Aplicables

Los conductores deberán cumplir con las prescripciones dadas en la última versión vigente de las siguientes normas:

- ASTM B 399/B 399M: Concentric–Lay-Stranded Aluminum Alloy 6201–T81 Conductors.

- ASTM B 398/B 398M: Aluminum–Alloy 6201–T81 Wire for Electrical Purposes.

- ASTM B 193: Standard Test Method for Resistivity of Electrical Conductor Materials

## Diseño y Construcción

### Material

El conductor estará formado por alambres de aleación de aluminio. No se aceptará empalmes ni soldaduras en los alambres del conductor. Cada alambre deberá ser fabricado de aleación de aluminio 6201-T81, según lo designado en la norma ANSI H35.1 (M). El material deberá presentar la composición química descrita en la tabla 1 de la norma ASTM B398M.

### Características de Tensión Mecánica de los Alambres

Los alambres deberán cumplir con las características de tensión definidas en la tabla 2 de la norma ASTM B398M.

### Resistividad

La resistividad eléctrica no deberá exceder 0.032841 Ω mm2 /m a 20 °C, según el punto 9 de la norma ASTM B 398M y la Tabla 3 de la misma.

### Densidad

La densidad de la aleación de aluminio 6201- T81 debe ser considerada como 2.690 kg/m3 a 20 °C, según el punto 10 de la norma ASTM B 398M.

### Acabado

El conductor debe ser cilíndrico, limpio y libre de cualquier tipo de imperfecciones, torceduras, fisuras, incrustaciones, que puedan afectar sus características eléctricas y mecánicas.

### Trenzado (Sentido del Cableado)

Todos los alambres del conductor deberán ser trenzados concéntricamente. Las capas de alambres adyacentes deberán ser trenzadas en direcciones inversas. La dirección de la capa externa deberá ser hacia la derecha.

### Tensión Mecánica del Conductor

El valor de la tensión mecánica del conductor deberá ser tomado como la suma de las mínimas tensiones mecánicas de todos los alambres.

### Engrasado del Conductor

El conductor se deberá considerar estar instalado en una zona de severa contaminación salina e industrial, caracterizada por un alto grado de humedad, neblina y carencia de lluvias y, por lo tanto, deberá ser engrasado en sus capas internas y externas por una grasa libre de impureza, de la mejor calidad, de alto punto de goteo (mayor a 95 °C). El máximo contenido de ceniza, será de 0,05% y el número de neutralización menor a 0,05.

### Conductores Normalizados

En la siguiente tabla, se especifica el conductor a utilizar para conexión entre las líneas de transmisión, los equipos y las barras de AT, indicando algunas de sus características principales.

Tabla 1. Sección Normalizada para Cables de Aleación de Aluminio (AAAC)

| Denominación | Sección (mm2) | Número de Alambre | Resistencia DC a 20 °C (Ω/Km) Máx. |
| --- | --- | --- | --- |
| Darien | 559.5 | 19 | 0.1181 |

# Cables Aislados de Media Tensión

## Objetivo - Alcance

Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico el suministro de los cables aislados de media tensión (MT) que serán usados desde el lado de baja (lado MT) del transformador de potencia hasta las celdas MT y para las salidas de los circuitos que corresponden a la subestación.

Los cables a ser suministrados bajo este punto servirán para alimentar la barra de las celdas MT hasta el pórtico de salida de cada circuito de la subestación.

Los cables podrán ir instalados en ductos, bandejas o canaletas según sea el caso.

## Normas Aplicables

Los cables de MT objeto de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación.

- IEC 60228:	Conductors of insulate cables

- IEC 60189:	Low-frecuency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath.

- IEC 60227:	Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage Up to and including 450/750 V

- IEC 60502-2: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)

- ASTM B3:	Standard Specification for Soft or Annealed Copper Wire

- ASTM B8:	Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft.

- ICEA S94-649: Standard for Concentric Neutral Cables, Rated 5 Through 46 KV.

- AEIC CS8:    Specification for Extruded Dielectric, Shielded Power Cables Rated 5 Through 46 kV - 5th Edition.

- UL 1072:        Medium-Voltage Power Cables.

- UL 1581:        Reference Standard for Electrical Wires, Cables, and Flexible Cords.

Los cables o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de su responsabilidad de suministrar conductores y accesorios adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

## Características Principales

Los cables aislados de MT serán del tipo RHZ1 o LSZH de aislamiento XLPE, capa interior semiconductora (desprendible o adherida) con pantalla metálica (alambres de cobre más cinta), revestimiento exterior no metálico (Poliolefina) resistente a la radiación UV, bloqueo de agua de conductor y pantalla, bloqueo radial de agua, 2 OL, Low Smoke libre de halógeno.

### Conductor

El conductor deberá ser de aluminio con una conductividad del 100% IACS, y de temple blando; con características según lo indicado en las PDTG.

### Aislamiento

El aislamiento de los conductores será de Polietileno reticulado (XLPE), de excelente flexibilidad, anti inflamable y auto extinguible y con una temperatura de trabajo máxima de 90 °C.

### Cubierta

Exterior La cubierta protectora de los cables será basada en cloruro de polivinilo especial (PVC especial), de gran resistencia a la intemperie, no deberá ser afectada por agentes químicos, soportarán una temperatura de trabajo máxima de 90 °C.

Asimismo, deberá tener buena resistencia a la abrasión y gran resistencia mecánica.

## Marcas

### Marcas de Cables

Las siguientes marcas deberán imprimirse claramente en la superficie del cable, a intervalos adecuados.

- Tipo de cable.

- Número y sección de los conductores.

- Nombre del fabricante.

- Fecha de fabricación.

- Nombre del propietario:” PROPIEDAD DE EDESUR DOMINICANA, S.A.”

## Datos Técnicos Garantizados

El Oferente presentará con su oferta las PDTGs debidamente llenadas, firmadas y selladas. Las mismas que servirán de base para la evaluación técnico-económica de la oferta y el posterior control del suministro.

## Documentación Técnica

El Oferente deberá proporcionar la siguiente información: catálogos de los cables y sus terminales, en los que se indiquen las características eléctricas, mecánicas y condiciones de operación.

# Cables Aislados de Baja Tensión

## Objetivo - Alcance

Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico el suministro de los cables de control que serán usados para el control y operación de los equipos.

Los cables a ser suministrados bajo este punto servirán para el control y protección de la subestación, así como para los servicios de alumbrado y fuerza.

Los cables podrán ir instalados en ductos, bandejas o canaletas según sea el caso.

## Normas Aplicables

Los cables de baja tensión materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación.

- IEC 60228:	Conductors of insulate cables.

- IEC 60189:	Low-frecuency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath.

- IEC 60227:	Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage Up to and including 450/750 V.

- IEC 60502-1:	Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV(Um=1.2kV) up to 30kV(Um=36kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV(Um=1.2kV) and 3 kV(Um=3.6kV).

- UNE-HD 603-1: Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV. Part 1: General requirements.

Los cables o accesorios no regulados por las normas indicadas deberán cumplir con las últimas normas, códigos y regulaciones aplicables de sociedades o grupos internacionales de estandarización que deberán ser aprobadas por el CONTRATANTE. El Oferente deberá elaborar una lista de normas, códigos y regulaciones aplicables y la someterá al contratante para su aprobación.

Nota: Los cumplimientos con estas normas no liberan al Oferente de suministrar conductores y accesorios adecuados para las condiciones nominales especificadas. Si hay algunas contradicciones entre las especificaciones y las normas, estas deberán ser reportadas al CONTRATANTE.

## Características Principales

Los cables de control serán multiconductor del tipo forrado, blindaje electrostático (anti-roedores) y con aislamiento polietileno reticulado (XLPE) y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) resistente al agua. La sección de los cables no debe ser inferior a 12 AWG, excepto en el caso de los transformadores de medida que debe ser no inferior a 10 AWG y deben ser para operación a 600 V y 90 C.

### Conductor

El conductor deberá ser de cobre electrolítico cableado, con una conductividad del 100% IACS, y de temple blando; tendrá las características que se indican en la Tabla de Datos Técnicos garantizados.

### Aislamiento

El aislamiento de los conductores será de polietileno reticulado (XLPE) de excelente flexibilidad, anti inflamable y auto extinguible y con una temperatura de trabajo de 90 °C.

### Cubierta Exterior

La cubierta protectora de los cables será basada en policloruro de vinilo (PVC), de gran resistencia a la intemperie, no deberá ser afectada por agentes químicos, soportarán una temperatura de trabajo de 90 °C.

Asimismo, deberá tener buena resistencia a la abrasión y gran resistencia mecánica.

### Identificación

Los conductores de los cables de control deberán ser identificados por códigos de colores o por numeración correlativa. Cuando la identificación se realice por el número de conductor, esta deberá estar impresa sobre la cubierta exterior de los mismos.

## Marcas

### Marcas en Cables

Las siguientes marcas deberán imprimirse claramente en la superficie del cable, a intervalos adecuados.

- Tipo de cable.

- Número y sección de los conductores.

- Nombre del fabricante.

- Fecha de fabricación.

## Documentación Técnica

El Oferente deberá proporcionar la siguiente información: catálogos de los cables de energía y sus terminales, en los que se indiquen las características eléctricas, mecánicas y condiciones de operación.

# Cables Desnudos de Cobre

## Objetivo - Alcance

Las presentes especificaciones determinan desde el punto de vista técnico el suministro de los cables desnudos de cobre que serán usados para construcción de la subestación.

Los cables a ser suministrados bajo este punto servirán para construir la malla de tierra de la subestación y las diferentes conexiones de los equipos y las estructuras a la misma.

Los cables podrán ir instalados en ductos, bandeja o canaletas según sea el caso.

## Normas Aplicables

Los cables de MT materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria a licitación.

- ASTM B8:	Standard Specification for Concentric-Lay-Stranded Copper Conductors, Hard, Medium-Hard, or Soft.

- ASTM B3:	Standard Specification for Soft or Annealed Copper Wire

## Características Principales

Los cables desnudos de cobre trenzado, de temple suave, de cobre electrolítico con una pureza mínima del 99.99 %, resistente a la corrosión.

### Conductor

El conductor deberá ser de cobre electrolítico con una conductividad del 100% IACS, y de temple suave, cableados concéntricamente, de 19 hilos de un calibre mínimo de 4/0 AWG o (107.2 -120 mm2), de alta conductividad, ductilidad y resistencia mecánica, con características según lo indicado en la PDTG.

# Datos Técnicos Garantizados

El Oferente presentará con su oferta la PDTG debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnico-económica de la oferta y el posterior control del suministro.

# Documentación Técnica

El Oferente presentará con su oferta la Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) debidamente llenada, firmada y sellada. La misma servirá de base para la evaluación técnico económica de la oferta presentada y el posterior control del suministro.

Igualmente, cada Oferente deberá entregar cualquier información necesaria que permita al CONTRATANTE poder seleccionar los equipos a adquirir como, por ejemplo, catálogos.

## Ensayos Conductores

Los controles y pruebas de los cables se efectuarán de acuerdo con las normas correspondientes:

- Todos los Protocolos de Pruebas serán enviados antes del embarque de los mismos.

- Todos los Protocolos de Pruebas serán redactados en el idioma español.

Pruebas en Fábrica

- Inspección general.

- Todos los ensayos a realizar a los conductores serán de acuerdo con las normas y los requerimientos de la PDTG.

- Aprobación del Embalaje.

Pruebas in Situ

- Inspección general.

- Medición de la resistencia de aislamiento.

Nota: En caso de que no se requiera visita a fabrica debe presentar los ensayos de rutina del lote a fabricar.

# Garantía

El proveedor garantizará la calidad técnica de los conductores ofrecidos por un período mínimo de dos (2) años, contados a partir de la fecha de puesta en servicio de la subestación en el cual fue instalado. Durante este plazo, el Oferente se comprometerá a la reposición total del material que presente fallas atribuibles al diseño y/o proceso de fabricación. Esto deberá ser ratificado explícitamente por el Oferente en su oferta.