## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIAS
CONDUCTOR COBRE DESNUDO 4/0 AWG |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1003111
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 2
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2022-08-24
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2022-08-24
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas | …. | ASTM B-2, ASTM B-8
7 | Características constructivas | ….
7.1 | Material | …. | Cobre desnudo semiduro, Clase B
8 | Características dimensionales | ….
8.1 | Nº hilos de cobre | …. | 19
8.2 | Diámetro cada hilo | mm | 2.68
8.3 | Sección | mm2 | 107.18
8.4 | Sección minima (-2%) | mm2 | 105.04
8.5 | Diámetro conductor | mm | 13.41
8.6 | Carga de rotura mínima (daN) | daN | 3395
8.7 | Resistencia eléctrica con C.C. a 20 ºC | Ω/km | 0.164
8.8 | Ampacidad (A) | A | 480
8.9 | Incluir manual con caracteristica Tecnica en el idioma Español. | …. | Requerido
9 | Reportes de ensayos electricos | …. | Requerido
10 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
11 | Presentación de muestra | …. | SI
12 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.