## TM-22M
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-10-05-00-10
Fecha: Enero 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
MÓDULO DE TRANSFORMADORES INTEGRADOS PARA MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN 3 Φ 12.47 KV RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL CT'S: 300 - 600/5A RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DEL PT'S: 7200/120 | [5 empty] | CÓDIGO | TM-22M
[6 empty] | EDS | 1003217
EDE
EDN
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | IEC 61869-2, IEC 61869-3, IEC 61869-4, ANSI C57.13,
1.8 | Garantía mínima por defectos de fábrica |  | Años | 3
1.9 | Vida Útil |  | Años | 20
1.10 | Presentación de muestra |  | …. | NO
1.11 | Protección contra sobretensiones: Pararrayos de 10kV 10kA |  |  | Ver Pestaña
2 | Caracteristicas Técnicas
2.1 | Condición de uso |  | …. | Intemperie
2.2 | Régimen |  | …. | Continuo
2.3 | Conexión neutro de la red |  | …. | Rígido a tierra
2.4 | Número de Elementos ( PT - CT ) que componen cada módulo |  | …. | 3 ó 6
2.5 | Tipo de aislamiento |  | …. | Seca
2.6 | Clase aislamiento (calentamiento) |  | …. | E
2.7 | Distanciamiento de Fuga |  | mm/kV | 25
3 | Resina
3.1 | Tipo de Resina Epóxica |  | …. | Hidrofóbica
3.2 | Color de la Resina |  | …. | (*)
4 | Caracteristicas Eléctricas
4.1 | Frecuencia nominal |  | Hz | 60
4.2 | Voltaje nominal de servicio |  | kV | (12.47 / √3)
4.3 | Voltaje máxima |  | kV | 15.5 / 17.5
4.4 | Nivel básico de impulso |  | kV | 95
4.5 | Voltaje de ensayo a frecuencia nominal |  | kVef | 38
4.6 | Voltaje de ensayo en arrollamientos secundarios |  | kVef | 2
5 | Datos de Transformador de Tensión
5.1 | Voltaje primario |  | kV | (12.47 / √3)
5.2 | Voltaje secundario |  | kV | 0.12
5.3 | Potencia |  | VA | ≥25
5.4 | Potencia Termica |  | VA | ≥100
5.5 | Perdidas Dieléctricas máximas (Tg delta) |  | …. | (*)
5.6 | Clase de Precisión PT |  | …. | 0.3 / 0.5
6 | Datos de Transformador de Corriente
6.1 | Doble relación primaria |  | …. | Requerido
6.2 | Cambio de relación debe realizarse en primario |  | …. | Requerido
6.3 | Corriente nominal primaria In |  | A | 300 - 600
6.4 | Corriente nominal secundaria |  | A | 5
6.5 | Sobrecorriente permanente, rango extendido |  | % | 120
6.6 | Corriente térmica de corto circuito de 1 segundo |  | kA | 80In
6.7 | Corriente dinámica |  | kA | 2.5Icc
6.8 | Potencia |  | VA | 12.5(B-0.5) / 10
6.9 | Clase de precisión CT |  | …. | 0.3Y / 0,5S
6.10 | Factor de seguridad (Fs) |  | …. | ≤ 5 IEC
6.11 | Factor de corrección, error de corriente y fase al 10% |  | …. | 0.9940 - 1.0060 IEEE
6.12 | Factor de corrección, error de corriente y fase al 100% |  | …. | 0.9970 - 1.0030 IEEE
6.13 | Resistencia interna a 20 º C |  | Ω | (*)
6.14 | Voltaje de saturación |  | V | (*)
7 | Tiempo de sobrecarga
7.1 | Tiempo admisible con 1,2 In |  | S | Permanente
7.2 | Tiempo admisible con 1,3 In |  | S | (*)
7.3 | Tiempo admisible con 1,5 In |  | S | (*)
8 | Caracteristicas del Cableado
8.1 | Tipo de Chaqueta de recubrimiento |  | .... | SJTW
8.2 | Material del conductor |  | …. | Cobre trenzado
8.3 | Clase |  | …. | K
8.4 | Material de recubrimiento de cada cable |  | …. | PVC con un recubrimiento de Nylon
8.5 | Tipo de Conductor |  | .... | THHN
8.6 | Voltaje de aislamiento |  | V | 600
8.7 | Longitud del cableado por linea |  | m | 10
9 | Cableado de señales secundarias de tensión
9.1 | Calibre de cada conductor |  | AWG | # 12 (multifibra)
9.2 | Número de hilos |  |  | 40 - 80
9.3 | Espesor aislamiento de cada conductor |  | mm | 0.78
9.4 | Diametro exterior aproximado de cada conductor |  | mm | 3.9
9.5 | Cantidad de conductores |  | und | 4
9.6 | Código de colores
9.6.1 | Señal de tensión |  | …. | Azul (L1),Marrón (L2), Negro (L3)
9.6.2 | Neutro |  | .... | Verde
10 | Cableado de señales secundarias de corriente
10.1 | Calibre de cada conductor |  | AWG | # 12 (multifibra)
10.2 | Espesor aislamiento de cada conductor |  | mm | 0.78
10.3 | Diametro exterior aproximado de cada conductor |  | mm | 3.9
10.4 | Cantidad de conductores |  | und | 6
10.5 | Código de colores |  | ….
10.5.1 | Señal de corriente |  | …. | Azul (S1),Marrón (S2), Negro (S3)
10.5.2 | Señal de corriente (Retorno) |  | …. | Verde
11 | Identificación Conductores Secundarios
11.1 | Señal de voltaje |  | …. | X1 ó a
11.2 | Señal de corriente |  | …. | X1 ó S1
11.3 | Señal de corriente (Retorno) |  | …. | X2 ó S2
11.4 | Neutro |  | …. | n
11.5 | Tierra
11.6 | Color conductor de conexión a Tierra |  | …. | Verde - Amarillo
11.7 | Puesta a tierra secundario |  | …. | Anillado a la base
11.8 | Marcado en la bornera y en los terminales de los conductores |  | …. | Requerido
12 | Tuberia Bajante y conexiones
12.1 | Tipo |  | …. | Liquid Tight (No metálica)
12.2 | Diámetro |  | mm (pulg) | 25(1")
12.3 | Longitud de tuberia de voltaje |  | m | 10
12.4 | Longitud de tuberia de corriente |  | m | 10
13 | Caracteristicas de Base de Montaje y elementos de fijación
13.1 | Tipo de material |  | …. | Acero galvanizado en caliente
13.2 | Dimensiones maximas (Largo, ancho, altura). |  | mm | 900 x 585 x 559; (+/- 5%)
13.3 | Peso máximo equipo |  | kg | 80
14 | Base para módulo transformador CT y PT
14.1 | Material Galvanizado en caliente |  | …. | Acero galvanizado en caliente conforme a normas ASTM A 153 y ASTM A 123
14.2 | Tipo de Base que no permita acumulación de agua |  | …. | Requerido / (**)
14.3 | Diametro de los tornillos pasantes |  | Pulg. | 0.75
14.4 | Longitud de los tornillos pasantes |  | Pulg. | 16
14.5 | Cantidad de tornillos |  | Und. | 4
14.6 | Arandela cuadrada para los tornillos pasantes (espesor x diametro orificio) |  | Pulg. | (3x3) X 3/4
14.7 | Cantidad de arandela |  | Und. | 8
14.8 | Tuerca hexagonal para tornillo 3/4 |  | Pulg. | 3/4
14.9 | Cantidad de tuerca hexagonal |  | Und. | 8
14.10 | Unidad de medida de la estructura |  | Und. | cm
14.11 | Cantidad de placa de fijación Tipo A |  | Und. | 6
14.12 | Cantidad de placa de fijación Tipo B |  | Und. | 6
14.13 | Unidad de medida de las placas |  | Und. | mm
15 | Elementos de fijación
15.1 | Tornillos acero galvanizados |  | mm (pulg) | (9.525 x 406.4 )3/8 x 16
15.2 | Tipo de aterrizaje |  | …. | (*)
16 | Placa de datos caracteristicas en cada instrumento
16.1 | Placa de montaje en poste ( Base del equipo) |  | …. | Requerido
16.2 | Material placa de montaje |  | .... | Chapa de acero inoxidable o aluminio
16.3 | Tipo de Fijación |  | .... | Remache o tornillos
16.4 | Modelo |  | …. | Requerido
16.5 | Relación de transformación |  | …. | Requerido
16.6 | Diagrama de conexión |  | …. | Requerido
16.7 | Clase de Precisión |  | % | Requerido
16.8 | Voltaje |  | V | Requerido
16.9 | Potencia de precisión |  | VA | Requerido
16.1 | Serie del equipo |  | .... | Requerido
17 | Otros documentos Requeridos
17.1 | Idioma de los documentos |  | …. | Español o Inglés
17.2 | Entrega de documentos ensayos de tipo |  | .... | Requerido
18 | Ensayos Requeridos
18.1 | Protocolos de los ensayos de Tipo (certificado ISO 9000) |  | …. | Requerido
18.2 | Impulso (BIL) |  | …. | Requerido
18.3 | Aguante en Húmedo 60Hz, 10s |  | …. | Requerido
18.4 | Elevación de temperatura para factor de sobrecorriente (TC) |  | …. | Requerido
18.5 | Corriente de cortocircuito (dinámico y térmico) para TC |  | …. | Requerido
18.6 | Circuito Abierto en TC |  | …. | Requerido
18.7 | Precisión (en TC y TP) |  | …. | Requerido
18.8 | Resistencia de devanado primario y secundario |  | .... | Requerido
18.9 | Prueba de saturación del núcleo |  | .... | Requerido
18.10 | Elevación de temperatura para factor de sobretensión y burden térmico (TP) |  | …. | Requerido
18.11 | Aguante en cortocircuito TP 1s |  | …. | Requerido
18.12 | Certificación de modelo aprobado por laboratorios acreditados. |  | …. | Requerido
18.13 | Certificado de prueba de grado de protección de la caja bornera |  | …. | Requerido
18.14 | Certificado Calidad de la resina, provista por fabricante |  | .... | Requerido
18.15 | Plano de montaje y estructura del modulo |  | …. | Requerido
18.16 | Ver requerimiento adicionales en la especificación técnica |  | …. | Requerido
(*) A indicar por el oferente
(**) Este valor puede variar a solicitud del requiriente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## AD-4E
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-03-03-06
Fecha: Julio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
Pararrayo 10KV oxido metálico | [5 empty] | Código | AD-4E
[6 empty] | EDS | 1011651
EDE
EDN
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
3 | Fabricante |  | …. | (*)
4 | Marca |  | …. | (*)
5 | Modelo |  | …. | (*)
6 | País de origen |  | …. | (*)
7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C62.11
8 | Material |  |  | polímero de goma de silicona
9 | dispositivo de conexión o explosor de aislador |  |  | Si
10 | Características Dimensionales
10.1 | Línea de fuga (metal-metal) (mm) |  | mm | ≥330
11 | Características Eléctricas
11.1 | Ur- Tensión Nominal |  | kV | 10
11.2 | Uc- Tensión máxima de servicio continuo (MCOV) |  | kV | 8.4
11.3 | Tensión residual máxima con onda 8/20 us - 10kA |  | kV | ≤33.0
11.4 | TOV a 0.02 Seg |  | p.u. de MCOV | ≥1.70
11.5 | TOV a 1.0 Seg |  | p.u. de MCOV | ≥1.55
11.6 | TOV a 2000 Seg |  | p.u. de MCOV | ≥1.32
11.7 | Frecuencia |  | Hz | 60
11.8 | Nivel básico de aislamiento al impulso |  | kV, cresta | 75
11.9 | Tensión soportable a baja frecuencia en seco, 1 min |  | kV, cresta | 27
11.1 | Corriente de descarga |  | KA | 10
12 | Marcas y datos técnicos del pararrayo |  |  | No removibles
13 | Presentación de muestras |  | …. | Si
14 | Certificación ISO 9000 o similar |  | …. | Si
15 | Certificados de ensayos de laboratorio. |  | …. | Si
16 | Garantía |  | años | ≥2
17 | Certificados de aprobación de ensayos de laboratorio. |  | …. | Si
(*) A indicar por el oferente
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.