## 12.5kV 800A
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-07-01-00-03
Fecha: Julio 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
RECONECTADOR AUTOMATICO DE CIRCUITO 15KV 800A -TRIFÁSICO | [5 empty] | Código | IT-22C
[6 empty] | EDS | 1003677
EDN
EDE
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Proceso |  | …. | (*)
1.1 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.2 | Fabricante |  | …. | (*)
1.3 | Modelo |  | …. | (*)
1.4 | País de origen |  | …. | (*)
2.1 | Estándar de fabricación | Estándar de fabricación | - | IEC62271-100, IEC62271-111, IEEE/ANS C37.60 2012
2.2 | Tipo | Tipo | - | Trifásico, exterior, de montaje en poste
2.3 | Tensión nominal soportada de impulso tipo rayo | Tensión nominal soportada de impulso tipo rayo | kV | 110/95
2.4 | Voltaje nominal | Voltaje nominal | kV | 12.5
2.5 | Máxima voltaje nominal | Máxima voltaje nominal (Tabla 2 / IEC62271-111) | kV | 17.5 (IEC) / 15 (ANSI)
2.6 | Sistema de distribución | Sistema de distribución | - | Conexión en estrella, con neutro sólidamente aterrado
2.7 | Frecuencia nominal | Frecuencia nominal | Hz | 60
2.8 | Máxima corriente del sistema de distribución | Máxima corriente del sistema de distribución | A | 800
2.1 | Tensión soportada de frecuencia industrial nominal 1min / 1min - dry (10sec -wet) | Tensión soportada de frecuencia industrial nominal 1min / 1min - dry (10sec -wet) | kV | 38 (IEC) / 34.5 (ANSI)
2.11 | Corriente nominal | Corriente nominal | A | 800
2.12 | Espacio entre fases | Espacio entre fases | mm | ≤ 380
2.13 | Corriente de resistencia nominal de corta duración | Corriente de resistencia nominal de corta duración | kA | 15
2.14 | Corriente pico nominal soportada | Corriente pico nominal soportada | kA | 31
2.15 | Duración nominal del cortocircuito | Duración nominal del cortocircuito | s | 3
2.16 | Tensión nominal de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y de los circuitos auxiliares. | Tensión nominal de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y de los circuitos auxiliares - Rated supply voltage of closing and opening devices and of auxiliary circuits |  | A ser completado por el oferente
2.19 | Corriente máxima de cierre asimétrica nominal (falla) - making current | Corriente máxima de cierre asimétrica nominal (falla) - making current | kA | 12.5 (IEC) / 20 (ANSI)
2.3 | Secuencia operativa nominal | Secuencia operativa nominal | - | A ser completado por el oferente
2.31 | Conmutación de corriente nominal de carga de línea y carga de cable (Rated line-charging and cable-charging current switching) | Conmutación de corriente nominal de carga de línea y carga de cable (Rated line-charging and cable-charging current switching) | A | Máxima corriente (5A para line charging and 25A para el cable charging)
2.32 | Número total de operaciones garantizado. | Número total de operaciones de acuerdo a Tabla 12 de IEC62271-111 (Performance characteristics – Standard operating duty) | - | > 10,000
2.33 | Medio de interrupción | Medio de interrupción | - | Vacío
2.34 | Tipo de aislamiento | Tipo de aislamiento | - | Sólido
2.35 | Material de la envolvente | Material de la envolvente | - | Aluminio o en Acero Inoxidable - 316 Grade Stainless Steel
2.36 | Tipo de bornas / bujes (bushings) | Tipo de bornas / bujes (bushings) | - | Caucho de silicona o resina epoxi
2.37 | Aislamiento completo de bushings (Fully insulated bushing arrangements) | Aislamiento completo de bushings (Fully insulated bushing arrangements) | - | Requerido
2.38 | Distancia de fuga / terminal a terminal y terminal inferior a tierra: compatible con sección 5.14 de IEC62271-111) / al menos 43.3mm/kV p-g o 25mm/kV p-p | Distancia de fuga / terminal a terminal y terminal inferior a tierra: compatible con sección 5.14 de IEC62271-111) / al menos 43.3mm/kV p-g or 25mm/kV p-p | mm | A ser completado por el oferente
2.39 | Tiempo de operación máximo | Tiempo de operación máximo | ms | A ser completado por el oferente
2.4 | Tiempo de interrupción máximo (breaking time) | Tiempo de interrupción máximo (breaking time) | ms | A ser completado por el oferente
2.41 | Tiempo de cierre máximo | Tiempo de cierre máximo | ms | A ser completado por el oferente
2.42 | Resistencia máxima de contactor principales | Resistencia máxima de contactor principales | µ ohm | A ser completado por el oferente
2.43 | Transformadores de tensión VT / Sensores - integrados a la unidad, para Medida y Protección | Transformadores de tensión VT / Sensores - integrados a la unidad, para Medida y Protección | - | 6 unidades
2.44 | Transformadores de corriente CT / Sensores - integrados a la unidad, para Medida y Protección | Transformadores de corriente CT / Sensores - integrados a la unidad, para Medida y Protección | - | 3 unidades
2.45 | CTs / VTs / Sensores - Relaciones de transformación | CTs / VTs / Sensores - Relaciones de transformación | - | A ser completado por el oferente
2.46 | Un (1) Transformador de Tensión Auxiliar, conexión fase - tierra, tipo exterior, para proporcionar servicios auxiliares de CA (carga a especificar por el fabricante) | Un (1) Transformador de Tensión Auxiliar, conexión fase - tierra, tipo exterior, para proporcionar servicios auxiliares de CA (carga a especificar por el fabricante) | - | Requerido - 12,500/SQRT(3) L-N / 120V
2.47 | Mango de disparo manual | Mango de disparo manual | - | Requerido
2.48 | Marco de montaje en columna | Marco de montaje en columna | - | Requerido - provisto de una fijación universal al poste, pudiendo ser éste de sección circular, octogonal o cuadrada, mediante tornillos de 5/8” de diámetro.
2.49 | Indicación visible en el tanque del reconectador de posición Abierto / Cerrado | Indicación visible en el tanque del reconectador de posición Abierto / Cerrado | - | Requerido
2.5 | Grado de protección del tanque de acuerdo con IEC60529 | Grado de protección del taque de acuerdo con IEC60529 | - | IP65
2.51 | Masa total del Recloser | Masa total del Recloser | kg | A ser completado por el oferente
2.52 | Terminales de conexión de cables de potencia | Terminales de conexión de cables de potencia |  | Requerido / 6 unidades, con terminales para conectores tipo paleta, según norma 2 NEMA, bimetálicos
2.53 | Terminal de conexion a tierra | Terminal de tierra |  | Requerido, en dos puntos de la envolvente de la unidad, para cables comprendidos entre 2/0 y 4/0 CU
2.54 | Ganchos de izaje | Ganchos de izaje |  | Requerido; al menos 2 ganchos de izaje, mínimo
2.55 | Cable de alimentación con todos los accesorios para conectar transformador auxiliar, VTs, CTs y señales de mando y estado con unidad de control | Cable de alimentación con todos los accesorios para conectar transformador auxilia, VTs, CTs y señales de mando y estado con unidad de control | - | 12m de largo
2.56 | Pararrayos (incluidos los soportes) | Pararrayos (incluidos los soportes)
3.1 | Estándar de aplicación | Estándar de aplicación | - | Normas de Diseño y Construcción para Redes eléctricas de distribución SIE-29-2015 o su posterior actualizacion bajos el código AD-4E / Pararrayos de distribución de 10 kV; 12.47 kV - ANSI C62.11
3.2 | Cantidad | Cantidad |  | 6 unidades
3.3 | Tipo de pararrayo | Tipo de pararrayo | - | Polimérico / Poliéster reforzado / Óxidos metálicos
3.4 | Tipo de instalación | Tipo de instalación | - | Fase - Tierra
3.5 | Tensión máxima de funcionamiento continuo (MCOV) | Tensión máxima de funcionamiento continuo (MCOV) | kV | 8.4
3.6 | Corriente nominal de descarga | Corriente nominal de descarga | kA peak | 10
3.7 | Distancia de fuga | Distancia de fuga | mm | ≤330mm
3.8 | Cables multifilares o cinta de cobre; accesorios para conexión de pararrayos (terminales, pernos, arandelas, etc.) | Cables multifilares y accesorios para conexión de pararrayos (terminales, pernos, arandelas, etc.) | - | Requerido
3.9 | Unidad de Control del Recloser | Unidad de Control del Recloser
3.11 | Gabinete | Equipos principales requeridos | -
3.12 | Material del gabinete | Material del gabinete | - | Aluminio o en Acero Inoxidable - 316 Grade Stainless Steel
3.13 | Cierre del Gabinete | Cierre del Gabinete | - | Enganche de tres puntos con manilla con candado
3.14 | Grado de protección del gabinete | Grado de protección del gabinete | - | IP54
3.15 | Unidad de control de potencia | Unidad de control de potencia | - | Requerido
3.16 | Display en panel frontal | Display en panel frontal | - | Requerido
3.17 | Botones de cierre y apertura | Botones de cierre y apertura | - | Requerido
3.18 | Etiqueta de línea caliente (Hot line tagging) | Etiqueta de línea caliente (Hot line tagging) | - | Requerido
3.19 | Botones de unidad bloqueada, bloqueo remoto y cierre bloqueado | Botones de unidad bloqueada, bloqueo remoto y cierre bloqueado | - | Requerido
3.2 | Fuente de poder nativa / servicios auxiliares | Fuente de poder / servicios auxiliares | - | Requerido
3.21 | Fuente de poder nativa / servicios auxiliares | Fuente de poder / servicios auxiliares | - | Requerido - Dispondrá de 2 salidas extras, una a DC y otra en 120 V (AC) con auto diagnistico.
3.22 | Terminal de conexión a tierra | Terminal de conexión a tierra | - | Requerido, en dos puntos de la envolvente de la unidad, para cables comprendidos entre 2/0 y 4/0 CU.
3.23 | Marco de montaje en columna | Marco de montaje en columna | - | Requerido - provisto de una fijación universal al poste, pudiendo ser éste de sección circular, octogonal o cuadrada, mediante tornillos de 5/8” de diámetro.
3.24 | Longitud de cables de control | Longitud de cables de control | m | 12m long
3.25 | Manual de instrucciones y diagramas eléctricos del cableado interno | Manual de instrucciones y diagramas eléctricos del cableado interno | - | Requerido
3.26 | Dispondrá de un espacio libre en la parte superior del mismo de 450 x 450 x 400 mm, para el alojamiento de los equipos de comunicaciones, tales como módem, módulo GSM, radio, unidad de acoplamiento y remota a instalar por la distribuidora. | Dispondrá de un espacio libre en la parte superior del mismo de 450 x 450 x 400 mm, para el alojamiento de los equipos de comunicaciones, tales como módem, módulo GSM, radio, unidad de acoplamiento y remota a instalar por la distribuidora. | - | Requerido
3.27 | Comunicaciones: Protocolos e Interfases | Comunicaciones: Protocolos e Interfaces |  | Entregar certificados de conformidad con los protocolos
4.1 | Protocolo DNP3 nivel 2 comunicación serial | Protocolo DNP3 nivel 2 comunicación serial |  | A ser completado por el oferente
4.2 | Protocolo DNP3 nivel 2 mediante protocolo TCP/IP | Protocolo DNP3 nivel 2 mediante protocolo de internet |  | Mediante Ethernet Cobre
4.3 | Función de reasignación de puntos DNP3 (Remmaping) | Función de reasignación de puntos DNP3 (Remmaping) |  | Requerido
4.4 | Protocolo IEC sobre TCP/IP para centro de telecontrol SCADA | Protocolo IEC sobre TCP/IP para centro de telecontrol SCADA |  | IEC 61850 sobre TCP/IP
4.5 | Protocolo de eventos genéricos de subestación GOOSE | Protocolo de eventos genéricos de subestación GOOSE |  | IEC 61850-7-1:2011 / IEC 61850-7-2:2010
4.6 | Protocolo de mensajería de datos y procesos a Scada MMS | Protocolo de mensajería de datos y procesos a Scada MMS |  | IEC 61850-8-1:2011
4.7 | Protocolo sincronización relojes equipos en red (NTP) | Protocolo sincronización relojes equipos en red (NTP) |  | A ser completado por el oferente
4.1 | Estándar de comunicación serial 232 equipos terminal datos | Estándar de comunicación serial 232 equipos terminal datos |  | A ser completado por el oferente
4.11 | Estándar 485 de comunicación serial en bus de capa física | Estándar 485 de comunicación serial en bus de capa física |  | A ser completado por el oferente
4.12 | Estándar para transferencia de información de tiempo (IRIG) | Estándar para transferencia de información de tiempo (IRIG) |  | A ser completado por el oferente
4.13 | Puertos USB para configuración y mantenimiento en el frontal | Puertos DB9 para configuración y mantenimiento en el frontal |  | 1
4.14 | Puertos seriales minimos configurables para comunicación en la parte trasera | Puertos DB9 configurables para comunicación en la parte trasera |  | 3
4.14.1 | Puertos comunicación serial RS-485 bus en la parte trasera | Puertos comunicación serial bus en la parte trasera |  | 1
4.14.2 | Puertos comunicación serial RS-232 bus en la parte trasera | Puertos comunicación serial bus en la parte trasera |  | 2
4.16 | Puertos Ethernet TCP/IP en la parte trasera | Puertos Ethernet TCP/IP en la parte trasera |  | 2
4.17 | Puerto de configuración y mantenimiento remoto parte trasera | Puerto de configuración y mantenimiento remoto parte trasera |  | A ser completado por el oferente
4.18 | Puerto BNC para transferencia de información de tiempo (IRIG) | Puerto BNC para transferencia de información de tiempo (IRIG) |  | 1
4.19 | Cantidad minimas de entradas digitales nativas | Cantidad de entradas digitales |  | 6
4.2 | Cantidad de salidas configurables digitales Nativas | Cantidad de salidas digitales |  | (mayor o igual) 4
4.21 | Integración a SCADA | Integración a SCADA | - | Requerido
5 | Baterías | Baterías
5.2 | Servicio de baterías | Servicio de baterías | - | Para el interruptor, unidad de control y futuro módem / radio.
5.3 | Tipo de baterías | Tipo de baterías | - | Batería recargable de plomo-ácido regulada por válvula (batería VRLA)
5.4 | Capacitor de respaldo para asistir a las baterías | Capacitor de respaldo para asistir a las baterías | - | Requerido
5.5 | Duración de servicio | Duración de servicio (Hold up time) | horas | 44
5.6 | Vida esperada de las baterías | Vida esperada de las baterías | Años | 2
5.7 | Cargador de baterías | Cargador de baterías | - | Requerido
5.8 | Indicador de carga de baterías | Indicador de c carga de baterías | - | Requerido
6 | Medición | Medición
6.1 | Clase de precisión - Medición de corriente | Clase de precisión - Medición de corriente | ± % | 0.5
6.2 | Clase de precisión - Medición de tensión | Clase de precisión - Medición de tensión | ± % | 2
6.3 | Precisión - Medición de energía activa y reactiva | Precisión - Medición de energía activa y reactiva | ± % | 2.5
6.4 | Precisión - Medición de potencia activa y reactiva | Precisión - Medición de potencia activa y reactiva | ± % | 2.5
6.5 | Medición de corriente (fases y neutro) / valores instantáneos y máximos | Medición de corriente (fases y neutro) / valores instantáneos y máximos | - | Requerido
6.6 | Medición de voltaje (fases) / valores instantáneos y máximos | Medición de voltaje (fases) / valores instantáneos y máximos | - | Requerido
6.7 | Medición Frecuencia / valores instantáneos | Medición Frecuencia / valores instantáneos | - | Requerido
6.8 | Medición Factor de Potencia / valores instantáneos, máximos y mínimos | Medición Factor de Potencia / valores instantáneos, máximos y mínimos | - | Requerido
6.9 | Intervalo de integración de medidas ajustable: corriente, tensión, active and reactive power. | Intervalo de integración de medidas ajustable: corriente, tensión, active and reactive power. | - | Requerido
7 | Registro de Datos | Registro de Datos
7.2 | Energía(kWh , kVARh) en período específico | Energía(kWh , kVARh) en período específico | - | Requerido
7.3 | Corriente y Potencia (valores instantáneos y máximos) | Corriente y Potencia (valores instantáneos y máximos) | - | Requerido
7.4 | Registros de operación / maniobra | Registros de operación / maniobra | - | Requerido
7.5 | Historico de fallas y secuenciador de eventos |  |  | Requerido
7.6 | Registro de fallas disponible en mapeo DNP 3,0 | Registro de faltas | - | Requerido
7.7 | Todos los registros se guardarán en una memoria no volátil que no se borrará en caso de descarga de la batería (1000 registros de eventos/registro) | Todos los registros se guardarán en una memoria no volátil que no se borrará en caso de descarga de la batería (10 000 registros de eventos/registro) | - | Requerido
7.8 | Características de Protección | Características de Protección
7.9 | 51P (ANSI/IEEE C37.2-2008) | 51P (ANSI/IEEE C37.2-2008) | - | Requerido
7.1 | 50P (ANSI/IEEE C37.2-2008) | 50P (ANSI/IEEE C37.2-2008) | - | Requerido
7.11 | Dos ajustes por Tiempo Definido -sobrecrriente de fase | Dos ajustes por Tiempo Definido -sobrecrriente de fase | - | Requerido
7.12 | 51N (ANSI/IEEE C37.2-2008) | 51N (ANSI/IEEE C37.2-2008) | - | Requerido
7.13 | 50N (ANSI/IEEE C37.2-2008) | 50N (ANSI/IEEE C37.2-2008) | - | Requerido
7.14 | Dos ajustes por Tiempo Definido -sobrecrriente de tierra | Dos ajustes por Tiempo Definido -sobrecrriente de tierra | - | Requerido
7.15 | Negative sequence overcurrent protección | Negative sequence overcurrent protección | - | Requerido
7.16 | 81m (ANSI/IEEE C37.2-2008) | 81m (ANSI/IEEE C37.2-2008) | - | Requerido
7.17 | 81df/dt (ANSI/IEEE C37.2-2008) |  |  | Requerido
7.18 | 46 (ANSI/IEEE C37.2-2008) |  |  | Requerido
7.19 | 25 (ANSI/IEEE C37.2-2008) |  |  | Requerido
7.2 | 67 (ANSI/IEEE C37.2-2008) |  |  | Requerido
7.21 | 59P and 27P (ANSI/IEEE C37.2-2008) | 59P and 27P (ANSI/IEEE C37.2-2008) | - | Requerido
7.22 | Hasta 4 ciclos de recierre | Hasta 4 ciclos de recierre | - | Requerido
7.23 | Disparos de reenganche adaptativos: cada secuencia de reenganche permite la programación independiente de las funciones de protección | Disparos de reenganche adaptativos: cada secuencia de reenganche permite la programación independiente de las funciones de protección | - | Requerido
8 | Programa | Programa
8.2 | Programa de aplicación de software gratuito disponible para operaciones remotas y de monitoreo | Programa de aplicación de software gratuito disponible para operaciones remotas y de monitoreo | - | Requerido
9 | Pruebas | Test
9.2 | Adaptador Inteligente Omicron Arco 400 |  |  | Requerido (uno por lote)
9.3 | Dos (2) adaptadores de 7 metros inteligentes para el controlador de prueba Omicron ARCO 400. Requerido en la sección 13.3 (Adaptador Inteligente Omicron Arco 400 ) |  | - | Requerido
9.4 | Certificados/informes de prueba de tipo de una agencia de prueba de renombre de acuerdo con las especificaciones técnicas generales | Certificados/informes de prueba de tipo de una agencia de prueba de renombre de acuerdo con las especificaciones técnicas generales | - | Requerido
9.5 | Pruebas de aceptación y de rutina presenciadas por un Ingeniero del Beneficiario "sobre el costo del beneficiario" y un tercero aceptable por decisión del Cliente | Pruebas de aceptación y de rutina presenciadas por un Ingeniero del Beneficiario "sobre el costo del beneficiario" y un tercero aceptable por decisión del Cliente | - | Requerido
10 | Garantias
10.1 | Garantía en el equipo reconectador |  | meses | 18
10.2 | Garantía descargadores sobretensión - Pararrayos (meses) |  |  | Inf. Fabricante
10.3 | Garantía terminales de conexión (meses) |  |  | Inf. Fabricante
10.4 | Garantía en el transformador de alimentación (meses) |  |  | 24
10.5 | Compatibilidad para seis (6) señales de tensión |  |  | Requerido
10.6 | Compatibilidad para tres (3) señales de corriente |  |  | Requerido
10.7 | Garantía en el relé de protección (años) |  |  | 10
11 | Garantias de Calidad
11.1 | El fabricante elegido deberá tener al menos 10 años de experiencia en la fabricación de reconectadores de dieléctrico sólido. |  |  | Requerido
11.2 | El fabricante de los reconectadores debe ser el único responsable del funcionamiento de los reconectadores así como del completo montaje según su calificación. |  |  | Requerido
11.3 | El fabricante deberá proporcionar una certificación de las calificaciones de los reconectadores a pedidos. |  |  | Requerido
11.4 | El reconectador deberá cumplir con los requisitos de las últimas revisiones de la industria aplicable. |  |  | Requerido
11.5 | El fabricante del reconectador deberá tener certificación ISO 9001 y 14001. Vigente y verificable. |  |  | Requerido
( * ) Indicado por oferente
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  |  | SELLO
COMENTARIOS:
* Esta Planilla deber ser debidamente firmada y sellada por el oferente. * Todos los campos Requeridos deben ser completados en su totalidad. * En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta Planilla de Datos Garantizados.