## LUMINARIA LED NORMAL
| xxxx |  |  |  |  | xxx
Fecha: xxx
| PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: xx
LUMINARIA LED 120 W, 3000K |  |  |  |  | Código | xxx
[5 empty] | EDS | xxx
EDN
EDE
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso | - | (*)
1.2 | Empresa proveedora | - | (*)
1.3 | Fabricante | - | (*)
1.4 | Marca | - | (*)
1.5 | Modelo | - | (*)
1.6 | País de origen | - | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos | - | UL 1598, ANSI C62.41, ASTM D1654, ASTM B117, ANSI C136, 2-10-14-15-37, EN60598-1, IEC 60529, UL 1449, IEC 61643 o equivalentes internacionales
1.8 | Materiales de luminaria | - | Cuerpo y montaje de aluminio fundido a alta presión, con cubierta plana de vidrio templado ≥5mm. Con un compartimento auxiliar independiente del bloque óptico.
1.9 | Tamaños disponibles | - | Al menos 3 Tamaños
1.1 | Tipo de Montaje | - | Adecuado tanto para entrada lateral como para montaje post-top.
1.11 | Componentes reemplazables | - | El compartimento de equipos auxiliares de la luminaria (driver,etc…) debe ser desmontable sin herramientas y reemplazable en el sitio sin necesidad de desmontar la luminaria para mantenimiento y actualización futura.
1.12 | Vida útil de la luminaria | - | L90B10≥100.000 horas. La luminaria mantiene el 90% del lumen desde el lumen inicial y solo el 10% de la luz no alcanzó el 90% del lumen después de trabajar 100,000 horas (más de 10 años). Se proporcionará el cálculo del informe TM-21.
1.13 | Grado de protección a la intemperie de la luminaria IP | ≥ | 66
1.14 | Grado de protección al impacto (IK) | - | ≥09
1.15 | Clase de protección eléctrica | - | Clase II
1.16 | Protección contra niebla salina | - | Requerido, con resistencia a corrosión en grado C4, C4 es la abreviatura de Categoría 4 en la categoría de corrosividad definida en ISO 12944-2.
1.17 | Estado de ciclo de vida y continuidad de suministro de componentes críticos (EOL / NRND) | - | Los módulos LED, drivers y demás componentes críticos de la luminaria ofertada no deberán estar clasificados por sus fabricantes, al momento de la presentación de la oferta, como EOL (End of Life) ni NRND (Not Recommended for New Designs).
2 | Tipo de lámpara
2.1 | Tipo de lámpara | - | Módulo led integrando PCB y ópticas.
2.2 | Distribución de iluminación lateral (curva fotométrica) | - | Al menos 5 ópticas. Se entregará el archivo fotométrico. compatible con software Dialux. de cada una de las fotometrías para justificar que se dispone de dicho
2.3 | Voltaje de operación | V | 100 - 277
2.4 | Tolerancia del voltaje de operación | % | ±10
2.5 | Frecuencia de operación | Hz | 60
2.6 | Vibración por C136.31 ANSI | - | 3G
2.7 | Color de la pintura | - | Disponible en cualquier RAL para adaptarse a la estética y acabado del soporte.
2.8 | Tipo de pintura | - | Por Inyección electrostática
2.9 | Rango de inclinación cuerpo | - | 0° a ±10°
2.1 | Dispersión de flujo hacia hemisferio superior | % | 0-5
2.11 | Deslumbramiento | - | ≥ G4 ó cumplimiento de lo establecido en las Tablas 2.2.1.a y 2.3.a de la Resolución SIE-061-2025-REG”
3 | Driver |  | Regulable
3.1 | Marca | - | (*)
3.2 | Modelo | - | (*)
3.3 | Tipo | - | Electrónico
3.4 | Nivel Básico de impulso | kV | 10 según ANSI C136.2
3.5 | Corriente de protección a cortocircuitos | kA | ≥ 5 según ANSI C136.2
3.6 | Corriente de operación del driver | A | ≤ 1.5
3.7 | Factor de potencia | > | 0,9
3.8 | Eficiencia | lm/W | Mínimo un valor ensayado ≥150 lm/W (en 3000K +/- 300K fotométrico. acreditado por UL o entidad internacional equivalente. donde se pueda verificar dicha eficiencia o superior). LM-79 para demostrar el resultado de su prueba.
3.9 | Distorsión armónica total | % | < 20
3.1 | Temperatura de operación | °C | -10 hasta 45
3.11 | Vida útil garantizada del driver | hrs | ≥ 100,000
3.12 | Protección contra sobretensiones debe ser independiente del driver | - | Mínimo 10 kV.
3.13 | Tipo de protección contra sobretensiones | - | Fail off
3.14 | Certificado UL o Equivalente (Vigente y Verificable) | - | Requerido
4 | Led´s
4.1 | Tipo de led |  | SMD
4.2 | Marca | …. | (*)
4.3 | Modelo | …. | (*)
4.4 | Cantidad de led's | …. | (*)
4.5 | Índice de protección IP óptica | …. | ≥ 66
4.6 | Flujo luminoso de salida | Lm | ≥ 18000
4.7 | Tiempo de vida útil | H | ≥ 100,000
4.8 | Certificado UL o Equivalente ( Vigente y Verificable ) | …. | Requerido
5 | Coeficiente de cromaticidad (CRI)
5.1 | Coeficiente de cromaticidad (CRI) | - | ≥70
5.2 | Temperatura nominal de correlación corregido | °K | 3000k ±300k.
6 | Control
6.1 | Receptáculo para fotocelda | - | Requerido
6.2 | Tipo de receptáculo para fotocontrol | - | NEMA 7 pines
6.3 | Hueco para instalación de soporte tubular | pulg | 1 - 1/4 - 2 (42mm)
7 | Placa de Características
7.1 | Modelo y fabricante | - | Requerido
7.2 | Voltaje de servicio | - | Requerido
7.3 | Tipo de Driver | - | Requerido
7.4 | Voltaje de fotocontrol | - | Requerido
7.5 | Tipo de lámpara, potencia y voltaje | - | Requerido
7.6 | Fecha de fabricación | - | Requerido
7.7 | Número de IK | - | Requerido
7.8 | Número de IP | - | Requerido
8 | Etiquetado | **
8.1 | Características de etiqueta | - | Se deberá suministrar etiqueta con código QR con las características de la luminaria
8.2 | Ancho | mm (pulg) | 50.8 (2")
8.3 | Largo | mm (pulg) | 127 (5")
8.4 | Tamaño de Letras | mm (pulg) | (1" x 1/4)
8.5 | Potencia | W | 120
8.6 | Fondo | …. | **
8.7 | Color de la letra | …. | Amarillo Lumínico (RAL 1026)
8.8 | Ver dimensiones de la etiqueta | …. | Al dorso
9 | Ensayos o Pruebas a la luminaria
9.1 | Fotometría | - | Requerido
9.2 | Lm-80 | - | Requerido
9.3 | Lm-79 | - | Requerido
9.4 | Archivo IES en formato digital | - | Requerido
9.5 | Hermeticidad | - | Requerido
9.6 | Resistencia mecánica | - | Requerido
9.7 | Prueba de temperatura (calentamiento) | - | Requerido
9.8 | Aislamiento | - | Requerido
9.9 | Protección Ultravioleta (UV) | - | Requerido
9.1 | Vibración y adherencia de la pintura | - | Requerido
9.11 | Protección contra contacto accidental | - | Requerido
9.12 | Rigidez dieléctrica | - | Requerido
10 | Certificado ISO 9000 del fabricante (vigente y verificable) | - | Requerido
11 | Presentación de muestra | - | Requerido
12 | Garantía | Años | 8
(*) A indicar por el oferente
(**) Alto o bajo relieve, grabado en laser de manera indeleble
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## LUMINARIA LED CON BATERIAS (hidden)
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO
1 | Generales
1.1 | Proceso | - | (*)
1.2 | Empresa proveedora | - | (*)
1.3 | Fabricante | - | (*)
1.4 | Marca | - | (*)
1.5 | Modelo | - | (*)
1.6 | País de origen | - | (*)
| Norma de fabricación y ensayos |  | UL 1598, ANSI C62.41, ASTM D1654, ASTM B117, ANSI C136.1, ANSI C136, 2-10-14-15-37, EN60598-1, IEC 60529,
1.7 |  | - | UL 1449, IEC 61643
1.8 | Materiales de luminaria | - | Cuerpo y montaje de aluminio fundido a alta presión, con
cubierta plana de vidrio templado ≥5mm. Con un compartimento auxiliar independiente del bloque óptico.
1.9 | Tamaños disponibles | - | Al menos 3 Tamaños
1.1 | Tipo de Montaje | - | Adecuado tanto para entrada lateral como para montaje post-
top.
| Componentes reemplazables |  | El compartimento de equipos auxiliares de la luminaria(driver,etc…) debe ser desmontable sin herramientas y reemplazable en el sitio sin necesidad de desmontar la luminaria
1.11 |  | - | para mantenimiento y actualización futura.
| Vida útil de la luminaria |  | L90B10≥100.000 horas. La luminaria mantiene el 90% del lumen desde el lumen inicial y solo el 10% de la luz no alcanzó el 90% del lumen después de trabajar 100,000 horas (más de 10 años).
1.12 |  | - | Se proporcionará el cálculo del informe TM-21.
Grado de protección a la intemperie de la
1.13 | luminaria IP | ≥ | 66
1.14 | Grado de protección al impacto (IK) | - | ≥09
| Protección contra niebla salina |  | Requerido, con resistencia a corrosión en grado C4, C4 es la abreviatura de Categoría 4 en la categoría de
1.15 |  | - | corrosividad definida en ISO 12944-2.
| Luminaria con modo emergencia |  | Requerido, la luminaria debe poder funcionar en modo emergencia, solo con la batería con un tiempo de emergencia que debe ser superior a 1,5 horas
1.16
La luminaria debe estar aprobada por DarkSky para demostrar que es una luminaria respetuosa con el medio ambiente. La marca del fabricante y la luminaria deben ser
1.17 | Luminaria DarkSky | - | reconocidas por DarkSky International.
2 | Tipo de lámpara
2.1 | Tipo de lámpara | - | Módulo led integrando PCB y ópticas.
| Distribución de iluminación lateral (curva fotométrica) |  | Al menos 5 ópticas. Se entregará el archivo fotométrico, compatible con software Dialux, de cada una de las fotometrías para justificar que se dispone de dicho
2.2 |  | - | número.
2.4 | Voltaje de operación | V | 100 - 277
2.5 | Tolerancia del voltaje de operación | % | ±10
2.9 | Frecuencia de | Hz | 60
operación
2.12 | Vibración por C136.31 ANSI | - | 3G
2.13 | Color de la pintura | - | Disponible en cualquier RAL para adaptarse a la estética y
acabado del soporte.
2.14 | Tipo de pintura | - | Por Inyección electrostática
2.15 | Rango de inclinación cuerpo | - | ± 20°
Dispersión de flujo hacia hemisferio
2.16 | superior | % | 0 - 5
2.17 | Deslumbramiento | - | ≥ G4
3 | Driver
3.1 | Marca | - | (*)
3.2 | Modelo | - | (*)
3.3 | Tipo | - | Electrónico
3.4 | Nivel Básico de | kV | 10 según ANSI C136.2
impulso
Corriente de protección a cortocircuitos
3.5 |  | kA | ≥ 5 según ANSI C136.2
3.6 | Corriente de | A | ≤ 1,5
operación del driver
3.7 | Factor de potencia | > | 0,9
Mínimo un valor ensayado ≥150 lm/W (en 3000K +/- 200K fotométrico, acreditado por UL o entidad internacional equivalente, donde se pueda verificar dicha eficiencia o
3.8 | Eficiencia | lm/W | superior). LM-79 para demostrar el resultado de su prueba.
3.9 | Distorsión armónica | % | < 20
total
3.1 | Temperatura de operación | °C | -10 hasta 45
3.11 | Vida útil garantizada del driver | hrs | ≥ 50,000
Protección contra sobretensiones debe ser independiente del
3.12 | driver | - | Mínimo 10 kV.
3.14 | Tipo de protección | - | Fail off
contra sobretensiones
Certificado UL o Equivalente ( Vigente y Verificable )
3.15 |  | - | Requerido
4 | Batería de almacenamiento
La batería debe adoptar ≥ sistema de 12,8 V para reducir los valores de corriente de línea y reducir el riesgo de sobrecalentamiento e incendio. Al mismo tiempo, los sistemas de alto voltaje pueden mejorar la eficiencia de carga. Los sistemas de baterías de alto voltaje requieren que las celdas tengan una mayor consistencia y estabilidad, lo que hace que todo el sistema sea más
seguro y confiable
4.1 | Sistema de batería
4.2 | Capacidad de la |  | >150Wh
batería
4.3 | Ciclo de vida de batería |  | El ciclo de vida de la batería debe ≥4000 veces
4.4 | BMS |  | El sistema de batería debe tener un módulo BMS del
sistema de gestión de baterías.
4.5 | Material de batería |  | Litio
5 | Coeficiente de cromaticidad (CRI)
5.1 | Coeficiente de cromaticidad (CRI) | - | >=70
5.2 | Temperatura nominal de correlación | °K | 3000k ±300k.
corregido
6 | Control
6.1 | Receptáculo para fotocelda | - | Requerido
6.2 | Tipo de receptáculo | - | NEMA
para fotocontrol
Hueco para instalación de soporte tubular
6.3 |  | pulg | 1 - 1/4 - 2 (42mm)
7 | Placa de Características
7.1 | Modelo y fabricante | - | Requerido
7.2 | Voltaje de servicio | - | Requerido
7.3 | Tipo de Driver | - | Requerido
7.4 | Voltaje de fotocontrol | - | Requerido
7.5 | Tipo de lámpara, potencia y voltaje | - | Requerido
7.6 | Fecha de fabricación | - | Requerido
7.7 | Número de IK | - | Requerido
7.8 | Número de IP | - | Requerido
8 | Etiquetado
8.1 | Características de etiqueta |  | Se deberá suministrar etiqueta con código QR con las características de la luminaria
9 | Ensayos o Pruebas a la luminaria
9.1 | Fotometría | - | Requerido
9.2 | Lm-80 | - | Requerido
9.3 | Lm-79 | - | Requerido
9.4 | Archivo IES en formato digital | - | Requerido
9.5 | Hermeticidad | - | Requerido
9.6 | Resistencia mecánica | - | Requerido
9.7 | Prueba de temperatura | - | Requerido
(calentamiento)
9.8 | Aislamiento | - | Requerido
9.9 | Protección Ultravioleta (UV) | - | Requerido
Vibración y adherencia de la
9.1 | pintura | - | Requerido
9.11 | Protección contra contacto accidental | - | Requerido
9.12 | Rigidez dieléctrica | - | Requerido
Certificado ISO 9000 del fabricante
10 | (vigente y verificable) | - | Requerido
11 | Presentación de muestra | - | Requerido
12 | Garantía | Años | 8

## TIPOS DE LUMINARIAS (hidden)
Descripción
Luminaria Tipo Led 100 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 110 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 120 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 150 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 160 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 180 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 200 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 240 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 30 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 40 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 50 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 60 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 70 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 80 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led 90 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 100 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 110 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 120 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 30 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 40 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 50 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 60 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 70 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 80 W, 240 V.
Luminaria Tipo Led con batería 90 W, 240 V.